MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

ORDIN Nr. 157/2007

## pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“

M.Of. nr. 126 din 21.2.2007

| Nr. | Titlu | Data | MO | Modificări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ordin nr. 1217/2010 - privind completarea anexei nr. 4 „Partea a IV-a – Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009“ la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice„Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“ | 31 martie 2010 | M. Of. 243/2010 | Anexa nr. 4 |
| 2 | Ordin nr. 1071/2009 - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“ | 16 decembrie 2009 | M. Of. 41/2010 | Art. 1, Art. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5 |

Art. 1

(1) Se aprobă reglementarea tehnică „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“, denumită în continuare metodologie, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ Bucureşti – UAUIM, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea „Transilvania“ Braşov şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – ÎNCERC Bucureşti, cu participarea Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România la coordonarea elaborării metodologiei.

(2) Metodologia este structurată pe 5 părţi, astfel:

a) Partea I „Anvelopa clădirii“, indicativ Mc 001/1-2006, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) Partea a II-a „Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri“, indicativ Mc 001/2-2006, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) Partea a III-a „Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii“, indicativ Mc 001/3-2006, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

d) Partea a IV-a «Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009», prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin;

e) Partea a V-a – Model certificat de performanţă energetică al apartamentului, indicativ Mc 001/5-2009, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

## modificat de

Ordin nr. 1071/2009 - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“ din 16 decembrie 2009, M. Of. 41/2010;

Art. 2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – ÎNCERC Bucureşti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, va monitoriza implementarea metodologiei şi va propune, ori de câte ori va fi necesar, revizuirea acesteia, pentru a reflecta progresul tehnic în domeniul eficienţei energetice a clădirilor.

Art. 3

Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

## modificat de

Ordin nr. 1071/2009 - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“ din 16 decembrie 2009, M. Of. 41/2010;

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.435/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere“, indicativ MP 024-2002, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 10–11/2002 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2002, se abrogă, iar Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente“, indicativ NP 049-2000, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora“, indicativ NP 047-2000, şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente“, indicativ GT 037-2002, îşi încetează aplicabilitatea.

ANEXA A5

## (la cap. 5)

CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE MATERIALELOR PE CONSTRUCŢIE

ANEXA A

| Nr. crt. | Denumirea materialului | Densitatea aparentă ρ kg/m3 | Conductivitatea termică de calcul λ W/(mK) | Coeficientul de asimilare termică s W/(m2K) | Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori l/KD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Produse pe bază de azbest Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) |
| 1 | Plăci şi foi de azbociment | 1900 | 0,35 | 6,35 | 24,3 |
| 2 | Plăci termoizolante de azbest | 500 | 0,13 | 1,99 | 1,6 |
| 300 | 0,09 | 1.28 | 1,6 |
| II Materiale asfaltice şi bituminoase Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) |
| 3 | Mortar asfallic | 1800 | 0,75 | 9,05 | 85,0 |
| 4 | Beton asfaltic | 2100 | 1,04 | 11,51 | 85,0 |
| 5 | Bitum | 1100 | 0,17 | 3,37 | *) |
| III Betoane Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) |
| 6 | Beton armat | 2600 | 2,03 | 17,90 | 24,3 |
| 2500 | 1,74 | 16,25 | 21,3 |
| 2400 | 1,62 | 15,36 | 21,3 |
| 7 | Beton simplu cu agregate naturale de natură sedimentară sau amorfă (pietriş, tuf calcaros, diatomit). | 2400 | 1,62 | 15,36 | 21,3 |
| 2200 | 1,39 | 13,62 | 14,9 |
| 2000 | 1,16 | 11,86 | 12,1 |
| 1800 | 0,93 | 10,08 | 8,5 |
| 1600 | 0,75 | 8,53 | 7,1 |
| 1400 | 0,58 | 7,02 | 4,7 |
| 1200 | 0,46 | 5,79 | 4,3 |
| 1000 | 0.37 | 4,74 | 3,9 |
| 8 | Beton cu zgură de cazan | 1800 | 0.87 | 9,75 | 8,5 |
| 1600 | 0,75 | 8,53 | 7.7 |
| 1400 | 0,64 | 7,37 | 7,1 |
| 1200 | 0,52 | 6,15 | 6,1 |
| 1000 | 0,41 | 4,99 | 4.7 |
| 9 | Beton cu zgură granulată | 1800 | 0,64 | 8,36 | 7,7 |
| 1600 | 0,58 | 7,50 | 7,1 |
| 1400 | 0,52 | 6,65 | 6,6 |
| 1200 | 0,46 | 5,79 | 6,1 |
| 10 | Beton cu zgură expandată | 1600 | 0,58 | 7,50 | 7,1 |
| 1400 | 0.46 | 6,25 | 6,5 |
| 1200 | 0,41 | 5,46 | 6,0 |
| 11 | Beton cu perlit | 1200 | 0,41 | 5,46 | 4,3 |
| 1000 | 0,33 | 4,47 | 3,4 |
| 800 | 0,26 | 3,55 | 2,4 |
| 600 | 0,17 | 2.49 | 2,1 |
| 12 | Beton cu granulit | 1800 | 0,81 | 9,41 | 7,1 |
| 1700 | 0,76 | 8,85 | 7,0 |
| 1600 | 0,70 | 8,24 | 6.9 |
| 1500 | 0,64 | 7,63 | 6,8 |
| 1400 | 0,58 | 7,02 | 6,5 |
| 1200 | 0,46 | 5,79 | 6,1 |
| 1000 | 0,35 | 4,61 | 4,7 |
| 300 | 0,29 | 3,75 | 3,4 |
| 600 | 0,23 | 2,89 | 2,4 |
| 400 | 0,17 | 2,03 | 1,9 |
| 13 | Beton celular autoclavizat (gazbeton): |  |  |  |  |
|  | - tip GBC - 50 | 750 | 0,28 | 3,57 | 4,2 |
|  | - tip GBN - 50 | 700 | 0,27 | 3,39 | 4,2 |
|  | - tip GBN - 35 | 600 | 0,24 | 2,96 | 3,7 |
|  | - tip GBN - T; GBC-T | 550 | 0,22 | 2,71 | 3.5 |
| 14 | Produse rigide spumate din cenuşă de termocentrală liată cu ciment | 500 | 0,20 | 2,46 | 3,1 |
| 400 | 0,16 | 1,97 | 2,6 |
| IV Mortare Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) |
| 15 | Mortar de ciment | 1800 | 0,93 | 10,08 | 7,1 |
| 16 | Mortar de ciment şi var | 1700 | 0,87 | 9,47 | 8,5 |
| 17 | Mortar de var | 1600 | 0,70 | 8,24 | 5.3 |
| 18 | Mortar de zgură cu ciment | 1400 | 0,64 | 7,37 | 5,7 |
| 1200 | 0,52 | 6,15 | 4,7 |
| V Vată minerală şi produse din vată minerală Capacitate calorică masică c = 750 J/(kgK) |
| 19 | Vată minerală: |  |  |  |  |
|  | - tip 60 | 60 | 0,042 | 0,37 | 1,1 |
|  | - tip 70 | 70 | 0,045 | 0,41 | 1,1 |
| 20 | Saltele din vată minerală |  |  |  |  |
|  | - tip SCI 60, SCO60, SPS 60 | 100130 | 0,040 | 0,50 | 1,3 |
|  | - tip SPS 70 | 120150 | 0,045 | 0,59 | 1,3 |
| 21 | Pâslă minerală: |  |  |  |  |
|  | - tip P 40 | 40 | 0,043 | 0,31 | 1,1 |
|  | - tip P 60 | 60 | 0,040 | 0,36 | 1,6 |
|  | - tip P 90 | 90 | 0,040 | 0,44 | 2,0 |
| 22 | Plăci din vată minerală: |  |  |  |  |
|  | - tip G 100 | 100 | 0,048 | 0,51 | 2,1 |
|  | - tip G 140 | 140 | 0,040 | 0,55 | 2,4 |
|  | - tip AP 140 | 120140 | 0,044 | 0,56 | 2,4 |
| 23 | Plăci rigide din fibre de bazalt tip PB 160 | 160 | 0,050 | 0,66 | 2,5 |
| VI Sticlă şi produse pe bază de sticlă Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) |
| 24 | Sticlă | 2500 | 0,75 | 10,67 | ∞ |
| 25 | Sticlă spongioasă | 400 | 0,14 | 1,84 | 28,3 |
|  |  | 300 | 0,12 | 1,48 | 28,3 |
|  |  | 140 | 0,075 | 0,80 | 28,3 |
| 26 | Vată de sticlă: |  |  |  |  |
|  | - cal. I | 80 | 0,036 | 0,42 | 1,1 |
|  | - cal. II | 100 | 0,041 | 0,50 | 1,2 |
| VII Produse pe bază de ipsos, perlit, diatomit Capacitate catolică masică c = 840 J/(kgK) |
| 27 | Plăci de ipsos | 1100 | 0,41 | 5,23 | 6,1 |
|  |  | 1000 | 0,37 | 4,47 | 6,5 |
| 28 | Plăci de ipsos cu umplutură organică | 700 | 0,23 | 3,13 | 3,4 |
| 29 | Ipsos celular | 500 | 0,18 | 2,34 | 1,7 |
| 30 | Şapă de ipsos | 1600 | 1,03 | 10,00 | 11,2 |
| 31 | Produse termoizoiante din diatomit | 600 | 0,22 | 2,83 | - |
|  |  | 500 | 0,19 | 2,40 | - |
| 32 | Plăci termoizoiante din perlit liate cu ciment | 270 | 0,16 | 162 | 1,9 |
| VIII Pământuri şi umpluturi Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) |
| 33 | Pământ vegetal în stare umedă | 1800 | 1,16 | 11,28 | - |
| 34 | Umplutură din nisip | 1600 | 0,58 | 7,50 | 3,9 |
| 35 | Umplutură din pietriş | 1800 | 0,70 | 8,74 | 2,4 |
| IX Lemn şi produse din lemn Capacitate calorică masică c = 2510 J/(kgK) |
| 36 | Pin şi brad |  |  |  |  |
|  | - perpendicular pe fibre | 550 | 0,17 | 4,12 | 10,4 |
|  | - în lungul fibrelor | 550 | 0,35 | 5,91 | 2,0 |
| 37 | Stejar şi fag |  |  |  |  |
|  | - perpendicular pe fibre | 800 | 0,23 | 5,78 | 11,3 |
|  | - în lungul fibrelor | 800 | 0,41 | 7,71 | 2,1 |
| 38 | Placaj încleiat | 600 | 0,17 | 4,30 | 28,3 |
| 39 | Rumeguş | 250 | 0,09 | 2,02 | 2,1 |
| 40 | Plăci termoizoiante din talaş, tip STABILIT | 400 | 0,14 | 3,19 | 2,4 |
| 300 | 0,13 | 2,66 | 2,1 |
| 41 | Beton cu agregate vegetale (talaş, rumeguş, puzderie) | 800 | 0,21 | 5,52 | 5,3 |
| 600 | 0,16 | 4,17 | 5,0 |
| 42 | Plăci termoizoiante din coajă de răşinoase |  |  |  |  |
|  | - tip PACOSIP | 750 | 0,216 | 5,42 | 5,3 |
|  | - tip IZOTER | 350 | 0,125 | 2,82 | 2.4 |
|  |  | 270 | 0,116 | 2,38 | 2,1 |
| 43 | Plăci din fibre de lemn, tip PFL (plăci moi) |  |  |  |  |
|  | - plăci S | 220..350 | 0,084 | 2,08 | 2,7 |
|  | - plăci B şi BA | 230400 | 0.094 | 2,32 | 3,7 |
| 44 | Plăci aglomerate fibrolemnoase, tip PAF | 300 | 0,084 | 2,14 | 2.7 |
| 45 | Plăci din aşchii de lemn, tip PAL: |  |  |  |  |
|  | - termoizolante stratificate | 350 | 0,101 | 2,53 | 2,8 |
| 650 | 0,204 | 1,90 | 7,1 |
| 550 | 0,180 | 4,24 | 4,3 |
|  | - omogene pline | 700 | 0,264 | 5,79 | 8,5 |
| 600 | 0,216 | 4,85 | 7,1 |
| 500 | 0,168 | 3,90 | 3,4 |
|  | - omogene cu goluri | 450 | 0,156 | 3,57 | 2,8 |
| X Produse termoizolante fibroase de natură organici Capacitate calorică masică c = 1670 J/(kgK) |
| 46 | Plăci aglomerate din puzderie, tip PAP | 300 | 0,101 | 1,91 | 3,5 |
| 200 | 0,086 | 1,44 | 3,0 |
| 47 | Stufit |  |  |  |  |
|  | - presat manual | 250 | 0,09 | 1,65 | 1,3 |
|  | - presat cu maşina | 400 | 0,14 | 2,60 | 1,4 |
| 48 | Plăci din paie | 250 | 0,14 | 2,05 | 1,4 |
|  |  | 120 | 0,05 | 0,85 | 1,3 |
| 49 | Saltele din deşeuri textile sintetice, tip vată de tapiţerie | 100 | 0,045 | 0,74 | 1,1 |
| XI Umpluturi termoizolante Capacitate calorică masică c = 840 J/(kgK) |
| 50 | Zgură de cazan | 1000 | 0,35 | 4,61 | 3,3 |
|  |  | 700 | 0,26 | 3,32 | 2,9 |
| 51 | Zgură granulată, zgură expandată | 1100 | 0,36 | 4,90 | 3,4 |
| 900 | 0,31 | 4,11 | 3,1 |
| 500 | 0,19 | 2,40 | 2,7 |
| 52 | Cenuşă şi zgură de termocentrală | 650 | 0,29 | 3,38 | 3,0 |
| 53 | Granulit | 900 | 0,49 | 5,17 | 3,0 |
|  |  | 500 | 0,25 | 2,75 | 2,1 |
|  |  | 300 | 0,18 | 1,81 | 1,7 |
| 54 | Perlit | 200 | 0,088 | 1,03 | 1,7 |
|  |  | 100 | 0,083 | 0,71 | 0,9 |
| 55 | Diatomit | 700 | 0,25 | 3,26 | - |
|  |  | 500 | 0,20 | 2,46 | - |
| XII Pietre naturale şi zidărie din piatră naturală Capacitate calorică masică c = 920 J/(kgK) |
| 56 | Scorie bazaltică | 1000 | 0,26 | 4,16 |  |
| 57 | Marmură, granit, bazalt | 2800 | 3,48 | 25,45 | 56,7 |
| 58 | Gresie şi cuarţite | 2400 | 2,03 | 17,99 | 17,0 |
| 59 | Pietre calcaroase | 2000 | 1,16 | 12,42 | 10,6 |
|  |  | 1700 | 0,93 | 10,25 | 8,5 |
| 60 | Tuf calcaros | 1300 | 0,52 | 6,70 | 4,3 |
| 61 | Zidărie din pietre de formă regulată, cu densitate aparentă a pietrei de: |  |  |  |  |
|  | - 2800 kg/m3 | 2680 | 3,19 | 23,89 | 30,4 |
|  | - 2000 kg/m3 | 1960 | 1,13 | 12,13 | 9,9 |
|  | - 1200 kg/m3 | 1260 | 0,51 | 6,54 | 4,9 |
| 62 | Zidărie din pietre de formă neregulată, cu densitatea aparentă a pietrei de: |  |  |  |  |
|  | - 2800 kg/m3 | 2420 | 2,55 | 20,30 | 15,5 |
|  | - 2000 kg/m3 | 1900 | 1,06 | 11,57 | 8,7 |
|  | - 1200 kg/m3 | 1380 | 0,60 | 7,42 | 5,3 |
| XIII Zidărie din cărămizi, blocuri mici şi produse din beton celular autoclavizat Capacitate calorică masică c = 870 J/(kgK) |
| 63 | Zidărie din cărămizi pline | 1800 | 0,80 | 9,51 | 6,1 |
| 64 | Zidărie din cărămizi cu găuri verticale, tip GVP, cu densitatea aparentă a cărămizilor de: |  |  |  |  |
|  | - 1675 kg/m3 | 1700 | 0,75 | 8,95 | 5,3 |
|  | - 1475 kg/m3 | 1550 | 0,70 | 8,26 | 5,0 |
|  | - 1325 kg/m3 | 1450 | 0,64 | 7,64 | 4,7 |
|  | - 1200 kg/m3 | 1350 | 0,58 | 7,02 | 4,5 |
|  | - 1075 kg/m3 | 1250 | 0,55 | 6,57 | 4,3 |
|  | - 950 kg/m3 | 1150 | 0,46 | 5,77 | 4,1 |
| 65 | Zidărie din cărămizi de diatomit, cu densitatea aparentă a cărămizilor de 1000 kg/m3 | 1200 | 0,52 | 6,26 | 3,4 |
| 66 | Zidărie din blocuri mici pline din beton cu agregate uşoare, cu densitatea aparentă a blocurilor de: |  |  |  |  |
|  | - 2000 kg/m3 | 1980 | 1,16 | 12,02 | 10,6 |
|  | - 1800 kg/m3 | 1800 | 0,93 | 10,26 | 8,5 |
|  | - 1600 kg/m3 | 1620 | 0,75 | 8,72 | 7,1 |
|  | - 1400 kg/m3 | 1440 | 0,61 | 7,43 | 4,7 |
|  | - 1200 kg/m3 | 1260 | 0.50 | 6,29 | 4,3 |
|  | - 1000 kg/m3 | 1080 | 0,42 | 5,34 | 3,9 |
| 67 | Zidărie din blocuri de beton celular autoclavizat: |  |  |  |  |
|  | - cu rosturi subţiri |  |  |  |  |
|  | - tip GBN 35 | 675 | 0,27 | 3,38 | 3,8 |
|  | - tip GBN 50 | 775 | 0,30 | 3,82 | 4,3 |
|  | - cu rosturi obişnuite |  |  |  |  |
|  | - tip GBN 35 | 725 | 0,30 | 3,70 | 3,9 |
|  | - tip GBN 50 | 825 | 0,34 | 4,20 | 4,4 |
| 68 | Fâşii armate din beton celular autoclavizat |  |  |  |  |
|  | - tip GBN 35 | 625 | 0,25 | 3,13 | 3,7 |
|  | - tip GRN 50 | 725 | 0,28 | 3,57 | 4,2 |
| XIV Metale Capacitate calorică masică c = 480 J/(kgK) |
| 69 | Qţel de construcţii | 7850 | 58 | 125,6 | ∞ |
| 70 | Fontă | 7200 | 50 | 111,7 | ∞ |
| 71 | Aluminiu | 2600 | 220 | 140,8 | ∞ |
| XV Polimeri şi spume de polimeri Capacitate calorică masică c = 1460 J/(kgK) |
| 72 | Polistiren celular | 20 | 0,044 | 0,30 | 30,0 |
| 73 | Spume de policlorură de vinil | 70 | 0,05 | 0,61 | 3,0 |
|  |  | 30 | 0,05 | 0,40 | 3,0 |
| 74 | Poliuretan celular | 30 | 0,042 | 0,36 | 30,0 |
| XVI Materiale în suluri Capacitate calorică masică c = 1460 J/(kgK) |
| 75 | Covor PVC |  |  |  |  |
|  | - fără suport textil | 1800 | 0,38 | 8,49 | 425 |
|  |  | 1600 | 0,33 | 7,46 | 425 |
|  | - cu suport textil | 1600 | 0,29 | 7,00 | 425 |
|  |  | 1400 | 0,23 | 5.83 | 425 |
| 76 | Pânză biturnată, carton biturnat, etc. | 600 | 0,17 | 3,28 | *) |

OBSERVAŢII:

1. Conductivităţile termice de calcul din anexa A sunt date la condiţiile unui regim normal de umiditate a materialelor în timpul exploatării, conform prevederilor din STAS 6472/4-89.

2. Alte materiale decât cele din anexa A pol fi utilizate în elemente de construcţie numai cu avizul unui institut de specialitate.

3. Pentru materialele care nu sunt cuprinse în anexa A, conductivitatea termică se poate determina experimental, conform STAS 5912-89 (pentru materialul în stare uscată), conductivitatea fiind raportară la temperatura medie de 0°C.

Conductivităţile termice de calcul λ se obţin prin majoritatea valorilor determinate experimental λ0 după cum urmează:

| - betoane uşoare având: |  |
| --- | --- |
| λ0 ≤ 0,16 W/(mK) | 60 % |
| λ0 = 0,17 0,23 W/(mK) | 35 % |
| λ0 = 0,24 0,30 W/(mK) | 30 % |
| λ0 = 0,31 0,46 W/(mK) | 25 % |
| λ0 = 0,47 0,58 W/(mK) | 20 % |
| - produse din vată minerală | 10 % |
| - produse din lemn | 20 % |
| - produse fibroase de natură organică | 20 % |
| - masă ceramică | 20 % |
| - polimeri şi spume din polimeri |  |
| - cu pori închişi | 10 % |
| - cu pori deschişi | 20 % |

4. Densitatea aparentă dată în anexa A, se referă la materialele în stare uscată până la masă constantă.

5. Pentru materiale cuprinse în anexa A, dar având alte densităţi aparente, conductivitatea termică de calcul se poate determina prin interpolare.

6. Pentru materialele şi densităţile aparente necuprinse în anexa A, coeficientul de asimilare termică s se calculează conform pct. 12.4 din prezentul normativ.

7. Pentru materialele care nu au valori l/KD în anexa A, precum şi pentru alte materiale necuprinse în anexa A, factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori se va determina pe cale experimentală de către un institut de specialitate.

8. Pentru materiale sub formă de vopsele, pelicule sau folii, valorile l/KD se dau în STAS 6472/4-89.

*)

Valoarea este conform STAS 6472/4-89

ANEXA A7.1

ELEMENTE DE CONDUCERE, TRECERE ŞI DE CONTROL AL LUMINII

ANEXA A7.2

VARIAŢIA LUMINII NATURALE

Fig. 1. Variaţia luminii naturale în funcţie de dispunerea ferestrelor: lateral pe o parte, lateral pe două părţi sau în diferite soluţii de iluminat zenital (cf. Neufert)

Fig. 2. Graficul de variaţie a luminii naturale în funcţie de dispunerea pe verticală a aceleiaşi ferestre (cf. Neufert)

ANEXA A7.3

RAPORTUL DINTRE ARIA FERESTRELOR ŞI ARIA PARDOSELII ÎNCĂPERILOR ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ACESTORA/FUNCŢIUNI

## (document recomandat STAS 6221-89)

| Destinaţia încăperilor | Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperii |
| --- | --- |
| Încăperi la locuinţe: |  |
| – de locuit | 1/61/8 |
| – celelalte încăperi | 1/81/10 |
| – scări | 1/101/14 |
| Încăperi de lucru: |  |
| – birou, laborator, bibliotecă, atelier, cabinet medical | 1/51/7 |
| – la laboratoare de cercetări şi control | 1/31/4 |
| Încăperi de învăţămînt: |  |
| – săli de clasă, săli de desen sau lucru manual, laboratoare | 1/31/4 |
| – coridoare | 1/81/10 |
| Încăperi de creşe, grădiniţe, cămine: |  |
| – săli de joc la grădiniţe | 1/31/4 |
| – spălător, cameră duş, WC, vestiar, coridor | 1/81/10 |
| – magazii de efecte, depozit combustibil | 1/101/12 |
| Încăperi de spitale şi instituţii medicale: |  |
| – saloane bolnavi, camere de zi, camere de aşteptare, camere personal, săli de tratament | 1/61/7 |
| – saloane bolnavi TBC, saloane copii bolnavi | 1/51/6 |
| – săli de naştere, intervenţii şi pansamente, laboratoare – farmacii | 1/41/5 |
| – alte încăperi afară de sălile de operaţii cu anexele lor | 1/71/9 |
| Încăperi la clădiri administrative | 1/61/10 |
| Biblioteci – săli de lectură | 1/51/6 |
| Săli de sport: |  |
| – săli de gimnastică şi sport | 1/51/6 |
| – săli de haltere, box, scrimă, ping-pong | 1/41/5 |
| – vestiare, duşuri | 1/101/12 |
| – cabinet medical | 1/51/7 |
| Încăperi de restaurante, cantine: |  |
| – săli de mese | 1/61/8 |
| – laboratoare de preparare | 1/41/6 |
| Încăperi la hoteluri: |  |
| – camere, săli comune | 1/61/8 |

ANEXA A7.4

VALORI INFORMATIVE ALE COEFICIENTULUI DE REFLEXIE PENTRU DIVERSE MATERIALE SAU SUPRAFEŢE

## (document recomandat STAS 6221-89)

| Nr. crt. | Materialul sau suprafaţa | Coeficientul de reflexie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zugrăveală albă (nouă) | 0,80 |
| 2 | Zugrăveală albă (veche) | 0,75 |
| 3 | Zugrăveală cenuşie | 0,25 |
| 4 | Zugrăveală crem | 0,70 |
| 5 | Zugrăveală verde deschis | 0,57 |
| 6 | Zugrăveală verde închis | 0,20 |
| 7 | Zugrăveală albastră deschis | 0,45 |
| 8 | Zugrăveală roz | 0,42 |
| 9 | Zugrăveală roşie | 0,16 |
| 10 | Zugrăveală brună | 0,16 |
| 11 | Vopsitorie lac alb lucios | 0,720,80 |
| 12 | Vopsitorie lac de aluminiu | 0,54 |
| 13 | Plăci marmură albă cu luciu | 0,300,80 |
| 14 | Plăci marmură mată | 0,500,70 |
| 15 | Sticlă de geam transparent | 0,10 |
| 16 | Sticlă de geam mătuită cu nisip | 0,110,18 |
| 17 | Sticlă opacă | 0,150,28 |
| 18 | Sticlă stratificată pentru difuziune | 0,300,60 |
| 19 | Plăci de oţel | 0,28 |
| 20 | Hîrtie desen albă | 0,800,85 |
| 21 | Hîrtie galbenă, verde sau albastră deschis | 0,600,70 |
| 22 | Hîrtie albastră mediu | 0,350,45 |
| 23 | Hîrtie albastră închis | 0,050,10 |
| 24 | Hîrtie cenuşie închis | 0,010,05 |
| 25 | Hîrtie neagră | 0,03 |
| 26 | Ecran de pînză albă | 0,700,80 |
| 27 | Tencuială de ipsos | 0,400,45 |
| 28 | Tencuială obişnuită | 0,25 |
| 29 | Ţiglă nouă | 0,250,35 |
| 30 | Ţiglă veche | 0,050,10 |
| 31 | Lemn de arţar | 0,400,50 |
| 32 | Lemn de stejar | 0,300,50 |
| 33 | Lemn de nuc | 0,100,30 |
| 34 | Lemn băiţuit | 0,100,30 |
| 35 | Granit | 0,44 |
| 36 | Nisip obişnuit | 0,21 |
| 37 | Pămînt | 0,080,20 |
| 38 | Pomi vara | 0,030,05 |
| 39 | Suprafeţe verzi în natură | 0,030,10 |
| 40 | Strat de nori | 0,80 |
| 41 | Zăpadă curată | 0,80 |
| 42 | Stofă neagră | 0,0010,002 |
| 43 | Catifea neagră | 0,0020,008 |
| 44 | Îmbrăcăminte de culoare deschisă | 0,17 |

ANEXA A7.5

REZOLVĂRI VOLUMETRICE PARTICULARE

Fig. 7.5.1

Raportul limită de 1 : 2,4 dintre laturile dreptunghiului ipotetic ce delimitează aria construită devine eficient prin schimbarea de direcţie S–E

Fig. 7.5.2

Fig. 7.5.3

Graficul pune în evidenţă exprimat în procente pierderea şi câştigul de căldură pentru o clădire a cărei formă în plan este dreptunghiulară sau pătrată, în funcţie de orientarea cardinală

ANEXA A7.6

PERFORMANŢA TERMICĂ A ANVELOPEI

Fig. 7.6.1

Suprafaţa de fereastră orientată spre Sud şi masa termică care stochează căldura pe timpul zilei şi o cedează spaţiului funcţional pe timpul nopţii

Fig. 7.6.2

Sistemul de câştig de căldură izolat. Spaţiu solar (seră).

Operare pe timp de zi şi în timpul nopţii

Fig. 7.6.3

Modul de operare al unui perete – masă termică sau perete Trombe pe timpul zilei şi pe timpul nopţii

ANEXA A7.7

OPTIMIZAREA LUMINĂRII NATURALĂ A SPAŢIILOR INTERIOARE

Fig. 7.7.1

Dispozitive de umbrire pe faţada orientată spre Vest

ANEXA A7.8

TIPURI DE SPAŢII INTERIOARE

Fig. 7.8.1 Tip de atrium spinal

Spaţii care comunică aflate sub un luminator central

ANEXA 7.9

CLASIFICAREA CLĂDIRILOR ÎN RAPORT CU POZIŢIA ÎN MEDIUL CONSTRUIT

7.1.1Amplasamentul

Proiectul clădirii şi proiectul de amenajare peisageră sunt un răspuns la microclimatul local şi la problemele de mediu specifice amplasamentului.

Alegerea amplasamentului trebuie să se facă pe bază criterială. La apariţia unei noi funcţiuni pe un amplasament trebuie păstrat specificul amplasamentului.

Clădirea se poate afla sau poate fi construită pe un amplasament care prezintă următoarele caracteristici:

·         în zonă preponderent antropizată structură urbană istoric constituită;

·         în zone antropizate în care se pot evidenţia aspecte şi criterii ecologice, fie ale dezvoltării urbane locale (ţesut urban nou constituit sau în curs de structurare suburbii), fie in cadrul aşezărilor rurale, fie în zone în care predominante sunt caracteristicile geosistemului natural, puţin alterat de acţiunea de antropizare.

Clădirea trebuie să fie astfel situată pe amplasament şi configurată spaţial – volumetric încât:

·         să fie utilizate toate oportunităţile solar pasive pentru încălzirea, răcirea şi luminare naturală a spaţiilor interioare;

·         să se limiteze suprafeţele din amplasament ocupate de parcaje şi de drumurile de acces;

·         să se adopte strategia proiectării solare pasive atât pentru amenajarea peisageră cât şi pentru clădire.

Orientarea spaţiilor interioare funcţionale ale clădirii şi a spaţiilor deschise exterioare faţă de punctele cardinale trebuie realizată astfel încât:

·         să se asigure optima luminare naturală a încăperilor şi câştigul de căldură necesar;

·         să se beneficieze de un câştig maxim de energie solară captată în sistem pasiv şi să poată fi controlată însorirea nedorită (şi datorită vegetaţiei, a formele de relief sau a vecinătăţilor construite);

·         să se poată reduce pierderile de căldură datorate infiltraţiilor de aer (controlul direcţiei vântului);

·         se se poată asigura ventilarea naturală.

Este necesar să se întocmească proiectul de arhitectură peisageră pentru utilizarea vegetaţiei native care are ca avantaje directe: conservarea apei, reducerea cantităţii de pesticide, reducerea mortalităţii plantelor şi cost de întreţinere redus şi pentru selectarea acelor copaci care plantaţi lângă clădire să nu aducă, în timp, mari daune fundaţiilor sau acoperişurilor, prin creşterea rădăcinilor sau prin creşterea coroanei. În general, copacii şi iarba contribuie la creşterea umidităţii şi reduc impactul pe care ploile torenţiale îl pot produce în imediata vecinătate a clădirii.

Trebuie să se propună prin proiectul de amenajare peisageră umbrirea pe cel puţin 30% a suprafeţelor amenajate pentru parcaje, pietonale, locuri de odihnă şi să fie utilizate materiale şi culori reflectante cel puţin pe o suprafaţă de 30%.

O asemenea strategie aplicată la nivel urban poate conduce la 50% reducere din necesarul de căldură al unei construcţii care în condiţii vitrege de microclimat beneficiază de măsurile de izolare higrotermică optimă.

7.1.2Orientarea clădirii în raport cu punctele cardinale şi fată de vântul dominant

Fig. 7.1.2.1

Orientarea clădirii în raport cu punctele cardinale

1 – Formă

2 – Orientare

3 – Amplasarea spaţiilor tampon

Cea mai favorabilă orientare a unei clădiri multietajate (Fig. 7.1.2.1) aflată în zona temperat – continentală, indiferent că este vorba de clădiri rezidenţiale sau publice, este aceea în care axul lung al clădirii este orientat Est-Vest, în aşa fel încât axul transversal perpendicular pe acesta să facă un unghi de 18° spre Est faţă de axul Nord-Sud, cu preocuparea pentru asigurarea umbririi, pe timp de vară, pe faţada lungă orientată spre Sud-Est. Faţadele scurte vor fi orientate spre Nord-Est şi Sud-Vest şi este de preferat ca o faţadă orientată Vest să nu prezinte ferestre.

Excepţie fac clădirile situate în siturile urbane aglomerate în care nu s-a ţinut cont de climat sau în siturile în care vederea spectaculoasă, care se deschide spre peisaj, contrazice orientarea cardinală favorabilă. Se recomandă decupajul volumetric controlat pentru adoptarea unor soluţii specifice proiectării solar–pasive.

Insorirea spaţiilor funcţionale este foarte importantă din punct de vedere igienico-sanitar mai ales în cazul locuinţelor şi a programelor arhitecturale pentru învăţământ.

Fig. 7.1.2.2

Soluţii utilizate în optimizarea luminării naturale a spaţiilor interioare

Optimizarea luminării naturală a spaţiilor interioare se poate realiza prin:

·         configurarea spaţial – volumetrică şi strategia de proiectare privind controlul luminii care pătrunde în interiorul spaţiilor (luminatoare, geometria ferestrelor, sisteme de redirecţionare a luminii, diferite tipuri de atrium, curţi interioare);

·         utilizarea dispozitivelor de umbrire cum sunt copertinele amplasate pe faţada orientată spre Sud, utilizarea lamelelor verticale reglabile spre Est şi Vest (Anexa 7.7) şi/sau utilizarea vegetaţiei care permite luminii naturale să pătrundă în interiorul spaţiilor având şi efect în reducerea strălucirii şi a supraîncălzirii;

·         utilizarea sistemelor, integrate tâmplăriei sau montate pe tavanul încăperii, de deflectare a luminii/tavane reflectorizante – în scopul de a permite luminii naturale să pătrundă în adâncimea spaţiului încăperii (însoţită de un studiul necesar pentru evitarea strălucirii sau contrastului excesiv);

·         selectarea geamurilor în funcţie de factorul de transmisie luminoasă;

·         utilizarea senzorilor pentru controlul iluminatului electric în funcţie de starea vremii, deci în funcţie de cantitatea de lumină care pătrunde, în interiorul spaţiilor, în timpul zilei;

·         alte strategii şi tehnologii utilizate în sporirea luminării naturale a spaţiilor interioare.

Controlul luminării naturale este necesar în cazul unor programe arhitecturale cum sunt şcolile; clasa pe plan pătrat necesită luminarea pe două laturi fie adiacente (golul pe a doua latură, cea opusă catedrei trebuie să reprezinte ca suprafaţă 1/3 din suprafaţa peretelui), fie opuse, fie suplimentarea pe o latură a suprafeţei vitrate, cu ajutorul configurării spaţiale a ferestrei. Controlul luminării naturale este necesară şi în spaţiile muzeale, atelierele artiştilor plastici etc. care necesită luminare zenitală. Pentru unele încăperi cu destinaţie specială cum sunt laboratoarele, atelierele de meşteşugărit este important ca ele să fie orientate şi să primească lumină dinspre Nord. Pentru alte încăperi cum sunt bucătăriile din locuinţe trebuie evitată orientarea spre Vest, în condiţiile în care acest spaţiu este utilizat mai ales dupăamiezele. Mai puţin importante sunt aceste probleme în cazul spaţiilor din cadrul programelor arhitecturale de cazare – tranzit sau temporare. În cazul clădirilor de birouri luminarea naturală s-a dovedit foarte importantă sub aspect psihologic şi aceasta a condus la găsirea unor rezolvări particulare prin introducerea atriumurilor în cazul clădirilor compacte rezolvate pe plan în adâncime (cunoscut ca spaţiu al biroului peisager sau spaţiu deschis etc.). Este importantă proiectarea unor clădiri cu înaltă capacitate de stocaj, dar cu posibilităţi de ventilare ziua şi mai ales noaptea în sezonul cald; experienţa în domeniu arată că sunt preferate şi construcţiile cu posibilităţi de stocaj mediu, fără alte măsuri adiţionale de ventilare.

Vântul este perceput la nivelul solului sau la înălţimea omului ca rafală de vânt; viteza şi direcţia sa se modifică mult în timp şi funcţie de caracteristicile spaţiale.

Elementele din peisaj şi felul în care acestea se succed sau se combină, indiferent că este vorba despre relief, oraş sau alte tipuri de aşezări influenţează sistemul complex de impact al vântului în foarte multe feluri. Sistemul vânturilor locale este în mare parte generat de diferenţele de temperatură ale aerului deasupra pământului sau deasupra apei, în văi sau pe pantele delurilor sau munţilor, funcţie de orele zilei sau ale nopţii, funcţie de orientarea cardinală a formelor de relief. Distribuţia verticală a temperaturii aerului în atmosferă este un alt factor important. Profilul vertical dat de viteza constantă a vântului este diferit în oraş faţă de zonele verzi din proximitatea lui. În proiectul pentru o nouă aşezare schemele de analiză a direcţiei vântului şi a brizelor au devenite operaţionale prin studiile sistemului de vânturi şi brize: vânturi cauzate de inversiuni termice, brize – zi/noapte, brize – munte/vale etc.

Interacţiunea dintre curenţii de aer şi suprafeţele clădirilor este un fenomen foarte complex şi greu de calculat. Poate fi predictibilă, însă, prin testarea machetelor în tunelul de vânt. Testele trebuie făcute inainte ca peisajul urban să sufere alterări majore. Se recomandă testarea clădirilor de dimensiuni mari, a clădirilor ale căror faţade prezintă deschideri de mari dimensiuni, au faţade curbe sau primesc pe faţade alte tipuri de tehnologii fie ele de umbrire, fie integrate anvelopei.

Deasemenea se recomandă testarea pe machetă în tunelul de vânt a unui grup de clădiri, care prezintă zonele exterioare dintre ele amenajate mai ales acolo unde se vor amplasa fântâni, paravane spălate de apă, suprafeţe de apă cu rol ecologic etc.

Tehnologia computerizată avansată este un instrument pentru simularea mişcărilor aerului în interiorul spaţiului construit în funcţie de condiţiile exterioare privind: viteza vântului, geometria clădirii, mediul construit înconjurător, temperaturile interioare şi exterioare, tipul şi gradul de permeabilitate al anvelopei.. Utilizarea corectă a vântului şi a presiunii exercitate asupra anvelopei pot conduce la ventilarea naturală chiar şi în cazul clădirilor foarte înalte sau foarte joase.

Pentru zonele urbane au fost evidenţiate prin studii efectele locale nefavorabile pentru construcţii şi spaţiile dintre ele: efectul Wise, efectul Venturi, efectul de piramidă, efectul de incintă, efectul de canal etc.

Plantele în general şi copacii în mod special produc răcirea prin evaporare pe timpul verii, dar efectul psihologic poate fi socotit mult mai important decât influenţa asupra temperaturii exterioare şi implicit din interiorul clădirii. Copacii cu coroană bogată au efect de umbrire pe timpul verii şi lasă razele Soarelui să însorească clădirea pe timpul iernii, perioadă în care îşi pierd frunzele. Aceşti copaci, plantaţi în imediata vecinătate a clădirii, ajută eficient în realizarea controlului pasiv al umbririi.

Fig. 7.1.2.3

Plantaţiile - Efecte de umbrire şi însorire

Fig. 7.1.2.4

Controlul secţiunii clădirilor în zonele aglomerate urbane caracterizate prin densitatea construcţiilor

ANEXA A9.3

CALCULUL NUMERIC AUTOMAT – METODA DE CALCUL PENTRU DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE CORECTATE – VALIDAREA PROGRAMELOR DE CALCUL

PROGRAME GENERALE ŞI PROGRAME DE TIP EXPERT PENTRU EVALUAREA AUTOMATĂ A PERFORMANŢEI TERMOENERGETICE A CLĂDIRILOR SAU A UNOR PĂRŢI DIN ACESTEA

1.PRINCIPALELE CATEGORII DE PROGRAME DE CALCUL AUTOMAT

pentru determinarea câmpului de temperaturi, a câmpului de presiuni a vaporilor de apă, a fluxurilor de căldură şi a celorlate mărimi termotehnice derivate din acestea, în vederea evaluării performanţei energetice a clădirilor

Programe de calcul elaborate în România şi utilizate în practica curentă de cercetare şi proiectare începând cu anul 1978

1.1.REGIMUL TERMIC STAŢIONAR

1.1.1.CÂMPUL DE TEMPERATURĂ

a. Calcul unidirecţional (1-D);

b. Calcul plan, bidimensional (2-D);

c. Calcul spaţial, tridimensional (3-D);

1.1.2.CÂMPUL DE TEMPERATURĂ ŞI CÂMPUL DE DIFUZIE A VAPORILOR DE APĂ

a. Calcul la condens unidirecţional (1-D)

b. Calcul la condens plan, bidimensional (2-D)

c. Calcul la condens spaţial, tridimensional (3-D)

1.1.3.CALCULUL NELINIAR AL CÂMPULUI DE TEMPERATURĂ ŞI A CÂMPULUI DE DIFUZIE A VAPORILOR DE APĂ – variaţia conductibilităţii termice cu temperatura şi umiditatea.

a. Calcul unidirecţional (1-D);

b. Calcul plan, bidimensional (2-D);

c. Calcul spaţial, tridimensional (3-D);

1.2.REGIMUL TERMIC NESTAŢIONAR

1.2.1.CÂMPUL DE TEMPERATURĂ

a. Calcul unidirecţional (1-D);

b. Calcul plan, bidimensional (2-D);

c. Calcul spaţial, tridimensional (3-D);

1.2.2.CALCULUL NELINIAR AL CÂMPULUI DE TEMPERATURĂ ŞI AL CÂMPULUI DE DIFUZIE A VAPORILOR DE APĂ – variaţia conductibilităţii termice cu temperatura şi umiditatea.

a. Calcul unidirecţional (1-D);

b. Calcul plan, bidimensional (2-D);

c. Calcul spaţial, tridimensional (3-D);

1.3.PROGRAME DE CALCUL TERMOTEHNIC AUTOMAT CU CARACTER GENERAL.

a. Calculul coeficienţilor globali de izolare termică G şi Gl.

b. Optimizare termoenergetică.

c. Trasarea izotermelor de referinţa pe faţadă clădirilor.

d. Elaborarea şi editarea certificatului energetic al clădirilor.

e. Etc

1.4.PROGRAME DE CALCUL CARE AUTOMATIZEAZĂ METODELE DE CALCUL MANUALE SAU METODELE APROXIMATIVE DE CALCUL

(programe utilitare de calcul)

a. Evaluarea prin metode aproximative a rezistenţa termice a elementelor anvelopei clădirii;

b. Evaluarea prin metode aproximative a transmitanţei termice a ferestrelor şi uşilor;

c. Etc

2.STRUCTURA GENERALĂ A PROGRAMELOR DE CALCUL AUTOMAT

2.1.Generalităţi

Metodele de calcul de mare exactitate sunt cunoscute ca metode numerice (metoda elementelor finite, metoda fâşiilor finite, metoda difereţelor finite, metoda elementelor de frontieră, metoda bilanţului termic,). Utilizarea acestor metode numerice presupune o subdivizare a clădirii analizate, pe baza unui set de reguli, în urma căreia se formează o reţea de calcul în nodurile căreia se scriu ecuaţiile numerice adecvate. În urma rezolvării sistemului de ecuaţii se obţin temperaturi în nodurile reţelei de calcul şi temperaturi în orice punct al elementului (prin interpolare). Pe baza capului de temperaturi, din distribuţia temperaturilor se poate determina fluxul de căldură şi celelate mărimi termotehnice derivate din acestea necesare evaluării performanţei energetice a clădirilor

2.2.Modelul geometric

În sistemul cartezian de coordonate, modelul geometric pentru calculul câmpului de temperaturi sau a câmpului de difuzie a vaporilor de apă se obţine prin decuparea din elementul real a zonelor care prezintă interes pentru calcul. Alegerea planurilor de decupaj (principale de separare) şi a dimensiunilor de calcul unde se poziţionează acestea sau simplificarea modelul geometric se face cu respectarea regulilor de modelare prevăzute în documentele recomandate: C 107–2005/Partea a 3-a şi SR EN ISO 10211-1/1998, capitolul 5.

2.2.1.Subdiviziunile modelului geometric

Modelul geometric, cuprins între planurile de decupaj, se împarte cu ajutorul unor planuri de secţionare (planuri secundare), formând reţeaua ortogonală de calcul a câmpului de temperaturi. Se prevăd, în mod obligatoriu, planuri de secţionare între materiale cu caracteristici termotehnice diferite, în axul geometric al punţilor termice liniare sau punctuale, pe suprafeţele elementului, precum şi în zonele în care se modifică condiţiile de contur.

Paşii reţelei de calcul NrPaşi, diferiţi pe fiecare direcţie a sistemului cartezian de discretizare, precum şi necesitatea modificării acestora (îndesirea reţelei de calcul), se efectuează în conformitate cu prevederile din documentele recomandate C 107–2005/Partea a 3-a, Aexa J, punctul 3 şi SR EN ISO 10211/1-98, capitolul 5.

2.2.2.Descrierea modelului geometric şi amplasarea reţelei de discretizare (de calcul):

·         pentru detalii care conţin în componenţa lor şi elemente metalice, programul de calcul trebuie să permită utilizarea paşilor de discretizare de ordinul 1.0 mm sau 0.1 mm;

·         amplasarea reţelei se face manual, fişiere text (Programe de categoria A).

·         amplasarea reţelei se realizează în mod grafic (Programe de categoria B)

·         amplasarea reţelei se realizează automat de către program (Programe de categoria C);

2.2.3.Numărul minin total de paşii de calcul ai reţelei de discretizare, pentru diverse categorii de programe de calcul automat, rezultat în urma experienţei acumulate în practica curentă de cercetare şi proiectare, NrPaşi,tot:

2.2.3.1.Calcul plan, bidimensional (2-D)

a) Programe de calcul pentru detalii constructive

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY > = 4.000;

b) Programe de calcul pentru elemente decupate din anvelopa clădirii, de lăţimea sau înălţimea unei încăperi

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY > = 15.000;

c) Programe de calcul pentru pentru o faţadă a clădiri (secţiune orizontală)

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY > = 80.000;

d) Programe de calcul pentru pentru o secţiune orizontala prin întreaga clădire sau pentru o secţiune verticală prin clădire (inclusiv prin sol)

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY > = 200.000;

2.2.3.2.Calcul spaţial, tridimensional (3-D)

a) Programe de calcul pentru detalii constructive

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY * NrpaşiZ > = 20.000;

b) Programe de calcul pentru un element decupat din anvelopa

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY * NrpaşiZ > = 200.000;

c) Programe de calcul pentru pentru o faţadă a clădiri (inclusiv prin sol)

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY * NrpaşiZ > = 500.000;

d) Programe de calcul pentru pentru întreaga clădire (inclusiv prin sol)

NrPaşi,tot = NrPaşiX * NrpaşiY * NrpaşiZ > = 2.400.000;

2.4.Parametrii climatici de calcul

Calculul câmpului de temperaturi se va face pe baza temperaturilor la limită prevăzute în documente recomandate: C 107–2005/Partea a 3-a, cap. 5 şi SR EN ISO 10211/1-98, cap. 6, cu următoarele precizări:

·         planurile orizontale şi verticale de decupaj sunt adiabatice (flux termic nul pentru sistem) cu excepţia din cap. 6.1.3 din SR EN ISO 10211/1-98;

·         temperatura în interiorul spaţiilor neîncălzite va fi egală cu temperatura Tu rezultată dintr-un calcul de bilanţ termic;

Amplitudinea de variaţie sinusoidală a temperaturii aerului exterior stabilită la nivel naţional;

Variaţia orară a temperaturii aerului exterior stabilită la nivel naţional;

Variaţia orară a intensitaţii radiaţiei solare directe şi difuze stabilită la nivel naţional;

Viteza de circulaţie a aerului exterior stabilită la nivel naţional;

Umidităţile relative de calcul ale aerului interior şi exterior vor fi utilizate cele prevăzute în documentele recomandate: C 107–2005/Partea a 3-a, şi SR EN ISO 13788.

Presiunea atmosferica, care influenţează parametrii de calcul la condens, stabilită la nivel naţional;

2.5.Caracteristicile termotehnice de calcul

Conductivitătile termice de calcul ale materialelor de construcţie, a straturilor de aer şi a condiţiilor pentru luarea în consideraţie a materialelor cvasiomogene din componenţa structurii elementului de construcţie, densitatea aparentă şi căldura specifică, se vor lua în calcul în conformitate cu prevederile din documentele recomandate: SR EN ISO 10456, anexa A, C 107-2005/Partea a 3-a şi SREN ISO 10211-1/1998;

Conductivitătile termice de calcul ale terenului din sol se vor lua în conformitate cu prevederile din documentele recomandate: C 107-2005/Partea a 3-a şi SR EN ISO 13370-2003;

Rezistenţa termică superficială interioară Rsi şi Rse exterioară Rse sunt cele precizate în normativele amintite mai sus, pentru ficare caz în parte.

Conductivitătile termice variabile cu temperatura şi umiditatea se vor lua în considerare cele din agrementele tehnice pentru materiale, cataloage de prezentare a produselor sau din literatura de specialitate.

2.6.Introducerea datelor de intrare:

– introducere manuală, fişiere text (Programe de categoria A)

– introducere grafică (Programe de categoria B şi C)

2.7.Ecuaţiile de echilibru energetic

Sistemul de ecuaţii va fi generat de către programul de calcul, în mod automat, prin scrierea ecuaţiilor de echilibru energetic în nodurile reţelei de calcul, pe baza caracteristicilor reţelei de discretizare şi pe baza caracteristicilor termotehnice ale materialelor amplasate în jurul nodurilor reţelei. Pentru rezovarea sistemului de ecuaţii se pot utiliza metode directe de rezolvare sau metode iterative de rezolvare. În cazul metodelor iterative de rezolvare a sistemului de ecuaţii se vor preciza criteriile de convergenţa a rezultatelor şi precizia cu care programul efectuează calculele εmax:

– diferenţa maxima a temperaturii în nodurile reţelei între două iteraţii succesive;

– abaterea maximă de la valoarea 0 a echilibrului energetic în nodurile reţelei.

2.8.Alocarea memoriei de calcul

Programul de calcul trebuie să permită alocarea dinamică a memoriei calculatorului pentru stocarea datelor de intrare, a datelor necesare rezolvării sistemului de ecuaţii şi a datelor cu rezultatele obţinute, salvarea şi stocarea imaginilor grafice cu rezultate.

2.9.Raportul cu rezultate

·         Programe de categoria A, rezultatele de calcul sunt prezentate tabelar.

·         Programe de categoria B şi C, rezultatele de calcul sunt prezentate tabelar şi grafic sub formă de:

o        suprafeţe izoterme

o        curbe izoterme

o        suprafeţe izoflux

3.CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE PENTRU PRINCIPALELELE CATEGORII DE PROGRAME DE CALCUL HIGROTERMIC

3.1.Regimul termic staţionar

a.Date de intrare pentru program:

·         condiţii geometrice (formă şi dimensiuni, amplasarea punţilor termice,);

·         caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor, cu valori constante în timp şi care nu depind de temperatură şi umiditate;

·         caracteristicile termotehnice de calcul ale pământului din sol (daca este cazul);

·         condiţii de contur, cu valori constante în timp:

o        temperatura de calcul a aerului interior θi;

o        temperatura de calcul a aerului exterior θe;

o        temperaturile de calcul la limita aplicate (în număr nelimitat) θu;

o        coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţa interioră hi;

o        coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţa exterioră he;

sau

o        rezistenţele termice superficiale interiore Rsi;

o        rezistenţele termice superficiale exteriore Rse;

o        suprafeţele pe care se aplică valorile pentru: hi, he sau Rsi, Rse;

o        umiditatea relativă a aerului φi;

b.Date de ieşire pentru program (rezultate):

·         câmpul de temperatură în nodurile reţelei de calcul;

·         valorile câmpului de temperatură în oricare punct al elementului (inerpolare bidimensională sau tridimensională);

·         temperaturile minime, medii şi maxime pe suprafeţele elementului θsi,min, θsi,med, θsi,max;

·         localizarea punctelor cu temperatură minimă θsi,min;

·         factorul de temperatură pe suprafaţa interioară fRsi;

·         raportul diferenţelor de temperatură ζRsi;

·         fluxul de căldură Ф;

o        densitate de flux q;

o        rezistenţe termice minime, medii şi maxime Rmin, Rmed, Rmax;

o        rezistenţa termică specifice corectate R’;

o        coeficientul de cuplaj termic L;

o        coeficientul de cuplaj termic L2D;

o        coeficientul de cuplaj termic L3D;

o        coeficientul liniar de transfer de căldură Ψ

o        coeficientul punctual de transfer de căldură χ;

o        alte mărimi fizice derivate ;

c.Condiţii de convergenţa pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii

·         echilibrul energetic al fluxurilor termice în fiecare nod j al reţelei de calcul, aflat în interiorul elementului sau pe suprafaţa acestuia, ∑Фj = 0;

·         echilibrul energetic al fluxurilor termice de pe faţa interioară cu cele de pe faţa exterioară a elementului Фsi = Фse;

3.2.Regimul termic nestaţionar

a.Date de intrare pentru program:

·         condiţii geometrice (formă şi dimensiuni, amplasarea punţilor termice, );

·         caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor, cu valori constante în timp şi care nu depind de temperatură şi umiditate;

·         caracteristicile termotehnice de calcul ale pământului din sol (daca este cazul);

·         condiţii de contur, cu valori variabile în timp:

o        amplitudinea de variaţie sinusoidala a temperaturii aerului exterior Aθe;

sau

o        temperatura orară de calcul a aerului exterior θe, pentru perioade de minimum un an de zile;

o        temperaturile orare de calcul aplicate la limita (în număr nelimitat) θu;

o        intensitatea orară de calcul a radiaţiei solare, directe ID şi difuze Id, pe orientări cardinale;

o        intensitatea orară de calcul a aporturilor interne de căldură convective ФI,c şi radiative ФI,r;

o        rata orară a ventilării: pentru împrospătarea aerului, naturale datorită infiltraţiilor şi a ventilării mecanice h-1;

o        temperatura aerul care se introduce în încăpere în cazul ventilării mecanice θav;

o        proprietăţile straturilor care compun vitrajul: τj, ej şi ρj;

o        proprietăţile emisive ale straturilor de finisaj interior şi exterior: ei şi ee;

o        parametrii solari:

§         factorul de însorire fs;

§         factorul de aport solar pentru aer fsa;

§         factorul de reflectare solară a încăperii fsl;

§         factorul de repartiţie solară pentru suprfeţele interioare fd:

§         absorbanta solară a suprafeţelor exterioare verticale şi orizontale αsr

o        coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţele interioare hci, hri;

o        coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţa exterioră hce, hre;

o        umiditatea relativă a aerului φi şi φe;

b.Date de ieşire pentru program (rezultate):

·         câmpul de temperatură variabil în nodurile reţelei de calcul pentru fiecare pas de timp de calcul;

·         valorile câmpului de temperatură în oricare punct al elementului (inerpolare);

·         temperaturile minime, medii şi maxime pe suprafeţele elementului θsi,min, θsi,med, θsi,max;;

·         localizarea punctelor cu temperatură minimă θsi,min;

·         amortizarea şi defazajul amplitudinii de variaţie sinusoidală a temperaturii aerului exterior Aθe;

·         valorile variabile ale temperaturii aerului interior θa, θa,min, θa,med, θa,max;

·         valorile variabile ale temperaturii operative θop, θop,min, θop,med, θop,max;

·         temperatura interioara pe timp de iarnă sau pe timp de vară în încăperi sau clădiri necliniatizate, curbele de încălzire răcire ale unei încăperi sau clădiri θa sau θop;

·         fluxul de căldură variabil pierdut prin elementul de construcţie Ф;

·         fluxul de căldură variabil din radiaţie solară intrat în încăpere prin suprafeţele vitrate Фs;

·         fluxul de căldură variabil consumat pentru împrospătarea aerului, datorită infiltraţiilor şi a ventilării mecanice Фv;

·         necesarul variabil de energie pentru încălzirea încăperii sau clădirii pe timp de iarnă Qi şi necesarul anual de energie Qian

·         necesarul variabil de energie pentru ventilarea încăperii sau clădirii pe timp de vară Qv şi necesarul anual de energie Qvan

d.Condiţii de convergenţa pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii

·         incrementul de timp de calcul ∆t = ∆tmin din codiţii de convergenţa a soluţiei în fiecare nod al reţelei de calcul;

·         echilibrul energetic al fluxurilor termice în fiecare nod j al reţelei de calcul, nod aflat în interiorul elementului sau pe suprafaţa acestuia, cu cantitatea de căldura acumulată în nod ;

·         echilibrul energetic al fluxurilor termice de pe faţa interioară şi cele de pe faţa exterioară a elementului cu cantitatea de căldura acumulată în masa elementului de construcţie Φsi-Φse:= ;

3.3.Programe de calcul pentru determinarea temperaturii interioare pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi condensului interior

a.Date suplimentare specifice de intrare pentru program:

·         Permeabilităţii e la vapori ale materialelor, presiunile de saturaţie ale vaporilor de apă şi umidităţile relative de calcul ale aerului interior şi ale aerului exterior se vor utiliza cele prevăzute în documentele recomandate: C 107–2005/Partea a 3-a şi SR EN ISO 13788.

b.Date de ieşire pentru program (rezultate):

·         câmpul de temperatură în nodurile reţelei de calcul;

·         câmpul de difuzie a vaporilor de apă în nodurile reţelei de calcul;

·         cantitatea de apa condensată în element pe perioada rece a anului;

·         cantitatea de apa evaporată din element pe perioada caldă a anului;

·         gradul de umezire suplimentară a straturilor de material termoizolant;

3.4.Calculul neliniar în regim termic staţionar sau nestaţionar

a.Date suplimentare de intrare pentru program:

·         caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor, cu valori variabile în timp şi care depind de temperatură şi umiditate, se utilizează date din agrementele tehnice şi din literatura de specialitate.

b.Date de ieşire suplimentare pentru program (rezultate):

·         valorile variabile ale caracteristicilor termotehnice de calcul ale materialelor, pentru diverşi paşi ai timpului de calcul şi la sfârşitul duratei de calcul.

4.VALIDAREA REZULTATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL PROGRAMELOR DE CALCUL AUTOMAT

Programele de calcul şi alte produse informatice existente în utilizare curentă, nou achiziţionate sau a noilor programelor de calcul concepute pentru determinarea câmpului de temperaturi, a câmpului de presiuni a vaporilor de apă, a fluxurilor de căldură, a necesarului de energie pentru încălzire şi ventilaţie şi a celorlate mărimi termotehnice derivate din acestea, în vederea evaluării performanţei energetice a clădirilor, se validează pentru utilizare pe teritoriului României pe baza metodologiei naţionale de validare şi agrementare a produselor informatice pentru calcule termotehnice. Metodologia naţională de validare şi agrementare precizează condiţiile, etapele şi procedura de validare a programelor de calcul automat, existente sau a programelor nou concepute pentru evaluarea performanţei termoenergetice a clădirilor sau a unor părţi din acestea, pe baza testelor naţionale specifice de validare a diverselor categorii de programe de calcul.

Până la definitivarea metodologiei naţionale de validare şi agrementare a programelor de calcul automat enumerăm câteva teste de validare, existente în normativele de specialitate disponibile, cu precizarea că unele dintre acestea au un caracter aplicativ limitat:

·         Programe de calcul în regim staţionar pentru calcule (1-D):

o        Calculul factorilor de transmisie solară şi luminoasă: testele de validare Anexa C din EN 13363-2:2005 (informativă);

·         Programe de calcul în regim staţionar pentru detalii constructive sau pentru elemente decupate din anvelopa clădirii, (2-D) şi (3-D)

o        pe baza testelor de validare din Anexa A, cap A.1. şi A.2. din SR EN ISO 10211/1-98 (normativă);

o        pe baza testelor de validare din Anexa D, din EN ISO 10077/2-2003 (normativă);

·         Programe de calcul în regim nestaţionar, cu neglijarea punţilor termice şi a stocajului termic în acestea, cu luarea în considerarea a suprafeţelor care limitează încăperea ca suprafeţe izoterme, pentru calcule (1-D), cu un montaj în schema electrică spaţială:

o        Calculul temperaturii interioare a unei încăperi în timpul verii, fără climatizare: testele de validare (informativă) cuprinse în SR EN ISO 13791:2006.

o        Calculul energiei pentru încălzirea şi ventilarea spaţiilor: testele de validare cap. 8. şi criterii de validare cap. 9. WI_17_PrEN 15265:2005 (normativă);

·         Programe de calcul în regim staţionar, în regim nestaţionar, de calcul la condens sau cele de calcul neliniar, (2-D) şi (3-D), care analizează secţiuni complexe prin anvelopa ce depăşesc dimensiunile unei încăperi sau care analizează clădirea în ansablul ei, vor fi omologate pe baza testelor naţionale de validare a programelor de calcul.

DATE MINIMALE CONŢINUTE DE DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE PREZENTAREA A PROGRAMELOR DE CALCUL AUTOMAT SUPUSE COMISIEI DE VALIDARE

1.Prezentarea fenomenului fizic real pe care îl abordează programul de calcul automat, stadiul actual de rezolvare pe plan naţional şi internaţional.

2.Descrierea modelului fizic de simulare a fenomenului fizic real analizat.

3.Prezentarea modelul matematic care îmbracă modelul fizic adoptat (ecuaţiile analitice diferenţiale aferente).

4.Prezentarea detaliată a structurii datelor de intrare referitor la:

Caracteristicile termotehnice ale materialelor componente

·         conductivităţi termice de calcul

·         densităţi

·         căldura specifică

·         factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori de apă

·         variaţia conductivităţii termice cu temperatura şi umiditatea

·         emisivitaţi

·         etc..

Codiţii de contur

·         temperaturi de calcul

·         umidităţi de calcul

·         rezistenţe superficiale

·         intensitatea radiaţiei directe şi difuze

·         viteza vântului

·         presiunea atmosferică

·         orientarea cardinala a elementului de construcţie (clădirii)

·         etc

4.3Condiţii geometrice pentru alegerea:

·         planurilor de decupaj (adiabatice, simetrie sau de continuitate)

·         planurilor auxiliare

·         reţelei de calcul

o        numărul minim de paşi de discretizare

o        condiţii de indesire a reţelei de calcul

4.4Descrierea detaliata a algoritmului de calcul

·         metoda numerică care îmbracă modelul matematic;

·         metoda de rezolvare a modelului matematic;

·         condiţii de convergentă a soluţiei sistemului;

o        precizia de calcul pentru temperaturi;

o        precizia de calcul pentru fluxuri termice:

§         în nodurile interioare;

§         în nodurile de pe feţele elementului;

§         pe ansamblul elementului studiat;

·         modul de întroducere sau de generare a datelor de intrare

·         modul de generare a sistemului de ecuaţi

·         resursele, soft şi hard, necesare pentru utilizarea programului de calcul automat.

5.Conţinutul raportului cu rezultatele obţinute şi modul de prezentare a acestora.

6.Manual de utilizare a programului de calcul automat, care să cuprindă:

·         recomandări, limite şi condiţi de utilizare a programului de calcul;

·         exemple numerice de calcul, cu datele de intrare şi rezultatele obţinute prezentate detaliat şi în mod expicit;

·         prezentarea modului de abordare şi rezolvare a testelor normative de validare a programelor de calcul, concluzii desprinse;

·         alte date utile comisiei de validare şi viitorilor utilizatori.

7.Prezentarea reclamei comerciale, eventual a siglei, programului de calcul automat şi a datelor de identificare a autorilor şi a firmei/persoanelor de contact (maxim A4 pe ambele feţe).

NOTĂ

Metodologia care prevede condiţiile, etapele şi procedura de validare a programelor de calcul automat a performanţei termoenergetice a clădirilor sau a unor părţi din acestea este în curs de elaborare.

ANEXA A9.4

PERFORMANŢA TERMICĂ A FERESTRELOR UŞILOR ŞI OBLOANELOR

A.Prezentare generală

Suprafeţele vitrate reprezintă o pondere însemnată din suprafaţa anvelopei clădirii. Suprafeţele vitrate reprezintă zone cu permeabilităţi termice ridicate prin care se disipează în atmosferă un procent insemnat din energia termică consumată pentru încălzirea clădirilor (15%–45%);

În mod operativ curent, transmitanţa termică a elementelor vitrate se calculează prin metode simplificate (document de referinţă SR EN ISO 10077-1 „Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 1 – Metodă simplificată“);

Pot fi întocmite tabele cu rezultate determinate în condiţii statice pentru proprietăţile fizice ale gazelor, ipoteza care se depărtează mult de caracterul neliniar şi dinamic de interacţiune între temperatură şi transferul radiativ şi convectiv al căldurii prin sisteme vitrate. Pentru determinarea performanţei termice a vitrajelor se recomandă utilizarea metodelor numerice bidimensionale (document de referinţă SR EN ISO 10077-2 „Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 2 – Metodă generală“).

Datele conţinute în tabelele care pot fi întocmite sunt utile şi indispensabile pentru determinarea performanţei termice a vitrajelor pentru activităţi de:

·         proiectare a noilor clădiri

·         în faza de expertizare a fondului de clădiri

·         în faza de auditare a a fondului de clădiri

·         la proiectarea reabilitării termice a clădirilor

Au fost determinate valori ale transmitanţei termice a vitrajelor duble şi triple, umplute cu diferite gaze, în condiţii climatice medii multianuale: θe = 5°C, θi = 20°C.

Pentru întocmirea tabelelor cu performanţa termică a vitrajelor duble şi triple, se utilizează metodele şi documentele recomandate:

·         EN 13363 pentru determinarea fluxurilor de căldură şi a caracteristicilor solare şi luminoase ale vitrajului şi ale dispozitivelor de protecţie solară,

·         SR EN ISO 10077-2 metode numerice bidimensionale (2-D) pentru performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor.

Deteminarea fluxurilor de căldură şi a caracteristicilor solare şi luminoase ale vitrajului şi ale dispozitivelor de protecţie solară

1.Principiile de calcul

Ansamblul vitrajului şi dispzitivele de protecţie solară sunt compuse dintr-o succesiune de straturi de material separate de spaţii umplute cu de gaz. Straturile de de material sunt considerare omogene şi cu conductivităţi termice care nu variază cu temperatura.

Fluxul de radiaţie solară şi căldura sunt considerate că se transferă unidimensional. Pentru spaţiile ventilate, expresiile convecţiei bidimensionale convertite în formule unidimensionale.

Straturile de material şi spaţiile sunt numerotate cu indicele j de 1 la n, spaţiul n reprezintă mediul interior iar spţiul 0 mediul exterior extérieur. Modelul fizic nu limitează numărul de straturi.

Formulele de bază indcate pentru radiaţia solară şi pentru transferul de căldua exprimă bilanţul energetic pentru fiecare strat.

Pentru rezolvarea sistemului dinamic neliniar de ecuaţii rezultat, este recomandată utilizarea un proces iterativ de calcul.

Fig. 1. schema unui sistem constituit din straturi de material spatii

Legenda

| Te | Temperatura aerului exterior |
| --- | --- |
| Tre | Temperatura radiantă exterioară |
| ve | Viteza vântului exterior |
| Ti | Temperatura aerului interior |
| Tri | Temperatura radiantă interioară |
| 1 | Extenor |
| 2 | Stratul 1 |
| 3 | Spaţiul 1 |
| 4 | Stratul j |
| 5 | Spaţiul j |
| 6 | Stratul n |
| 7 | Interior |
| 8 | Radiaţie solară |
| 9 | Factor de transmisie solară şi luminoasă directă |
| 10 | Factor de reflexie solară şi luminoasă directă |
| 11 | Transfer termic radiativ şi convectiv (direct şi indirect) |

NOTA Ambianţa interioară şi exterioară sunt caracterizate de temperatura aierului şi de temperatura radiantă; mediul extenor este caracterizat şi de viteză vântului.

2.Caracteristicile optice şi solare ale vitrajelor

Pentru fiecare lungime de undă A şi pentru fiecare strat al vitrajului j, asupra fluxul radiativ spectral normalizat Ij şi I’j se pot sene unnătoarele ecuaţii de echilibru (Figura 2):

| Ij(λ) = τj(λ) · Ij-1(λ) + ρ’j(λ) · I’j(λ) |  |
| --- | --- |
| I’j(λ) = ρj(λ) · Ij-1(λ) + τ’j(λ) · I’j(λ) | (1) |

unde:

| τj(λ) | factorul de transmisie spectrală a feţei orientate spre exterior; |
| --- | --- |
| τ’j(λ) | factorul de transmisie spectrală a feţei orientate spre intenor; |
| ρj(λ) | factorul de reflexie spectrală a feţei orientate spre extenor; |
| ρ’j(λ) | factorul de reflexie spectrală a feţei orientate spre interior; |
| Ij(λ) | fluxul radiativ spectral normalizat spre interior; |
| I’j(λ) | fluxul radiativ spectral normalizat spre exterior; |

Figura 2. Schema cu datele caracteristice stratului j şi fluxurile spectrale aferente

Ecuaţia (1) se sene pentru fiecare strat j al vitrajului rezultând un sistem cu n ecuaţii având ca necunoscute valorile lui Ij(λ) şi I’j(λ).

| Sistemul de ecuaţii se rezolvă punând condiţiile la limită: I0(λ) = 1 şi In(λ) = 0. | (2) |
| --- | --- |

După rezolvarea sistemului de ecuaţii şi după ce se cunosc, pentru fiecare strat j, valorile fluxului radiativ spectral Ij(λ) şi I’f(λ) se obţine:

| – factorul de transmisie spectrală: τj(λ) = In(λ) | (3) |
| --- | --- |
| – factorul de reflexie spectrală: ρj(λ) = I’0(λ) | (4) |
| – factorul de absorbţie spectrală: |  |
| αj(λ) = (1 - ρj(λ) - τj(λ)) · Ij-1(λ) + (1 - ρ’j(λ) - τ’j(λ)) · I’j(λ) | (5) |

Pentru fiecare strat j, factorul de transmisie solară directă τe, factorul de reflexie solară directăpe ρe, factorul de absorbţie spectrală αej se calculează pe baza datelor spectrale (document recomandat SREN 410:1998);

Factorul de transmisie luminoasă directă τv şi factorul de reflexie luminoasă directă ρv se calculeazăîn acelaşi mod;

3.Transferul de căldură

3.1Radiaţia termică

Fluxul de caldură prin radiaţie depinde de temperatura sistemului cuplat cu alte fluxuri de căldură care apar în sistem.

Pentru radiaţia termică se utilizează schema din figura 3 unde sunt prezentate, pentru fiecare faţă a straturilor care compun sistemul, vitraj sau strat de protecţie solară:

| Tj | temperatura absolută; |
| --- | --- |
| τth,j | factorul de transmisie solară directă; |
| εj | emisivitatea efectivă a fetei orientate spre exterior; |
| ε’j | emisivitatea efectivă a feţei orientate spre interior; |
| qth,j | densitatea de flux radiativ către interior; |
| q’th,j | densitatea de flux radiativ către exterior. |

Figura 3. Datele caracteristice ale stratului j şi densităţile de flux radiativ aferente

Emisivitatea efectivă ε este este dedusă din emisivitatea normală εn, determină cu ajutorul unui spectofotometru în infrarosu, care se corectează după procedura descrisă în SR EN 673 anexa A.2.

Pentru fiecare strat j al sistemului vitrajului se scriu ecuaţii de echilibru energetic radiativ rezultând un sistem de ecuaţii complex, unde temperaturile sunt scrise la puterea a patra:

| qth,j = τth,j · qth,j-1 + (1 - ε’j - τth,j) · q’th,j-1 + ε’j · σ · Tj-14 |  |
| --- | --- |
| qth,j-1 = (1 - εj - τth,j) · qth,j-1 + τth,j · q’th,j + εj · σ · Tj4 | (6) |

Condiţiile la limită sunt date de temperaturile radiante exterioare şi interioare, respectiv Tr,e şi Tr,i

| qth,0 = σ · Tre4; qth,n = σ · Tri4 | (7) |
| --- | --- |

După rezolvarea sistemului de ecuaţii şi determinarea temperaturilor Tj, se pot calcula: – fluxul radiativ net spre exterior

| qe = q’th,0 - qth,0 | (8) |
| --- | --- |

– fluxul radiativ net spre interior

| qi = q’th,n - qth,n | (9) |
| --- | --- |

– flux termic net, din radiaţie termică, în stratul j

| qth,aj = εj · qth,j-1 - ε’j · q’th,j + (εj + ε’j) · σ · Tj4 | (10) |
| --- | --- |

3.2Transferul de căldură prin conducţie şi convecţie în spaţii închise cu suprafeţe vitrate

Figura 4. Prezentarea schematică a datelor caracteristice ale unui spaţiu închis şi densitatea fluxului de căldură prin conducţie et convectie

Legenda

| 1 | Stratul j |
| --- | --- |
| 2 | Spaţiu de gaz j |
| 3 | Stratul j + 1 |
| λj | Conductivatea termică a gazului intr-un spaţiu j la temperatura Tm = (Tj + Tj + 1)/2 |
| sj | Grosimea stratului de gaz din stratul j |
| hg,j | Conductanta termică a gazului din spaţiul j |
| qc,j | Densitatea fluxului de caldural prin conductie şi convecţie de la stratul j la stratu j. + 1 |

Conductivatea termică a gazului intr-un spaţiu limitat j, la temperatura medie Tm,j = (Tj + Tj+1)/2, închis intre suprafeţe vitrate (Figura 4), este dată de către relaţia:

| hg,j=Nuj·λj/sj | (11) |
| --- | --- |

unde

| λj | este Conductivatea termică a gazului din spaţiul închis j |
| --- | --- |
| sj | grosimea stratului de gaz; |
| λ | conductivitatea termică a gazului la temperatura Tm; |

Nu numărul adimensional Nusselt, document de referinţă SR EN ISO 673:2000;

Condiţii la limită

Condiţiile la limită pentru exterior sunt:

| – pentru la temperatura aerului: T0 = Te; |  |
| --- | --- |
| – pentru coeficientul de transfer termic prin convecţie: hg,0 = hc,e; | (12) |

Condiţile la limită pentru interior sunt:

| – pentru la temperatura aerului: Tn+1 = Ti; |  |
| --- | --- |
| – pentru coeficientul de transfer termic prin convecţie: hg,n = hc,i; | (13) |

După rezolvarea sistemului de ecuaţii şi determinarea temperaturilor Tj, în fiecare nod al reţelei de calcul, se pot calcula:

| – căldura netă rezultata în stratul j (prin conductie şi convecţie) est dată de: |  |
| --- | --- |
| qc,aj = hg,j-1 · (Tj-1 - Tj) + hg,j · (Tj+1 -Tj) | (14) |
| – densitatea de flux de căldură prin convecţie spre ambiaţa exterioară est dată de relţia: |  |
| qc,e = qc,a,0 = hg0 · (T1 - Te) | (15) |
| – densitatea de flux de căldură prin convecţie dinspre ambiaţa interioară est dată de relţia: |  |
| qc,i = qc,a,n = hg,n · (Ti - Tn) | (16) |

4.Bilanţul energetic în regim termic staţionar

Prin scrierea bilanţului energetic în fiecare nod j al reţelei de calcul rezultă un sistem agebric neliniar de ecuaţii:

| αej · I + qth,aj + qc,aj = 0 | (17) |
| --- | --- |

în care

| I | este intensitatea totală a radiaţiei solare; |
| --- | --- |
| αej | este factorul de absorbţie solară a stratului j; |
| qth,aj | este radiaţia termică absorbită; |
| qc,aj | este căldura rezultantă prin conductie şi convecţie. |

În formulare completă, ecuaţia de bilanţ energetic pentru nodul j al reţelei de calcul devine:

| I · [(1 - ρj(λ) - τj(λ)) · Ij-1(λ) + (1 - ρ’j(λ) - τ’j(λ)) · I’j-1(λ)] + εj · qth,j-1 - ε’j · q’th,j-1 + (εj + ε’j ) · σ · Tj4 + hg,j-1 · (Tj-1 - Tj) + hg,j · (Tj+1 - Tj) = 0 | (18) |
| --- | --- |

După scrierea ecuaţiei de bilanţ energetic, în fiecare nod al reţelei de calcul, rezultă un sistem de ecuaţii algebric neliniar. Pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii rezultat, se recomanda utilizarea unui proces iterativ, datorită caracterului neliniar şi dinamic de interacţiune între temperatură şi transferul radiativ şi convectiv al căldurii. Caracterul dinamic impune rescrierea sistemului de ecuaţii, datorită modificării coeficienţilor sistemului de ecuaţii, pentru fiecare pas al calculului iterativ.

ANEXA A.9.6

Intensitatea radiaţiei solare totale (IT) şi difuze (Id) pe plan vertical şi orizontal – valori medii zilnice [W/m2]

ALEXANDRIA

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 74,5 | 107,3 | 100,3 | 95,7 | 92,5 | 98,9 | 119,1 | 138,4 | 138,0 | 122,2 | 74,6 | 67,8 |
| IT S–V | 57,6 | 87,8 | 88,8 | 92,5 | 86,8 | 94,7 | 111,9 | 124,0 | 120,1 | 101,4 | 58,4 | 52,2 |
| IT V | 30,3 | 54,1 | 64,3 | 76,7 | 75,5 | 80,8 | 85,7 | 78,1 | 85,3 | 64,7 | 33,6 | 27,1 |
| IT N–V | 14,9 | 28,2 | 38,4 | 53,1 | 70,9 | 79,5 | 84,2 | 76,0 | 60,5 | 36,1 | 16,7 | 12,3 |
| IT N | 13,6 | 20,8 | 29,9 | 39,7 | 66,4 | 78,1 | 82,6 | 73,8 | 51,5 | 25,3 | 15,5 | 11,8 |
| IT N–E | 14,9 | 28,2 | 38,4 | 53,1 | 70,9 | 79,5 | 84,2 | 76,0 | 60,5 | 36,1 | 16,7 | 12,3 |
| IT E | 30,3 | 54,1 | 64,3 | 76,7 | 75,5 | 80,8 | 85,7 | 78,1 | 85,3 | 64,7 | 33,6 | 27,1 |
| IT S–E | 57,6 | 87,8 | 88,8 | 92,5 | 86,8 | 94,7 | 111,9 | 124,0 | 120,1 | 101,4 | 58,4 | 52,2 |
| IT Oriz. | 48,8 | 85,5 | 121,9 | 168,8 | 207,8 | 239,3 | 254,6 | 233,7 | 176,9 | 112,2 | 55,1 | 41,0 |
| Id – Vert. | 13,6 | 20,8 | 29,9 | 39,7 | 47,0 | 50,4 | 50,3 | 45,1 | 35,7 | 25,3 | 15,5 | 11,8 |
| Id – Oriz. | 27,1 | 41,7 | 59,8 | 79,5 | 94,1 | 100,7 | 100,7 | 90,2 | 71,5 | 50,6 | 31,0 | 23,6 |

BACĂU

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 66,2 | 96,3 | 102,3 | 91,9 | 88,2 | 93,5 | 107,8 | 121,9 | 116,4 | 115,0 | 61,1 | 55,9 |
| IT S–V | 51,2 | 78,8 | 90,2 | 88,8 | 82,9 | 89,8 | 101,6 | 109,8 | 101,9 | 95,4 | 48,0 | 43,1 |
| IT V | 26,8 | 48,7 | 64,7 | 73,8 | 72,5 | 77,4 | 79,2 | 71,0 | 73,8 | 60,8 | 28,0 | 22,5 |
| IT N–V | 13,1 | 25,5 | 37,7 | 51,4 | 68,3 | 76,2 | 77,9 | 69,2 | 53,8 | 33,7 | 14,4 | 10,4 |
| IT N | 11,9 | 19,0 | 28,8 | 38,6 | 64,1 | 74,9 | 76,6 | 67,4 | 46,5 | 23,6 | 13,4 | 10,0 |
| IT N–E | 13,1 | 25,5 | 37,7 | 51,4 | 68,3 | 76,2 | 77,9 | 69,2 | 53,8 | 33,7 | 14,4 | 10,4 |
| IT E | 26,8 | 48,7 | 64,7 | 73,8 | 72,5 | 77,4 | 79,2 | 71,0 | 73,8 | 60,8 | 28,0 | 22,5 |
| IT S–E | 51,2 | 78,8 | 90,2 | 88,8 | 82,9 | 89,8 | 101,6 | 109,8 | 101,9 | 95,4 | 48,0 | 43,1 |
| IT Oriz. | 43,1 | 77,1 | 122,4 | 162,2 | 197,3 | 224,2 | 229,5 | 207,5 | 152,7 | 105,2 | 46,2 | 34,3 |
| Id – Vert. | 11,9 | 19,0 | 28,8 | 38,6 | 46,3 | 50,1 | 48,9 | 43,2 | 33,7 | 23,6 | 13,4 | 10,0 |
| Id – Oriz. | 23,8 | 37,9 | 57,6 | 77,2 | 92,6 | 100,3 | 97,8 | 86,4 | 67,5 | 47,1 | 26,8 | 19,9 |

BÂRLAD

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 70,2 | 96,6 | 100,0 | 97,6 | 88,7 | 99,2 | 111,6 | 127,0 | 124,1 | 122,4 | 64,5 | 57,7 |
| IT S–V | 54,2 | 79,1 | 88,4 | 94,3 | 83,4 | 95,0 | 105,1 | 114,2 | 108,3 | 101,2 | 50,6 | 44,5 |
| IT V | 28,2 | 49,0 | 63,6 | 77,8 | 72,8 | 81,1 | 81,4 | 73,2 | 77,6 | 63,9 | 29,3 | 23,2 |
| IT N–V | 13,5 | 25,7 | 37,4 | 53,1 | 68,6 | 79,7 | 80,0 | 71,3 | 55,8 | 34,8 | 14,8 | 10,7 |
| IT N | 12,3 | 19,1 | 28,8 | 39,1 | 64,4 | 78,3 | 78,6 | 69,4 | 47,9 | 23,8 | 13,8 | 10,2 |
| IT N–E | 13,5 | 25,7 | 37,4 | 53,1 | 68,6 | 79,7 | 80,0 | 71,3 | 55,8 | 34,8 | 14,8 | 10,7 |
| IT E | 28,2 | 49,0 | 63,6 | 77,8 | 72,8 | 81,1 | 81,4 | 73,2 | 77,6 | 63,9 | 29,3 | 23,2 |
| IT S–E | 54,2 | 79,1 | 88,4 | 94,3 | 83,4 | 95,0 | 105,1 | 114,2 | 108,3 | 101,2 | 50,6 | 44,5 |
| IT Oriz. | 45,2 | 77,5 | 120,4 | 171,6 | 198,5 | 240,3 | 238,1 | 215,5 | 160,9 | 110,3 | 48,2 | 35,2 |
| Id – Vert. | 12,3 | 19,1 | 28,8 | 39,1 | 46,4 | 50,4 | 49,3 | 43,8 | 34,0 | 23,8 | 13,8 | 10,2 |
| Id – Oriz. | 24,5 | 38,3 | 57,7 | 78,3 | 92,8 | 100,7 | 98,6 | 87,5 | 67,9 | 47,7 | 27,6 | 20,4 |

BOTOŞANI

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 73,4 | 94,4 | 102,2 | 91,9 | 90,5 | 90,2 | 105,0 | 119,4 | 116,6 | 112,9 | 62,2 | 58,0 |
| IT S–V | 56,4 | 77,2 | 90,1 | 88,8 | 85,0 | 86,8 | 99,1 | 107,6 | 101,9 | 93,6 | 48,7 | 44,6 |
| IT V | 28,7 | 47,6 | 64,4 | 73,7 | 73,9 | 75,2 | 77,7 | 69,8 | 73,6 | 59,5 | 28,1 | 22,9 |
| IT N–V | 13,0 | 24,7 | 37,2 | 51,1 | 69,5 | 74,1 | 76,4 | 68,1 | 53,4 | 32,9 | 14,1 | 10,1 |
| IT N | 11,7 | 18,3 | 28,2 | 38,3 | 65,1 | 72,9 | 75,2 | 66,3 | 46,1 | 22,8 | 13,0 | 9,7 |
| IT N–E | 13,0 | 24,7 | 37,2 | 51,1 | 69,5 | 74,1 | 76,4 | 68,1 | 53,4 | 32,9 | 14,1 | 10,1 |
| IT E | 28,7 | 47,6 | 64,4 | 73,7 | 73,9 | 75,2 | 77,7 | 69,8 | 73,6 | 59,5 | 28,1 | 22,9 |
| IT S–E | 56,4 | 77,2 | 90,1 | 88,8 | 85,0 | 86,8 | 99,1 | 107,6 | 101,9 | 93,6 | 48,7 | 44,6 |
| IT Oriz. | 45,4 | 75,1 | 121,7 | 162,1 | 203,0 | 215,1 | 223,4 | 203,4 | 152,3 | 102,9 | 46,1 | 34,4 |
| Id – Vert. | 11,7 | 18,3 | 28,2 | 38,3 | 46,4 | 49,8 | 48,8 | 42,7 | 33,2 | 22,8 | 13,0 | 9,7 |
| Id – Oriz. | 23,4 | 36,5 | 56,4 | 76,6 | 92,8 | 99,6 | 97,5 | 85,4 | 66,4 | 45,7 | 26,1 | 19,3 |

Municipiul BUCUREŞTI

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 76,7 | 106,9 | 103,5 | 94,8 | 91,6 | 96,8 | 94,9 | 138,1 | 136,8 | 125,7 | 73,3 | 68,9 |
| IT S–V | 59,3 | 87,3 | 91,4 | 91,6 | 86,0 | 92,8 | 89,9 | 123,8 | 119,1 | 104,1 | 57,4 | 53,0 |
| IT V | 30,9 | 53,9 | 65,9 | 76,0 | 74,9 | 79,6 | 72,2 | 78,0 | 84,6 | 66,0 | 33,0 | 27,3 |
| IT N–V | 14,9 | 28,0 | 38,9 | 52,8 | 70,4 | 78,2 | 71,1 | 75,8 | 60,1 | 36,3 | 16,5 | 12,3 |
| IT N | 13,6 | 20,7 | 30,0 | 39,6 | 65,9 | 76,9 | 70,1 | 73,7 | 51,2 | 25,2 | 15,3 | 11,7 |
| IT N–E | 14,9 | 28,0 | 38,9 | 52,8 | 70,4 | 78,2 | 71,1 | 75,8 | 60,1 | 36,3 | 16,5 | 12,3 |
| IT E | 30,9 | 53,9 | 65,9 | 76,0 | 74,9 | 79,6 | 72,2 | 78,0 | 84,6 | 66,0 | 33,0 | 27,3 |
| IT S–E | 59,3 | 87,3 | 91,4 | 91,6 | 86,0 | 92,8 | 89,9 | 123,8 | 119,1 | 104,1 | 57,4 | 53,0 |
| IT Oriz. | 49,6 | 85,0 | 124,8 | 167,2 | 205,6 | 233,5 | 200,8 | 233,2 | 175,5 | 114,2 | 54,2 | 41,3 |
| Id – Vert. | 13,6 | 20,7 | 30,0 | 39,6 | 46,9 | 50,3 | 48,2 | 45,0 | 35,6 | 25,2 | 15,3 | 11,7 |
| Id – Oriz. | 27,1 | 41,4 | 60,0 | 79,2 | 93,9 | 100,7 | 96,3 | 90,1 | 71,1 | 50,4 | 30,6 | 23,5 |

CALAFAT

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 78,4 | 113,0 | 100,7 | 93,5 | 91,7 | 98,4 | 118,0 | 129,1 | 132,3 | 121,4 | 70,6 | 65,2 |
| IT S–V | 60,6 | 92,2 | 89,1 | 90,4 | 86,1 | 94,3 | 110,9 | 116,1 | 115,3 | 100,8 | 55,4 | 50,3 |
| IT V | 31,6 | 56,4 | 64,5 | 75,1 | 75,0 | 80,6 | 85,1 | 74,4 | 82,3 | 64,4 | 32,1 | 26,2 |
| IT N–V | 15,2 | 28,8 | 38,5 | 52,4 | 70,5 | 79,2 | 83,6 | 72,4 | 58,8 | 36,0 | 16,4 | 12,1 |
| IT N | 13,8 | 21,0 | 29,9 | 39,5 | 66,0 | 77,8 | 82,1 | 70,5 | 50,3 | 25,3 | 15,2 | 11,6 |
| IT N–E | 15,2 | 28,8 | 38,5 | 52,4 | 70,5 | 79,2 | 83,6 | 72,4 | 58,8 | 36,0 | 16,4 | 12,1 |
| IT E | 31,6 | 56,4 | 64,5 | 75,1 | 75,0 | 80,6 | 85,1 | 74,4 | 82,3 | 64,4 | 32,1 | 26,2 |
| IT S–E | 60,6 | 92,2 | 89,1 | 90,4 | 86,1 | 94,3 | 110,9 | 116,1 | 115,3 | 100,8 | 55,4 | 50,3 |
| IT Oriz. | 50,6 | 88,7 | 122,2 | 165,1 | 205,9 | 238,0 | 252,1 | 219,2 | 170,6 | 111,6 | 53,0 | 39,9 |
| Id – Vert. | 13,8 | 21,0 | 29,9 | 39,5 | 47,0 | 50,4 | 50,2 | 44,4 | 35,3 | 25,3 | 15,2 | 11,6 |
| Id – Oriz. | 27,6 | 42,1 | 59,9 | 79,1 | 93,9 | 100,7 | 100,4 | 88,8 | 70,7 | 50,5 | 30,4 | 23,2 |

CĂLĂRAŞI

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 78,6 | 111,0 | 103,8 | 92,6 | 90,2 | 97,1 | 117,7 | 137,9 | 131,3 | 133,0 | 76,1 | 68,6 |
| IT S–V | 60,7 | 90,6 | 91,7 | 89,5 | 84,8 | 93,1 | 110,6 | 123,6 | 114,4 | 109,8 | 59,4 | 52,8 |
| IT V | 31,5 | 55,5 | 66,1 | 74,5 | 73,9 | 79,7 | 84,9 | 77,9 | 81,7 | 69,0 | 34,0 | 27,2 |
| IT N–V | 15,0 | 28,4 | 38,9 | 52,1 | 69,6 | 78,4 | 83,4 | 75,7 | 58,5 | 37,2 | 16,7 | 12,2 |
| IT N | 13,7 | 20,8 | 30,0 | 39,4 | 65,2 | 77,0 | 81,9 | 73,6 | 50,0 | 25,2 | 15,5 | 11,7 |
| IT N–E | 15,0 | 28,4 | 38,9 | 52,1 | 69,6 | 78,4 | 83,4 | 75,7 | 58,5 | 37,2 | 16,7 | 12,2 |
| IT E | 31,5 | 55,5 | 66,1 | 74,5 | 73,9 | 79,7 | 84,9 | 77,9 | 81,7 | 69,0 | 34,0 | 27,2 |
| IT S–E | 60,7 | 90,6 | 91,7 | 89,5 | 84,8 | 93,1 | 110,6 | 123,6 | 114,4 | 109,8 | 59,4 | 52,8 |
| IT Oriz. | 50,4 | 87,3 | 125,1 | 163,6 | 202,0 | 234,2 | 251,4 | 232,9 | 169,4 | 118,8 | 55,6 | 41,2 |
| Id – Vert. | 13,7 | 20,8 | 30,0 | 39,4 | 46,8 | 50,3 | 50,2 | 45,0 | 35,2 | 25,2 | 15,5 | 11,7 |
| Id – Oriz. | 27,3 | 41,6 | 60,0 | 78,7 | 93,6 | 100,7 | 100,3 | 90,0 | 70,3 | 50,4 | 31,0 | 23,4 |

CÂMPINA

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 98,8 | 108,3 | 95,8 | 91,0 | 90,9 | 91,4 | 99,6 | 109,9 | 122,5 | 114,3 | 89,1 | 75,0 |
| IT S–V | 75,4 | 88,3 | 84,9 | 88,1 | 85,4 | 87,8 | 94,3 | 99,6 | 107,1 | 95,0 | 68,9 | 57,4 |
| IT V | 37,2 | 54,1 | 61,7 | 73,4 | 74,3 | 76,0 | 74,9 | 66,7 | 77,1 | 61,0 | 38,2 | 28,9 |
| IT N–V | 15,7 | 27,6 | 37,1 | 51,4 | 69,9 | 74,8 | 73,7 | 65,2 | 55,8 | 34,4 | 17,3 | 12,2 |
| IT N | 13,9 | 20,2 | 29,1 | 39,0 | 65,5 | 73,6 | 72,6 | 63,6 | 48,1 | 24,4 | 15,8 | 11,7 |
| IT N–E | 15,7 | 27,6 | 37,1 | 51,4 | 69,9 | 74,8 | 73,7 | 65,2 | 55,8 | 34,4 | 17,3 | 12,2 |
| IT E | 37,2 | 54,1 | 61,7 | 73,4 | 74,3 | 76,0 | 74,9 | 66,7 | 77,1 | 61,0 | 38,2 | 28,9 |
| IT S–E | 75,4 | 88,3 | 84,9 | 88,1 | 85,4 | 87,8 | 94,3 | 99,6 | 107,1 | 95,0 | 68,9 | 57,4 |
| IT Oriz. | 58,0 | 85,0 | 117,0 | 161,0 | 203,8 | 218,2 | 211,4 | 189,0 | 159,7 | 105,9 | 61,4 | 43,1 |
| Id – Vert. | 13,9 | 20,2 | 29,1 | 39,0 | 46,8 | 50,0 | 48,6 | 43,1 | 34,5 | 24,4 | 15,8 | 11,7 |
| Id – Oriz. | 27,8 | 40,4 | 58,2 | 77,9 | 93,5 | 100,0 | 97,2 | 86,2 | 69,0 | 48,8 | 31,6 | 23,3 |

CARANSEBEŞ

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 72,9 | 94,8 | 95,0 | 85,8 | 85,9 | 91,9 | 107,1 | 120,0 | 124,3 | 120,6 | 69,1 | 60,0 |
| IT S–V | 56,3 | 77,8 | 84,2 | 83,1 | 80,9 | 88,3 | 101,0 | 108,2 | 108,5 | 99,9 | 54,1 | 46,3 |
| IT V | 29,3 | 48,5 | 61,2 | 69,7 | 71,0 | 76,3 | 78,9 | 70,5 | 77,9 | 63,5 | 31,2 | 24,2 |
| IT N–V | 14,1 | 25,9 | 36,9 | 49,7 | 67,0 | 75,1 | 77,6 | 68,7 | 56,2 | 35,1 | 15,7 | 11,2 |
| IT N | 12,8 | 19,6 | 28,9 | 38,3 | 63,1 | 73,9 | 76,3 | 66,9 | 48,3 | 24,4 | 14,5 | 10,7 |
| IT N–E | 14,1 | 25,9 | 36,9 | 49,7 | 67,0 | 75,1 | 77,6 | 68,7 | 56,2 | 35,1 | 15,7 | 11,2 |
| IT E | 29,3 | 48,5 | 61,2 | 69,7 | 71,0 | 76,3 | 78,9 | 70,5 | 77,9 | 63,5 | 31,2 | 24,2 |
| IT S–E | 56,3 | 77,8 | 84,2 | 83,1 | 80,9 | 88,3 | 101,0 | 108,2 | 108,5 | 99,9 | 54,1 | 46,3 |
| IT Oriz. | 47,0 | 77,2 | 116,1 | 152,4 | 191,7 | 219,6 | 227,9 | 204,7 | 161,4 | 109,9 | 51,3 | 36,8 |
| Id – Vert. | 12,8 | 19,6 | 28,9 | 38,3 | 46,2 | 50,0 | 49,0 | 43,3 | 34,4 | 24,4 | 14,5 | 10,7 |
| Id – Oriz. | 25,7 | 39,1 | 57,9 | 76,6 | 92,3 | 100,0 | 97,9 | 86,6 | 68,8 | 48,8 | 29,0 | 21,4 |

CLUJ-NAPOCA

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 71,2 | 101,6 | 102,6 | 94,2 | 90,4 | 97,8 | 108,9 | 120,2 | 117,3 | 120,8 | 73,5 | 49,0 |
| IT S–V | 54,9 | 82,9 | 90,5 | 91,0 | 84,9 | 93,7 | 102,6 | 108,3 | 102,7 | 99,9 | 57,2 | 38,0 |
| IT V | 28,3 | 50,8 | 64,8 | 75,4 | 73,9 | 80,2 | 79,8 | 70,3 | 74,2 | 63,1 | 32,3 | 20,2 |
| IT N–V | 13,4 | 26,1 | 37,7 | 52,0 | 69,5 | 78,8 | 78,4 | 68,5 | 53,9 | 34,4 | 15,5 | 9,8 |
| IT N | 12,1 | 19,1 | 28,7 | 38,8 | 65,2 | 77,4 | 77,1 | 66,7 | 46,6 | 23,6 | 14,2 | 9,4 |
| IT N–E | 13,4 | 26,1 | 37,7 | 52,0 | 69,5 | 78,8 | 78,4 | 68,5 | 53,9 | 34,4 | 15,5 | 9,8 |
| IT E | 28,3 | 50,8 | 64,8 | 75,4 | 73,9 | 80,2 | 79,8 | 70,3 | 74,2 | 63,1 | 32,3 | 20,2 |
| IT S–E | 54,9 | 82,9 | 90,5 | 91,0 | 84,9 | 93,7 | 102,6 | 108,3 | 102,7 | 99,9 | 57,2 | 38,0 |
| IT Oriz. | 45,3 | 79,9 | 122,6 | 165,9 | 202,7 | 236,3 | 232,0 | 204,7 | 153,6 | 108,9 | 52,6 | 31,2 |
| Id – Vert. | 12,1 | 19,1 | 28,7 | 38,8 | 46,5 | 50,3 | 48,9 | 43,0 | 33,7 | 23,6 | 14,2 | 9,4 |
| Id – Oriz. | 24,2 | 38,2 | 57,5 | 77,5 | 93,0 | 100,6 | 97,8 | 85,9 | 67,4 | 47,1 | 28,5 | 18,8 |

CONSTANŢA

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 92,3 | 110,7 | 108,5 | 100,2 | 95,5 | 102,1 | 119,4 | 134,3 | 136,6 | 123,9 | 81,0 | 70,7 |
| IT S–V | 70,8 | 90,4 | 95,7 | 96,8 | 89,4 | 97,7 | 112,1 | 120,5 | 118,9 | 102,7 | 63,1 | 54,3 |
| IT V | 35,8 | 55,5 | 68,5 | 79,8 | 77,4 | 83,1 | 85,9 | 76,5 | 84,5 | 65,3 | 35,8 | 27,9 |
| IT N–V | 16,0 | 28,5 | 39,8 | 54,4 | 72,5 | 81,6 | 84,3 | 74,4 | 60,1 | 36,2 | 17,2 | 12,5 |
| IT N | 14,3 | 20,9 | 30,3 | 40,0 | 67,7 | 80,1 | 82,8 | 72,4 | 51,2 | 25,2 | 15,9 | 11,9 |
| IT N–E | 16,0 | 28,5 | 39,8 | 54,4 | 72,5 | 81,6 | 84,3 | 74,4 | 60,1 | 36,2 | 17,2 | 12,5 |
| IT E | 35,8 | 55,5 | 68,5 | 79,8 | 77,4 | 83,1 | 85,9 | 76,5 | 84,5 | 65,3 | 35,8 | 27,9 |
| IT S–E | 70,8 | 90,4 | 95,7 | 96,8 | 89,4 | 97,7 | 112,1 | 120,5 | 118,9 | 102,7 | 63,1 | 54,3 |
| IT Oriz. | 56,4 | 87,3 | 129,6 | 176,1 | 215,1 | 248,0 | 255,1 | 227,3 | 175,3 | 113,1 | 58,3 | 42,2 |
| Id – Vert. | 14,3 | 20,9 | 30,3 | 40,0 | 47,2 | 50,9 | 50,4 | 44,8 | 35,6 | 25,2 | 15,9 | 11,9 |
| Id – Oriz. | 28,7 | 41,8 | 60,6 | 80,0 | 94,4 | 101,8 | 100,7 | 89,6 | 71,2 | 50,5 | 31,8 | 23,8 |

CRAIOVA

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 76,9 | 113,6 | 99,7 | 94,1 | 90,8 | 97,5 | 115,2 | 135,9 | 136,0 | 124,0 | 73,2 | 68,8 |
| IT S–V | 59,4 | 92,6 | 88,3 | 91,0 | 85,3 | 93,5 | 108,3 | 121,9 | 118,4 | 102,8 | 57,3 | 52,9 |
| IT V | 31,0 | 56,6 | 64,0 | 75,6 | 74,3 | 80,0 | 83,5 | 77,1 | 84,2 | 65,4 | 33,0 | 27,3 |
| IT N–V | 15,0 | 28,8 | 38,2 | 52,6 | 69,9 | 78,6 | 82,0 | 75,0 | 59,9 | 36,2 | 16,5 | 12,3 |
| IT N | 13,6 | 20,9 | 29,8 | 39,5 | 65,5 | 77,3 | 80,5 | 72,9 | 51,1 | 25,2 | 15,3 | 11,8 |
| IT N–E | 15,0 | 28,8 | 38,2 | 52,6 | 69,9 | 78,6 | 82,0 | 75,0 | 59,9 | 36,2 | 16,5 | 12,3 |
| IT E | 31,0 | 56,6 | 64,0 | 75,6 | 74,3 | 80,0 | 83,5 | 77,1 | 84,2 | 65,4 | 33,0 | 27,3 |
| IT S–E | 59,4 | 92,6 | 88,3 | 91,0 | 85,3 | 93,5 | 108,3 | 121,9 | 118,4 | 102,8 | 57,3 | 52,9 |
| IT Oriz. | 49,8 | 88,8 | 121,3 | 166,1 | 203,5 | 235,5 | 245,8 | 229,8 | 174,7 | 113,1 | 54,2 | 41,3 |
| Id – Vert. | 13,6 | 20,9 | 29,8 | 39,5 | 46,9 | 50,3 | 49,9 | 44,9 | 35,5 | 25,2 | 15,3 | 11,8 |
| Id – Oriz. | 27,2 | 41,9 | 59,6 | 79,1 | 93,7 | 100,7 | 99,7 | 89,8 | 71,1 | 50,4 | 30,7 | 23,5 |

CURTEA DE ARGEŞ

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 90,4 | 115,3 | 99,4 | 87,0 | 86,2 | 91,4 | 110,4 | 130,5 | 129,0 | 124,0 | 79,0 | 80,7 |
| IT S–V | 69,2 | 93,8 | 87,9 | 84,2 | 81,2 | 87,8 | 104,0 | 117,2 | 112,5 | 102,7 | 61,5 | 61,6 |
| IT V | 34,8 | 56,9 | 63,6 | 70,5 | 71,2 | 76,0 | 80,7 | 74,8 | 80,4 | 65,0 | 34,8 | 30,7 |
| IT N–V | 15,3 | 28,4 | 37,8 | 50,1 | 67,2 | 74,8 | 79,3 | 72,8 | 57,5 | 35,6 | 16,6 | 12,5 |
| IT N | 13,7 | 20,4 | 29,3 | 38,5 | 63,2 | 73,6 | 77,9 | 70,8 | 49,3 | 24,6 | 15,3 | 11,9 |
| IT N–E | 15,3 | 28,4 | 37,8 | 50,1 | 67,2 | 74,8 | 79,3 | 72,8 | 57,5 | 35,6 | 16,6 | 12,5 |
| IT E | 34,8 | 56,9 | 63,6 | 70,5 | 71,2 | 76,0 | 80,7 | 74,8 | 80,4 | 65,0 | 34,8 | 30,7 |
| IT S–E | 69,2 | 93,8 | 87,9 | 84,2 | 81,2 | 87,8 | 104,0 | 117,2 | 112,5 | 102,7 | 61,5 | 61,6 |
| IT Oriz. | 54,7 | 88,8 | 120,4 | 154,4 | 192,4 | 218,2 | 235,4 | 221,2 | 166,6 | 112,3 | 56,5 | 45,3 |
| Id – Vert. | 13,7 | 20,4 | 29,3 | 38,5 | 46,2 | 50,0 | 49,1 | 44,3 | 34,7 | 24,6 | 15,3 | 11,9 |
| Id – Oriz. | 27,4 | 40,7 | 58,6 | 77,0 | 92,4 | 100,0 | 98,3 | 88,6 | 69,3 | 49,1 | 30,6 | 23,8 |

DOROHOI

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 66,9 | 90,4 | 96,4 | 90,8 | 87,4 | 88,5 | 102,5 | 112,7 | 116,2 | 109,7 | 61,9 | 59,7 |
| IT S–V | 51,5 | 74,0 | 85,1 | 87,8 | 82,2 | 85,2 | 96,9 | 101,9 | 101,7 | 91,0 | 48,4 | 45,8 |
| IT V | 26,6 | 45,9 | 61,3 | 72,9 | 71,9 | 74,1 | 76,4 | 67,4 | 73,4 | 58,1 | 27,9 | 23,3 |
| IT N–V | 12,5 | 24,1 | 36,1 | 50,7 | 67,7 | 73,0 | 75,2 | 65,8 | 53,2 | 32,3 | 14,0 | 10,1 |
| IT N | 11,3 | 18,0 | 27,8 | 38,1 | 63,6 | 71,8 | 73,9 | 64,1 | 45,9 | 22,7 | 12,9 | 9,7 |
| IT N–E | 12,5 | 24,1 | 36,1 | 50,7 | 67,7 | 73,0 | 75,2 | 65,8 | 53,2 | 32,3 | 14,0 | 10,1 |
| IT E | 26,6 | 45,9 | 61,3 | 72,9 | 71,9 | 74,1 | 76,4 | 67,4 | 73,4 | 58,1 | 27,9 | 23,3 |
| IT S–E | 51,5 | 74,0 | 85,1 | 87,8 | 82,2 | 85,2 | 96,9 | 101,9 | 101,7 | 91,0 | 48,4 | 45,8 |
| IT Oriz. | 42,4 | 72,7 | 116,1 | 160,3 | 195,4 | 210,5 | 217,8 | 193,1 | 151,9 | 100,6 | 45,8 | 34,9 |
| Id – Vert. | 11,3 | 18,0 | 27,8 | 38,1 | 46,0 | 49,6 | 48,6 | 42,5 | 33,1 | 22,7 | 12,9 | 9,7 |
| Id – Oriz. | 22,7 | 36,0 | 55,7 | 76,2 | 92,1 | 99,2 | 97,3 | 85,1 | 66,2 | 45,3 | 25,9 | 19,3 |

DRĂGĂŞANI

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 88,5 | 119,8 | 100,5 | 93,3 | 89,3 | 96,8 | 114,6 | 135,3 | 134,2 | 126,5 | 77,5 | 77,2 |
| IT S–V | 67,9 | 97,4 | 88,8 | 90,2 | 83,9 | 92,8 | 107,7 | 121,4 | 116,9 | 104,7 | 60,4 | 59,1 |
| IT V | 34,4 | 58,9 | 64,2 | 74,9 | 73,3 | 79,6 | 83,1 | 76,8 | 83,2 | 66,2 | 34,4 | 29,8 |
| IT N–V | 15,5 | 29,1 | 38,2 | 52,2 | 69,0 | 78,2 | 81,6 | 74,7 | 59,2 | 36,2 | 16,7 | 12,6 |
| IT N | 13,9 | 20,8 | 29,6 | 39,3 | 64,8 | 76,9 | 80,2 | 72,6 | 50,5 | 24,9 | 15,4 | 12,0 |
| IT N–E | 15,5 | 29,1 | 38,2 | 52,2 | 69,0 | 78,2 | 81,6 | 74,7 | 59,2 | 36,2 | 16,7 | 12,6 |
| IT E | 34,4 | 58,9 | 64,2 | 74,9 | 73,3 | 79,6 | 83,1 | 76,8 | 83,2 | 66,2 | 34,4 | 29,8 |
| IT S–E | 67,9 | 97,4 | 88,8 | 90,2 | 83,9 | 92,8 | 107,7 | 121,4 | 116,9 | 104,7 | 60,4 | 59,1 |
| IT Oriz. | 54,4 | 91,7 | 121,7 | 164,7 | 199,9 | 233,5 | 244,5 | 228,8 | 172,5 | 114,3 | 56,1 | 44,3 |
| Id – Vert. | 13,9 | 20,8 | 29,6 | 39,3 | 46,7 | 50,3 | 49,8 | 44,8 | 35,2 | 24,9 | 15,4 | 12,0 |
| Id – Oriz. | 27,8 | 41,5 | 59,2 | 78,6 | 93,3 | 100,7 | 99,5 | 89,5 | 70,4 | 49,8 | 30,8 | 24,0 |

GALAŢI

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 80,0 | 102,6 | 102,5 | 92,6 | 90,9 | 96,9 | 135,4 | 134,8 | 133,5 | 127,6 | 70,6 | 69,5 |
| IT S–V | 61,5 | 83,9 | 90,5 | 89,6 | 85,4 | 92,9 | 126,5 | 120,9 | 116,2 | 105,4 | 55,3 | 53,3 |
| IT V | 31,5 | 51,7 | 65,1 | 74,4 | 74,3 | 79,6 | 94,5 | 76,5 | 82,7 | 66,3 | 31,7 | 27,1 |
| IT N–V | 14,6 | 26,8 | 38,2 | 51,9 | 69,9 | 78,3 | 92,6 | 74,4 | 58,8 | 35,9 | 15,8 | 11,8 |
| IT N | 13,1 | 19,8 | 29,3 | 39,0 | 65,5 | 77,0 | 90,7 | 72,3 | 50,1 | 24,4 | 14,6 | 11,2 |
| IT N–E | 14,6 | 26,8 | 38,2 | 51,9 | 69,9 | 78,3 | 92,6 | 74,4 | 58,8 | 35,9 | 15,8 | 11,8 |
| IT E | 31,5 | 51,7 | 65,1 | 74,4 | 74,3 | 79,6 | 94,5 | 76,5 | 82,7 | 66,3 | 31,7 | 27,1 |
| IT S–E | 61,5 | 83,9 | 90,5 | 89,6 | 85,4 | 92,9 | 126,5 | 120,9 | 116,2 | 105,4 | 55,3 | 53,3 |
| IT Oriz. | 50,0 | 81,6 | 123,2 | 163,6 | 203,8 | 233,8 | 290,7 | 228,0 | 171,4 | 114,3 | 52,0 | 40,6 |
| Id – Vert. | 13,1 | 19,8 | 29,3 | 39,0 | 46,7 | 50,3 | 51,2 | 44,6 | 34,9 | 24,4 | 14,6 | 11,2 |
| Id – Oriz. | 26,3 | 39,7 | 58,7 | 78,1 | 93,4 | 100,6 | 102,4 | 89,1 | 69,7 | 48,8 | 29,2 | 22,5 |

IAŞI

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 66,9 | 87,4 | 100,2 | 92,0 | 89,6 | 95,6 | 108,6 | 122,1 | 119,4 | 113,1 | 62,1 | 56,5 |
| IT S–V | 51,6 | 71,7 | 88,4 | 88,9 | 84,2 | 91,7 | 102,3 | 110,0 | 104,3 | 93,8 | 48,7 | 43,5 |
| IT V | 26,8 | 44,9 | 63,4 | 73,8 | 73,4 | 78,8 | 79,6 | 71,1 | 75,1 | 59,7 | 28,2 | 22,5 |
| IT N–V | 12,8 | 24,1 | 37,1 | 51,2 | 69,1 | 77,5 | 78,2 | 69,2 | 54,3 | 33,2 | 14,3 | 10,2 |
| IT N | 11,7 | 18,2 | 28,4 | 38,4 | 64,7 | 76,2 | 76,9 | 67,4 | 46,8 | 23,2 | 13,2 | 9,8 |
| IT N–E | 12,8 | 24,1 | 37,1 | 51,2 | 69,1 | 77,5 | 78,2 | 69,2 | 54,3 | 33,2 | 14,3 | 10,2 |
| IT E | 26,8 | 44,9 | 63,4 | 73,8 | 73,4 | 78,8 | 79,6 | 71,1 | 75,1 | 59,7 | 28,2 | 22,5 |
| IT S–E | 51,6 | 71,7 | 88,4 | 88,9 | 84,2 | 91,7 | 102,3 | 110,0 | 104,3 | 93,8 | 48,7 | 43,5 |
| IT Oriz. | 43,0 | 71,5 | 120,1 | 162,3 | 200,8 | 230,1 | 231,3 | 207,8 | 155,5 | 103,5 | 46,4 | 34,1 |
| Id – Vert. | 11,7 | 18,2 | 28,4 | 38,4 | 46,4 | 50,2 | 48,8 | 43,1 | 33,5 | 23,2 | 13,2 | 9,8 |
| Id – Oriz. | 23,3 | 36,5 | 56,8 | 76,9 | 92,8 | 100,5 | 97,7 | 86,2 | 67,0 | 46,3 | 26,5 | 19,5 |

ORADEA

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 69,9 | 99,6 | 95,2 | 93,5 | 90,1 | 94,5 | 108,4 | 119,9 | 125,9 | 124,9 | 71,3 | 59,8 |
| IT S–V | 53,9 | 81,3 | 84,2 | 90,4 | 84,6 | 90,7 | 102,1 | 108,0 | 109,8 | 103,1 | 55,5 | 45,9 |
| IT V | 27,9 | 49,9 | 60,9 | 74,9 | 73,7 | 78,0 | 79,5 | 70,1 | 78,4 | 64,6 | 31,5 | 23,6 |
| IT N–V | 13,2 | 25,7 | 36,3 | 51,8 | 69,4 | 76,7 | 78,2 | 68,3 | 56,1 | 34,7 | 15,2 | 10,5 |
| IT N | 11,9 | 18,8 | 28,2 | 38,6 | 65,0 | 75,5 | 76,8 | 66,6 | 48,0 | 23,4 | 14,0 | 10,1 |
| IT N–E | 13,2 | 25,7 | 36,3 | 51,8 | 69,4 | 76,7 | 78,2 | 68,3 | 56,1 | 34,7 | 15,2 | 10,5 |
| IT E | 27,9 | 49,9 | 60,9 | 74,9 | 73,7 | 78,0 | 79,5 | 70,1 | 78,4 | 64,6 | 31,5 | 23,6 |
| IT S–E | 53,9 | 81,3 | 84,2 | 90,4 | 84,6 | 90,7 | 102,1 | 108,0 | 109,8 | 103,1 | 55,5 | 45,9 |
| IT Oriz. | 44,5 | 78,6 | 115,5 | 164,8 | 202,0 | 226,9 | 230,9 | 204,2 | 162,5 | 111,2 | 51,3 | 35,6 |
| Id – Vert. | 11,9 | 18,8 | 28,2 | 38,6 | 46,5 | 50,2 | 48,9 | 42,9 | 33,8 | 23,4 | 14,0 | 10,1 |
| Id – Oriz. | 23,8 | 37,7 | 56,4 | 77,3 | 92,9 | 100,4 | 97,7 | 85,8 | 67,5 | 46,8 | 27,9 | 20,1 |

PREDEAL

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 82,1 | 105,3 | 95,1 | 81,2 | 75,9 | 82,1 | 97,0 | 114,1 | 114,8 | 120,2 | 76,1 | 74,3 |
| IT S–V | 63,1 | 86,0 | 84,2 | 78,7 | 71,9 | 79,3 | 91,9 | 103,2 | 100,6 | 99,6 | 59,3 | 56,8 |
| IT V | 32,2 | 52,8 | 61,2 | 66,4 | 64,0 | 69,6 | 73,4 | 68,3 | 73,2 | 63,3 | 33,6 | 28,6 |
| IT N–V | 14,7 | 27,1 | 36,9 | 48,0 | 60,8 | 68,7 | 72,3 | 66,7 | 53,7 | 35,0 | 16,2 | 12,1 |
| IT N | 13,2 | 19,9 | 28,9 | 37,6 | 57,7 | 67,7 | 71,2 | 65,0 | 46,7 | 24,3 | 15,0 | 11,5 |
| IT N–E | 14,7 | 27,1 | 36,9 | 48,0 | 60,8 | 68,7 | 72,3 | 66,7 | 53,7 | 35,0 | 16,2 | 12,1 |
| IT E | 32,2 | 52,8 | 61,2 | 66,4 | 64,0 | 69,6 | 73,4 | 68,3 | 73,2 | 63,3 | 33,6 | 28,6 |
| IT S–E | 63,1 | 86,0 | 84,2 | 78,7 | 71,9 | 79,3 | 91,9 | 103,2 | 100,6 | 99,6 | 59,3 | 56,8 |
| IT Oriz. | 51,0 | 83,1 | 116,1 | 144,7 | 167,6 | 193,1 | 205,6 | 195,5 | 151,5 | 109,6 | 54,8 | 42,5 |
| Id – Vert. | 13,2 | 19,9 | 28,9 | 37,6 | 44,2 | 48,5 | 48,4 | 43,2 | 34,2 | 24,3 | 15,0 | 11,5 |
| Id – Oriz. | 26,4 | 39,8 | 57,8 | 75,2 | 88,4 | 97,0 | 96,7 | 86,4 | 68,4 | 48,7 | 29,9 | 22,9 |

RÂMNICU SĂRAT

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 91,5 | 116,5 | 105,6 | 93,6 | 90,6 | 95,6 | 113,7 | 133,5 | 134,0 | 132,2 | 77,6 | 77,6 |
| IT S–V | 70,0 | 94,7 | 93,1 | 90,4 | 85,1 | 91,7 | 107,0 | 119,8 | 116,6 | 109,1 | 60,4 | 59,2 |
| IT V | 35,0 | 57,3 | 66,7 | 75,1 | 74,1 | 78,8 | 82,6 | 76,0 | 82,9 | 68,3 | 34,2 | 29,7 |
| IT N–V | 15,3 | 28,4 | 38,7 | 52,2 | 69,8 | 77,5 | 81,2 | 73,9 | 58,9 | 36,5 | 16,4 | 12,3 |
| IT N | 13,6 | 20,2 | 29,5 | 39,1 | 65,4 | 76,2 | 79,7 | 71,9 | 50,3 | 24,5 | 15,1 | 11,7 |
| IT N–E | 15,3 | 28,4 | 38,7 | 52,2 | 69,8 | 77,5 | 81,2 | 73,9 | 58,9 | 36,5 | 16,4 | 12,3 |
| IT E | 35,0 | 57,3 | 66,7 | 75,1 | 74,1 | 78,8 | 82,6 | 76,0 | 82,9 | 68,3 | 34,2 | 29,7 |
| IT S–E | 70,0 | 94,7 | 93,1 | 90,4 | 85,1 | 91,7 | 107,0 | 119,8 | 116,6 | 109,1 | 60,4 | 59,2 |
| IT Oriz. | 54,9 | 89,2 | 126,2 | 165,1 | 203,1 | 230,0 | 242,7 | 226,0 | 172,0 | 117,5 | 55,6 | 43,9 |
| Id – Vert. | 13,6 | 20,2 | 29,5 | 39,1 | 46,7 | 50,3 | 49,6 | 44,5 | 34,9 | 24,5 | 15,1 | 11,7 |
| Id – Oriz. | 27,2 | 40,5 | 59,1 | 78,3 | 93,4 | 100,5 | 99,2 | 89,0 | 69,9 | 49,1 | 30,2 | 23,3 |

ROŞIORI DE VEDE

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 79,1 | 114,8 | 101,3 | 94,0 | 91,4 | 99,6 | 117,5 | 138,1 | 132,3 | 125,8 | 75,2 | 67,9 |
| IT S–V | 61,0 | 93,5 | 89,6 | 90,9 | 85,8 | 95,4 | 110,4 | 123,7 | 115,3 | 104,2 | 58,8 | 52,3 |
| IT V | 31,7 | 57,1 | 64,8 | 75,5 | 74,7 | 81,3 | 84,8 | 78,0 | 82,3 | 66,1 | 33,7 | 27,0 |
| IT N–V | 15,1 | 28,9 | 38,5 | 52,6 | 70,3 | 79,9 | 83,3 | 75,8 | 58,8 | 36,4 | 16,7 | 12,2 |
| IT N | 13,7 | 21,0 | 29,9 | 39,5 | 65,8 | 78,5 | 81,8 | 73,7 | 50,3 | 25,2 | 15,5 | 11,7 |
| IT N–E | 15,1 | 28,9 | 38,5 | 52,6 | 70,3 | 79,9 | 83,3 | 75,8 | 58,8 | 36,4 | 16,7 | 12,2 |
| IT E | 31,7 | 57,1 | 64,8 | 75,5 | 74,7 | 81,3 | 84,8 | 78,0 | 82,3 | 66,1 | 33,7 | 27,0 |
| IT S–E | 61,0 | 93,5 | 89,6 | 90,9 | 85,8 | 95,4 | 110,4 | 123,7 | 115,3 | 104,2 | 58,8 | 52,3 |
| IT Oriz. | 50,7 | 89,4 | 122,8 | 165,9 | 205,0 | 241,2 | 250,9 | 233,2 | 170,6 | 114,3 | 55,2 | 40,9 |
| Id – Vert. | 13,7 | 21,0 | 29,9 | 39,5 | 46,9 | 50,5 | 50,1 | 45,0 | 35,3 | 25,2 | 15,5 | 11,7 |
| Id – Oriz. | 27,4 | 41,9 | 59,8 | 79,1 | 93,8 | 100,9 | 100,3 | 90,1 | 70,5 | 50,4 | 30,9 | 23,4 |

SATU MARE

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 71,1 | 98,1 | 100,9 | 93,5 | 88,0 | 92,3 | 106,6 | 122,1 | 125,2 | 118,5 | 64,2 | 59,5 |
| IT S–V | 54,7 | 80,1 | 89,0 | 90,3 | 82,8 | 88,6 | 100,5 | 110,0 | 109,1 | 98,0 | 50,2 | 45,7 |
| IT V | 27,9 | 49,1 | 63,7 | 74,8 | 72,3 | 76,6 | 78,5 | 71,0 | 77,9 | 61,7 | 28,7 | 23,3 |
| IT N–V | 12,8 | 25,1 | 36,9 | 51,6 | 68,1 | 75,4 | 77,2 | 69,2 | 55,6 | 33,5 | 14,2 | 10,2 |
| IT N | 11,6 | 18,3 | 28,1 | 38,4 | 63,9 | 74,1 | 76,0 | 67,3 | 47,6 | 22,8 | 13,1 | 9,7 |
| IT N–E | 12,8 | 25,1 | 36,9 | 51,6 | 68,1 | 75,4 | 77,2 | 69,2 | 55,6 | 33,5 | 14,2 | 10,2 |
| IT E | 27,9 | 49,1 | 63,7 | 74,8 | 72,3 | 76,6 | 78,5 | 71,0 | 77,9 | 61,7 | 28,7 | 23,3 |
| IT S–E | 54,7 | 80,1 | 89,0 | 90,3 | 82,8 | 88,6 | 100,5 | 110,0 | 109,1 | 98,0 | 50,2 | 45,7 |
| IT Oriz. | 44,3 | 77,1 | 120,4 | 164,7 | 196,9 | 220,7 | 226,9 | 207,8 | 161,4 | 106,4 | 47,0 | 34,9 |
| Id – Vert. | 11,6 | 18,3 | 28,1 | 38,4 | 46,1 | 50,0 | 48,8 | 43,0 | 33,4 | 22,8 | 13,1 | 9,7 |
| Id – Oriz. | 23,1 | 36,7 | 56,2 | 76,7 | 92,3 | 100,0 | 97,6 | 85,9 | 66,8 | 45,7 | 26,3 | 19,4 |

SIBIU

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 69,9 | 97,2 | 98,3 | 91,7 | 87,6 | 90,6 | 107,2 | 116,9 | 118,0 | 121,1 | 75,1 | 51,7 |
| IT S–V | 54,0 | 79,6 | 86,9 | 88,7 | 82,5 | 87,1 | 101,0 | 105,5 | 103,3 | 100,3 | 58,5 | 40,1 |
| IT V | 28,3 | 49,4 | 62,8 | 73,8 | 72,2 | 75,5 | 78,9 | 69,3 | 74,8 | 63,6 | 33,2 | 21,3 |
| IT N–V | 13,7 | 26,0 | 37,3 | 51,5 | 68,0 | 74,3 | 77,6 | 67,6 | 54,4 | 34,9 | 16,0 | 10,3 |
| IT N | 12,5 | 19,4 | 29,0 | 38,9 | 63,9 | 73,2 | 76,3 | 65,9 | 47,1 | 24,2 | 14,8 | 9,9 |
| IT N–E | 13,7 | 26,0 | 37,3 | 51,5 | 68,0 | 74,3 | 77,6 | 67,6 | 54,4 | 34,9 | 16,0 | 10,3 |
| IT E | 28,3 | 49,4 | 62,8 | 73,8 | 72,2 | 75,5 | 78,9 | 69,3 | 74,8 | 63,6 | 33,2 | 21,3 |
| IT S–E | 54,0 | 79,6 | 86,9 | 88,7 | 82,5 | 87,1 | 101,0 | 105,5 | 103,3 | 100,3 | 58,5 | 40,1 |
| IT Oriz. | 45,4 | 78,3 | 119,1 | 162,0 | 195,9 | 216,1 | 228,1 | 199,8 | 154,7 | 109,9 | 54,1 | 32,9 |
| Id – Vert. | 12,5 | 19,4 | 29,0 | 38,9 | 46,3 | 49,9 | 48,9 | 43,2 | 34,1 | 24,2 | 14,8 | 9,9 |
| Id – Oriz. | 25,0 | 38,9 | 57,9 | 77,7 | 92,7 | 99,8 | 97,9 | 86,4 | 68,3 | 48,3 | 29,5 | 19,9 |

SIGHET

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 73,6 | 97,6 | 100,5 | 95,6 | 88,1 | 90,7 | 104,4 | 114,7 | 114,6 | 127,6 | 76,9 | 49,1 |
| IT S–V | 56,5 | 79,7 | 88,6 | 92,3 | 82,8 | 87,2 | 98,6 | 103,6 | 100,3 | 105,2 | 59,6 | 37,9 |
| IT V | 28,7 | 48,8 | 63,5 | 76,2 | 72,4 | 75,6 | 77,4 | 68,1 | 72,6 | 65,6 | 33,1 | 20,0 |
| IT N–V | 13,0 | 25,0 | 36,8 | 52,2 | 68,2 | 74,4 | 76,1 | 66,5 | 52,8 | 34,7 | 15,2 | 9,4 |
| IT N | 11,7 | 18,3 | 28,1 | 38,5 | 64,0 | 73,2 | 74,9 | 64,8 | 45,7 | 23,1 | 13,9 | 9,0 |
| IT N–E | 13,0 | 25,0 | 36,8 | 52,2 | 68,2 | 74,4 | 76,1 | 66,5 | 52,8 | 34,7 | 15,2 | 9,4 |
| IT E | 28,7 | 48,8 | 63,5 | 76,2 | 72,4 | 75,6 | 77,4 | 68,1 | 72,6 | 65,6 | 33,1 | 20,0 |
| IT S–E | 56,5 | 79,7 | 88,6 | 92,3 | 82,8 | 87,2 | 98,6 | 103,6 | 100,3 | 105,2 | 59,6 | 37,9 |
| IT Oriz. | 45,4 | 76,8 | 120,1 | 168,0 | 197,1 | 216,5 | 222,0 | 196,2 | 150,2 | 112,6 | 53,4 | 30,6 |
| Id – Vert. | 11,7 | 18,3 | 28,1 | 38,5 | 46,1 | 49,9 | 48,7 | 42,6 | 33,1 | 23,1 | 13,9 | 9,0 |
| Id – Oriz. | 23,3 | 36,6 | 56,2 | 77,0 | 92,3 | 99,7 | 97,4 | 85,2 | 66,2 | 46,2 | 27,8 | 18,1 |

TÂRGU JIU

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 78,7 | 112,7 | 98,3 | 98,5 | 90,7 | 94,9 | 112,0 | 130,5 | 129,5 | 117,9 | 70,3 | 69,5 |
| IT S–V | 60,6 | 91,8 | 87,0 | 95,2 | 85,2 | 91,1 | 105,4 | 117,2 | 112,9 | 97,9 | 55,0 | 53,4 |
| IT V | 31,3 | 56,0 | 63,0 | 78,5 | 74,2 | 78,3 | 81,6 | 74,8 | 80,7 | 62,5 | 31,7 | 27,3 |
| IT N–V | 14,7 | 28,2 | 37,7 | 53,7 | 69,8 | 77,1 | 80,2 | 72,8 | 57,7 | 35,0 | 15,9 | 12,0 |
| IT N | 13,3 | 20,4 | 29,3 | 39,6 | 65,5 | 75,8 | 78,8 | 70,8 | 49,4 | 24,6 | 14,8 | 11,5 |
| IT N–E | 14,7 | 28,2 | 37,7 | 53,7 | 69,8 | 77,1 | 80,2 | 72,8 | 57,7 | 35,0 | 15,9 | 12,0 |
| IT E | 31,3 | 56,0 | 63,0 | 78,5 | 74,2 | 78,3 | 81,6 | 74,8 | 80,7 | 62,5 | 31,7 | 27,3 |
| IT S–E | 60,6 | 91,8 | 87,0 | 95,2 | 85,2 | 91,1 | 105,4 | 117,2 | 112,9 | 97,9 | 55,0 | 53,4 |
| IT Oriz. | 49,9 | 87,6 | 119,5 | 173,2 | 203,4 | 228,2 | 238,9 | 221,2 | 167,2 | 108,5 | 52,1 | 41,0 |
| Id – Vert. | 13,3 | 20,4 | 29,3 | 39,6 | 46,8 | 50,2 | 49,4 | 44,3 | 34,8 | 24,6 | 14,8 | 11,5 |
| Id – Oriz. | 26,6 | 40,8 | 58,7 | 79,2 | 93,5 | 100,5 | 98,8 | 88,7 | 69,6 | 49,2 | 29,5 | 22,9 |

TÂRGU MUREŞ

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 65,5 | 93,2 | 100,5 | 96,1 | 89,6 | 97,1 | 111,7 | 122,0 | 120,4 | 122,2 | 73,2 | 48,1 |
| IT S–V | 50,8 | 76,5 | 88,8 | 92,8 | 84,3 | 93,1 | 105,2 | 109,9 | 105,3 | 101,2 | 57,2 | 37,4 |
| IT V | 26,9 | 47,8 | 64,0 | 76,8 | 73,5 | 79,7 | 81,4 | 71,2 | 76,0 | 64,1 | 32,6 | 20,2 |
| IT N–V | 13,4 | 25,6 | 37,8 | 52,9 | 69,2 | 78,4 | 80,0 | 69,4 | 55,1 | 35,2 | 15,9 | 10,1 |
| IT N | 12,3 | 19,4 | 29,2 | 39,3 | 64,9 | 77,0 | 78,6 | 67,6 | 47,6 | 24,3 | 14,7 | 9,7 |
| IT N–E | 13,4 | 25,6 | 37,8 | 52,9 | 69,2 | 78,4 | 80,0 | 69,4 | 55,1 | 35,2 | 15,9 | 10,1 |
| IT E | 26,9 | 47,8 | 64,0 | 76,8 | 73,5 | 79,7 | 81,4 | 71,2 | 76,0 | 64,1 | 32,6 | 20,2 |
| IT S–E | 50,8 | 76,5 | 88,8 | 92,8 | 84,3 | 93,1 | 105,2 | 109,9 | 105,3 | 101,2 | 57,2 | 37,4 |
| IT Oriz. | 43,5 | 76,2 | 121,3 | 169,2 | 200,8 | 234,2 | 238,2 | 207,8 | 157,4 | 110,8 | 53,2 | 31,4 |
| Id – Vert. | 12,3 | 19,4 | 29,2 | 39,3 | 46,6 | 50,3 | 49,3 | 43,4 | 34,3 | 24,3 | 14,7 | 9,7 |
| Id – Oriz. | 24,6 | 38,7 | 58,4 | 78,5 | 93,2 | 100,6 | 98,6 | 86,8 | 68,5 | 48,6 | 29,5 | 19,4 |

TÂRGU SECUIESC

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 79,4 | 102,5 | 103,7 | 93,7 | 89,4 | 89,7 | 107,5 | 119,6 | 119,3 | 128,7 | 83,0 | 53,6 |
| IT S–V | 61,1 | 83,8 | 91,6 | 90,6 | 84,1 | 86,3 | 101,3 | 107,9 | 104,4 | 106,3 | 64,4 | 41,6 |
| IT V | 31,4 | 51,7 | 65,7 | 75,2 | 73,4 | 74,9 | 79,1 | 70,3 | 75,5 | 66,9 | 36,0 | 22,1 |
| IT N–V | 14,6 | 26,9 | 38,4 | 52,2 | 69,1 | 73,7 | 77,8 | 68,5 | 54,9 | 36,1 | 16,8 | 10,6 |
| IT N | 13,2 | 19,9 | 29,5 | 39,2 | 64,8 | 72,6 | 76,5 | 66,8 | 47,5 | 24,5 | 15,4 | 10,2 |
| IT N–E | 14,6 | 26,9 | 38,4 | 52,2 | 69,1 | 73,7 | 77,8 | 68,5 | 54,9 | 36,1 | 16,8 | 10,6 |
| IT E | 31,4 | 51,7 | 65,7 | 75,2 | 73,4 | 74,9 | 79,1 | 70,3 | 75,5 | 66,9 | 36,0 | 22,1 |
| IT S–E | 61,1 | 83,8 | 91,6 | 90,6 | 84,1 | 86,3 | 101,3 | 107,9 | 104,4 | 106,3 | 64,4 | 41,6 |
| IT Oriz. | 49,9 | 81,6 | 124,4 | 165,4 | 200,3 | 213,6 | 228,8 | 204,0 | 156,3 | 115,2 | 58,3 | 34,0 |
| Id – Vert. | 13,2 | 19,9 | 29,5 | 39,2 | 46,6 | 49,8 | 49,0 | 43,3 | 34,4 | 24,5 | 15,4 | 10,2 |
| Id – Oriz. | 26,3 | 39,8 | 58,9 | 78,3 | 93,2 | 99,6 | 98,0 | 86,6 | 68,7 | 48,9 | 30,8 | 20,5 |

TIMIŞOARA

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 68,8 | 97,5 | 97,5 | 91,8 | 89,3 | 96,9 | 110,8 | 122,8 | 127,8 | 121,0 | 66,9 | 58,2 |
| IT S–V | 53,3 | 79,9 | 86,3 | 88,7 | 84,0 | 92,9 | 104,3 | 110,6 | 111,5 | 100,3 | 52,5 | 45,0 |
| IT V | 28,0 | 49,6 | 62,5 | 73,8 | 73,3 | 79,6 | 80,9 | 71,5 | 79,7 | 63,7 | 30,4 | 23,6 |
| IT N–V | 13,8 | 26,2 | 37,3 | 51,6 | 69,0 | 78,3 | 79,5 | 69,7 | 57,1 | 35,1 | 15,4 | 11,0 |
| IT N | 12,6 | 19,6 | 29,1 | 39,0 | 64,7 | 76,9 | 78,1 | 67,9 | 48,9 | 24,4 | 14,3 | 10,6 |
| IT N–E | 13,8 | 26,2 | 37,3 | 51,6 | 69,0 | 78,3 | 79,5 | 69,7 | 57,1 | 35,1 | 15,4 | 11,0 |
| IT E | 28,0 | 49,6 | 62,5 | 73,8 | 73,3 | 79,6 | 80,9 | 71,5 | 79,7 | 63,7 | 30,4 | 23,6 |
| IT S–E | 53,3 | 79,9 | 86,3 | 88,7 | 84,0 | 92,9 | 104,3 | 110,6 | 111,5 | 100,3 | 52,5 | 45,0 |
| IT Oriz. | 45,2 | 78,7 | 118,5 | 162,2 | 200,0 | 233,7 | 236,2 | 209,0 | 165,2 | 110,1 | 50,0 | 36,0 |
| Id – Vert. | 12,6 | 19,6 | 29,1 | 39,0 | 46,6 | 50,3 | 49,2 | 43,5 | 34,5 | 24,4 | 14,3 | 10,6 |
| Id – Oriz. | 25,1 | 39,3 | 58,1 | 77,9 | 93,1 | 100,6 | 98,4 | 87,0 | 69,0 | 48,7 | 28,6 | 21,1 |

TURNU MĂGURELE

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 76,1 | 111,0 | 99,4 | 94,1 | 91,4 | 101,5 | 118,9 | 139,1 | 131,1 | 124,3 | 72,5 | 65,6 |
| IT S–V | 58,8 | 90,7 | 88,0 | 90,9 | 85,9 | 97,1 | 111,7 | 124,6 | 114,3 | 103,1 | 56,8 | 50,6 |
| IT V | 30,9 | 55,7 | 63,9 | 75,6 | 74,7 | 82,6 | 85,6 | 78,4 | 81,8 | 65,6 | 32,9 | 26,4 |
| IT N–V | 15,1 | 28,7 | 38,3 | 52,7 | 70,3 | 81,2 | 84,0 | 76,2 | 58,5 | 36,4 | 16,6 | 12,2 |
| IT N | 13,7 | 21,1 | 29,9 | 39,7 | 65,9 | 79,7 | 82,5 | 74,1 | 50,1 | 25,4 | 15,4 | 11,7 |
| IT N–E | 15,1 | 28,7 | 38,3 | 52,7 | 70,3 | 81,2 | 84,0 | 76,2 | 58,5 | 36,4 | 16,6 | 12,2 |
| IT E | 30,9 | 55,7 | 63,9 | 75,6 | 74,7 | 82,6 | 85,6 | 78,4 | 81,8 | 65,6 | 32,9 | 26,4 |
| IT S–E | 58,8 | 90,7 | 88,0 | 90,9 | 85,9 | 97,1 | 111,7 | 124,6 | 114,3 | 103,1 | 56,8 | 50,6 |
| IT Oriz. | 49,7 | 87,7 | 121,1 | 166,1 | 205,0 | 246,3 | 254,0 | 234,8 | 169,4 | 113,7 | 54,1 | 40,3 |
| Id – Vert. | 13,7 | 21,1 | 29,9 | 39,7 | 47,0 | 50,8 | 50,3 | 45,2 | 35,3 | 25,4 | 15,4 | 11,7 |
| Id – Oriz. | 27,5 | 42,2 | 59,9 | 79,3 | 93,9 | 101,6 | 100,6 | 90,4 | 70,6 | 50,9 | 30,9 | 23,4 |

TURNU SEVERIN

| LUNA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT S | 86,0 | 117,5 | 96,9 | 91,0 | 90,6 | 98,8 | 116,2 | 137,3 | 132,6 | 117,8 | 70,2 | 73,8 |
| IT S–V | 66,1 | 95,6 | 85,8 | 88,0 | 85,1 | 94,6 | 109,2 | 123,1 | 115,5 | 97,8 | 55,0 | 56,5 |
| IT V | 33,6 | 58,0 | 62,4 | 73,4 | 74,2 | 80,8 | 84,0 | 77,6 | 82,3 | 62,6 | 31,8 | 28,7 |
| IT N–V | 15,3 | 28,9 | 37,5 | 51,5 | 69,8 | 79,4 | 82,5 | 75,5 | 58,7 | 35,1 | 16,0 | 12,4 |
| IT N | 13,8 | 20,7 | 29,4 | 39,1 | 65,4 | 78,0 | 81,1 | 73,3 | 50,2 | 24,8 | 14,9 | 11,8 |
| IT N–E | 15,3 | 28,9 | 37,5 | 51,5 | 69,8 | 79,4 | 82,5 | 75,5 | 58,7 | 35,1 | 16,0 | 12,4 |
| IT E | 33,6 | 58,0 | 62,4 | 73,4 | 74,2 | 80,8 | 84,0 | 77,6 | 82,3 | 62,6 | 31,8 | 28,7 |
| IT S–E | 66,1 | 95,6 | 85,8 | 88,0 | 85,1 | 94,6 | 109,2 | 123,1 | 115,5 | 97,8 | 55,0 | 56,5 |
| IT Oriz. | 53,3 | 90,5 | 118,3 | 161,0 | 203,1 | 239,0 | 248,0 | 232,0 | 170,7 | 108,6 | 52,3 | 43,0 |
| Id – Vert. | 13,8 | 20,7 | 29,4 | 39,1 | 46,8 | 50,3 | 50,0 | 44,9 | 35,1 | 24,8 | 14,9 | 11,8 |
| Id – Oriz. | 27,6 | 41,4 | 58,8 | 78,2 | 93,6 | 100,7 | 99,9 | 89,8 | 70,2 | 49,5 | 29,8 | 23,6 |

ANEXA A.10.1

Valorile coeficienţilor numerici din ecuaţiile (10.1) (10.6)

• Pereţi laterali verticali (a1, a2, a3)

Tabelul A.10.1.1.a

| Coeficienţi | Perete neizolat | Perete izolat |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,1868 | 0,0080 |
| a2 | -0,9596 | -0,0647 |
| a3 | 1,9200 | 0,3415 |

• Pardoseală (c1, c2, c3)

Tabelul A.10.1.1.b

| Coeficienţi | Perete neizolat | Perete izolat |
| --- | --- | --- |
| c1 | 0,0632 | 4,15 · 10-3 |
| c2 | 0,2636 | -5,585 · 10-2 |
| c3 | 0,4832 | 0,2352 |

• Pereţi verticali (b1k, b2k, b3k)

Tabelul A.10.1.2.a

| Luna | Perete neizolat | Perete izolat |
| --- | --- | --- |
| b1k | b2k | b3k | b1k | b2k | b3k |
| I | 0,0746 | -1,0756 | 2,15 | -0,0308 | -0,3126 | 0,8227 |
| II | 0,397 | -2,690 | 5,90 | -0,1356 | 0,342 | 0,0013 |
| III | -1,065 | 4,897 | -7,00 | -0,1302 | 0,757 | -1,7576 |
| IV | -1,5411 | 7,882 | -14,05 | -0,1806 | 1,3537 | -4,000 |
| V | -2,723 | 14,305 | -27,06 | -0,0945 | 1,4331 | -5,731 |
| VI | -3,139 | 16,796 | -33,56 | -0,1453 | 1,609 | -6,915 |
| VII | -3,700 | 19,721 | -39,85 | -0,1400 | 1,493 | -7,505 |
| VIII | -3,910 | 20,720 | -42,31 | -0,0800 | 1,204 | -7,219 |
| IX | -3,210 | 17,000 | -36,00 | -0,0354 | 0,672 | -5,698 |
| X | -2,100 | 10,980 | -24,47 | -0,0187 | 0,193 | -3,593 |
| XI | -1,500 | 7,450 | -16,20 | -0,0061 | -0,1596 | -1,726 |
| XII | -0,358 | 1,361 | -3,96 | -0,0124 | -0,3516 | -0,0158 |

• Pardoseală (d1k, d2k, d3k, d4k)

Tabelul A.10.1.2.b

| Luna | Pardoseală neizolată | Pardoseală izolată |
| --- | --- | --- |
| d1k | d2k | d3k | d4k | d1k | d2k | d3k | d4k |
| I | -0,106 | 0,5523 | -0,8013 | -1,9242 | 0 | 0,0734 | -0,1295 | -1,3967 |
| II | -0,0864 | 0,522 | -1,0702 | -1,0372 | 0 | 0,0227 | -0,0156 | -1,1787 |
| III | 0,0893 | -0,4879 | 0,890 | -2,074 | 0 | -0,0256 | 0,2645 | -1,4479 |
| IV | 0,1322 | -0,9067 | 2,1174 | -3,142 | 0 | -0,1098 | 0,6464 | -1,9568 |
| V | 0,2798 | -1,8181 | 4,2374 | -5,053 | 0 | -0,146 | 0,9472 | -2,4136 |
| VI | 0,345 | -2,221 | 5,3477 | -6,4676 | 0 | -0,149 | 1,1284 | -3,0328 |
| VII | 0,3114 | -2,3194 | 6,1655 | -7,783 | 0 | -0,148 | 1,2284 | -3,445 |
| VIII | 0,3142 | -2,3858 | 6,518 | -8,593 | 0 | -0,1218 | 1,1867 | -3,681 |
| IX | 0,2545 | -1,946 | 5,563 | -8,222 | 0 | -0,065 | 0,942 | -3,550 |
| X | 0,1983 | -1,345 | 3,8705 | -6,869 | 0 | -0,005 | 0,5967 | -3,1147 |
| XI | 0,1025 | -0,762 | 2,4396 | -5,438 | 0 | 0,0412 | 0,2914 | -2,6016 |
| XII | 0,0137 | -0,0656 | 0,5553 | -3,492 | 0 | 0,0669 | 0,0102 | -1,869 |

ANEXA A.10.2

Valorile coeficienţilor incluşi în relaţiile (10.29) şi (10.30)

|  | (A.10.2.1) |
| --- | --- |
|  | (A.10.2.2) |
|  | (A.10.2.3) |
|  | (A.10.2.4) |
|  | (A.10.2.5) |
|  | (A.10.2.6) |
|  | (A.10.2.7) |
|  | (A.10.2.8) |
|  | (A.10.2.9) |
|  | (A.10.2.10) |
|  | (A.10.2.11) |
|  | (A.10.2.12) |
|  | (A.10.2.13) |
|  | (A.10.2.14) |
|  | (A.10.2.15) |
|  | (A.10.2.16) |
|  | (A.10.2.17) |
|  | (A.10.2.18) |
|  | (A.10.2.19) |
|  | (A.10.2.20) |
|  | (A.10.2.21) |
|  | (A. 10.2.22) |

Notă: Zona secundară este de tip culoar de trecere sau casa scării

Funcţiile γ(θe) şi ω(θe) sunt reprezentate în figura A.10.2.1, în raport cu zona climatică în care este amplasată clădirea.

Figura A.10.2.1 – Coeficienţii γ(θe) şi ω(θe)

ANEXA A.10.3

Succesiunea etapelor de calcul privind transferul de căldură prin sol şi cel caracteristic spaţiilor neocupate învecinate cu solul

A.10.3.1Subsol neocupat/ocupat

A.10.3.1.1. Transfer de căldură către aerul exterior

1. Se determină suprafeţele:

Alat

Apard

în conformitate cu C 107/3.

2. Se determină rezistenţele termice:

Rve – relaţia (10.9) şi Anexa A.10.1

Rpd – relaţia (10.10) şi Anexa A.10.1

3. Se determină temperaturile exterioare de referinţă lunare:

– relaţia (10.11)

– relaţia (10.12)

4. Se determină rezistenţa termică medie:

– relaţia (10.7)

5. Se determină temperatura exterioară medie de referinţă lunară:

– relaţia (10.8)

6. Se determină fluxul termic disipat prin sol către aerul exterior, în fiecare lună (k):

– relaţia (10.16)

A.10.3.1.2Transfer de căldură către pânza de apă freatică

1. Se determină rezistenţele termice:

Rvf – relaţia (10.14)

Rpdf – relaţia (10.15)

2. Se determină rezistenţa termică medie:

– relaţia (10.13)

3. Se determină fluxul termic disipat către pânza de apă freatică în fiecare lună (k):

– relaţia (10.17)

A.10.3.2Clădire amplasată subteran pe un soclu

A.10.3.2.1Transfer de căldură către aerul exterior

1. Se determină suprafeţele:

Alat

Apard

în conformitate cu C 107/3.

2. Se determină rezistenţele termice:

Resc – relaţia (10.20) şi Anexa A.10.1

Rpdsc – relaţia (10.21) şi Anexa A.10.1

3. Se determină temperaturile exterioare de referinţă lunare:

– relaţia (10.22)

– relaţia (10.23)

4. Se determină rezistenţa termică medie:

– relaţia (10.18)

5. Se determină temperatura exterioară medie de referinţă lunară:

– relaţia (10.19)

6. Se determină fluxul termic disipat prin sol către aerul exterior:

Qsce – relaţia (10.25)

A.10.3.2.2 Transfer de căldură către pânza de apă freatică

1. Se determină rezistenţa termică:

Rfsc – relaţia (10.24)

2. Se determină fluxul termic disipat către pânza de apă freatică în fiecare lună (k):

– relaţia (10.267)

A.10.3.3Determinarea temperaturii spaţiilor neocupate

1. Clădire cu un singur spaţiu neocupat (subsol):

Ecuaţia (10.27)

2. Clădire cu trei spaţii neocupate (zone):

Ecuaţia (10.28) – ;

Ecuaţia (10.29) – spaţiul 1 adiacent subsolului;

Ecuaţia (10.30) – spaţiul 2 adiacent spaţiului 1.

Determinarea fluxurilor termice disipate prin sol în cazul incintelor de tip subsol şi spaţii ocupate caracterizate de temperatură de confort sau tehnologică se face cu relaţiile (10.16), (10,17), (10.25) şi (10.26) în care .

ANEXA A11

## (la cap. 11)

TEMPERATURA PUNCTULUI DE ROUĂ (θr) PENTRU DIFERITE TEMPERATURI ŞI UMIDITĂŢI RELATIVE ALE AERULUI INTERIOR [°C]

| Umiditatea relativă a aerului φi % | Temperatura aerului interior, Ti, în °C |
| --- | --- |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 100 | + 12,0 | + 14,0 | + 16,0 | + 18,0 | + 20,0 | + 22,0 |
| 95 | + 11,2 | + 13,2 | + 15,2 | + 17,2 | + 19,2 | + 21,2 |
| 90 | + 10,4 | + 12,4 | + 14,3 | + 16,3 | + 18,3 | + 20,3 |
| 85 | + 9,6 | + 11,5 | + 13,5 | + 15,4 | + 17,4 | + 19,4 |
| 80 | + 8,7 | + 10,6 | + 12,5 | + 14,5 | + 16,5 | + 18,4 |
| 75 | + 7,7 | + 9,7 | + 11,6 | + 13,5 | + 15,4 | + 17,4 |
| 70 | + 6,7 | + 8,6 | + 10,5 | + 12,4 | + 14,4 | + 16,3 |
| 65 | + 5,7 | + 7,5 | + 9,4 | + 11,3 | + 13,2 | + 15,1 |
| 60 | + 4,5 | + 6,4 | + 8,2 | + 10,1 | + 12,0 | + 13,9 |
| 55 | + 3,2 | + 5,1 | + 7,0 | + 8,8 | + 10,7 | + 12,5 |
| 50 | + 1,9 | + 3,7 | + 5,6 | + 7,4 | + 9,3 | + 11,1 |
| 45 | + 0,4 | + 2,3 | + 4,1 | + 5,9 | + 7,7 | + 9,5 |
| 40 | - 1,0 | + 0,6 | + 2,4 | + 4,2 | + 6,0 | + 7,8 |
| 35 | - 2,6 | - 1,1 | + 0,5 | + 2,3 | + 4,1 | + 5,9 |
| 30 | - 4,5 | - 2,9 | - 1,3 | + 0,2 | + 1,9 | + 3,6 |
| 25 | - 6,6 | - 5,0 | - 3,5 | - 2,0 | - 0,5 | + 1,1 |

ANEXA A12

METODĂ DE CALCUL PENTRU EVALUAREA INFLUENŢEI SISTEMELOR DE PROTECŢIE SOLARĂ ASUPRA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII

A12.1EVALUAREA APORTURILOR SOLARE DATORATE ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE VITRATE

Se ia în considerare influenţa elementelor arhitecturale cu care se realizează sisteme solare pasive şi a sisteme de protecţie solară şi cu considerarea condiţiilor de amplasament al clădirilor.

Se prevede o metodă simplificată;

Se ţine seama de efectele de umbrire date de vecinătăţile naturale şi construite etc.

Documente recomandate:

SR EN 410: „Sticlă pentru construcţii. Determinarea caracteristicilor luminoase şi solare ale vitrajelor“,

SR EN 673: „Sticlă pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice U. Metodă de calcul.“),

SR EN 13363-1: „Dispozitive de protecţie solară aplicată vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Partea 1: Metodă simplificată“)

Se prezintă elemente de calcul a eficienţei energetice şi economice a sistemelor arhitectural constructive de control solar pasiv, a sistemelor pasive de captare a radiaţiei solare de tipul Spaţiu Solar ventilat/neventilat. Se fac recomandări privind utilizarea eficientă a diferitelor tipuri de protecţii solare (de la plantaţii până la cele mai noi sisteme tehnologice).

Se prezintă limitele constructive şi funcţionale şi utilizarea prin completare cu prepararea/preîncălzirea apei calde de consum în sistem pasiv/activ. Se prezintă caracteristicile constructive şi criteriile de performanţă termică a elementelor componente (vitraj, element de acumulare a căldurii, rezistenţa termică minimă a elementului de acumulare a căldurii, amplasarea fantelor de circulaţie a aerului şi debitele recomandate de aer proaspăt introdus în spaţiul ocupat adiacent). Se prezintă elemente de mentenanţă.

Se prezintă o metodă simplificată pentru estimarea transmisiei totale a energiei solare a unui dispozitiv de protecţie solară aplicat unui vitraj, care se bazează atât pe coeficientul de transfer termic şi pe cel de transmisie a energiei solare totale a vitrajului, cât şi pe factorul de transmisie luminoasă şi pe factorul de reflexie al dispozitivului de protecţie solară.

Dispoziţile de protecţie solară sunt montate în paralel cu vitrajul, la exterior, la interior sau integrate şi pot fi: storuri, jaluzele şi transperante.

Poziţia dispozitivului de protecţie solară, aşa cum s-a menţionat, poate fi la interior, la exterior sau între foile de geam, într-un sistem de vitraj dublu.

Metoda este aplicabilă atunci când factorul de transmisie a energiei solare totale a vitrajului este cuprins între 0,15 şi 0,85.

Jaluzelele sau storurile trebuie să poată fi reglate astfel încât să nu existe transmisie solară directă.

Se presupune că pentru dispozitivele de protecţie solară montate la exterior şi dispozitivele de protecţie solară integrate, spaţiul dintre dispozitivele de protecţie solară şi vitraj nu este ventilat, iar pentru dispozitivele de protecţie solară montate la interior acest spaţiu este ventilat.

Se face referire la valoarea transmitanţei termice a elementelor transparente, U pentru care se prezintă deasemenea metoda de determinare.

1.1Determinarea factorului de transmisie solară şi luminoasă a dispozitivelor de protecţie solară aplicată vitrajelor.

Termeni, definiţii, simboluri şi unităţi de măsura

Simbolurile sunt prezentate în tabelul 1.1, iar indicii sunt prezentaţi în tabelul 1.2.

Tabelul 1.1 – Simboluri şi unităţi de măsură

| Simbol | Mărime fizică | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| G | factor de transmisie a energiei solare totale | – |
| U | coeficient de transfer termic | W/(m2·K) |
| G | conductanţă termică | W/(m2·K) |
| A | factor de absorbţie | – |
| P | factor de reflexie luminoasă | – |
| T | factor de transmisie luminoasă | – |

Tabelul 1.2 – Indici

| Indice | Notare |
| --- | --- |
| B | dispozitiv de protecţie solară |
| E | exterior |
| G | vitraj |
| T | total |
| V | vizibil |

Date caracteristice

Vitraj: Vitrajul este caracterizat de următoarele elemente:

| Ug | Coeficient de transfer termic al vitrajului; |
| --- | --- |
| g | factor de transmisie al energiei solare totale; |
| τv | factor de transmisie luminoasă a vitrajului; |
| ρν | factor de reflexie luminoasă a vitrajului pe faţa aflată în contact direct cu radiaţia incidentă; |
| ρν | factor de reflexie luminoasă a vitrajului pe faţa opusă celei în contact direct cu radiaţia; |
| τe | factor de transmisie solară directă a vitrajului; |
| ρe | factor de reflexie solară directă a vitrajului pe faţa aflată în contact direct cu radiaţia; |
| ρ’e | factor de reflexie solară directă a vitrajului pe faţa opusă celei în contact direct cu radiaţia. |

Determinarea transmitanţei termice Ug este în conformitate cu documentele recomandate SR EN 673, EN 674 sau EN 675.

Parametrii g, τv şi ρv, trebuie să se determine în conformitate cu documentul recomandat SR EN 410.

Dacă nu sunt disponibile nici un fel de date exacte, pot fi utilizate datele specifice pentru vitrajele indicate în tabelul A.1.

Factor de transmisie a energiei solare totale

NOTĂ – Formulele se bazează pe un model fizic simplu, iar valorile parametrilor studiaţi g sunt ajustaţi matematic pe baza unui calcul de referinţă mai precis, (document recomandat: EN 13363-2 „Dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages – Calcul du factor de transmission solaire et lumineuse – Partie 2: Méthode de référence“.)

a.1.Dispozitiv de protecţie solară montat la exterior

Figura 1.1 prezintă schematic instalarea dispozitivelor exterioare de protecţie solară.

Figura 1.1 – Alcătuire caracteristică a dispozitivului de protecţie solară montat la exterior

Legenda

1 Exterior

2 Dispozitiv de protecţie solară

3 Spaţiu neventilat

4 Vitraj

5 Interior

Factorul de transmisie totală a energiei solare al unui vitraj şi al unui dispozitiv de protecţie solară montat la exterior, este dat de:

|  | (1) |
| --- | --- |
| unde: |  |
| αe,B = 1 - τe,B - ρe,B | (2) |
| h1 = 6 W/(m2·K) | (3) |
| h2 = 18 W/(m2·K) | (4) |
|  | (5) |

a.2.Dispozitiv de protecţie solară montat la interior

Figura 1.2 prezintă schematic montarea la interior a dispozitivelor de protecţie solară.

Figura 1.2 – Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară montat la interior

Legenda

1 Exterior

2 Vitraj

3 Spaţiu de aer ventilat spre interior

4 Dispozitiv de protecţie solară

5 Interior

Factorul de transmisie totală a energiei solare al unui vitraj şi al unui dispozitiv de protecţie solară montat la interior este dat de:

|  | (6) |
| --- | --- |
| unde: |  |
| αe,B = 1 - τe,B - ρe,B | (7) |
| h2 - 18 W (m2·K) | (8) |
|  | (9) |

a.3.Dispozitiv integrat de protecţie solară

Figura 1.3 prezintă schematic montarea dispozitivelor de protecţie solară între doua foi de geam. Metoda de calcul este valabilă pentru un sistem în care geamul exterior nu este peliculizat şi geamul interior este fie nepeliculizat, fie are aplicată o peliculă de joasă emisivitate.

Figura 1.3 – Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară integrat

Legenda

1 Exterior

2 Vitraj simplu nepeliculizat

3 Dispozitiv de protecţie solară

4 Spaţiu de aer neventilat

5 Vitraj simplu peliculizat sau nepeliculizat

6 Interior

Factorul de transmisie a energiei solare totale a unui dispozitiv de protecţie solară amplasat între două geamuri (integrat), este dat de relaţia:

|  | (10) |
| --- | --- |
| unde: |  |
| αe,B = 1 - τe,B - ρe,B | (11) |
| h3 - 3 W/(m2·K) | (12) |
|  | (13) |

A12.2DETERMINAREA TRANSMITANŢEI TERMICE, U ÎN CAZUL SUPRAFEŢELOR VITRATE ECHIPATE CU ELEMENTE DE PROTECŢIE SOLARĂ

b.1.Dispozitiv de protecţie solară montat la exterior

Figura 3.1 prezintă schematic instalarea dispozitivelor exterioare de protecţie solară.

Figura 3.1– Alcătuire caracteristică a dispozitivului de protecţie solară montat la exterior

Legenda

1 Exterior

2 Dispozitiv de protecţie solară

3 Spaţiu neventilat

4 Vitraj

5 Interior

unde:

Ut – transmitanţa termică a elementului vitrat cu protecţie solară, W/m2·K;

U – transmitanţa termică a elementului vitrat, W/m2·K;

Rse – rezistenţa termică a elementului de protecţie solară, m2·K/W;

Rsev – rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat, m2·K/W;

Rezistenţa termică a elementului de protecţie solară, Rse, este de tip conductiv şi depinde de reglarea elementului de protecţie solară şi de grosimea şi materialul din care este alcătuit;

Rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat, Rsev, se poate considera având valoarea 0.08 m2·K/W;

b.2.Dispozitiv de protecţie solară montat la interior

Figura 3.2 prezintă schematic montarea la interior a dispozitivelor de protecţie solară.

Figura 3.2 – Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară montat la interior

Legenda

1 Exterior

2 Vitraj

3 Spaţiu de aer ventilat spre interior

4 Dispozitiv de protecţie solară

5 Interior

unde:

U1 – transmitanţa termică a elementului vitrat cu protecţie solară, W/m2·K;

U – transmitanţa termică a elementului vitrat, W/m2·K;

Rsi – rezistenţa termică a elementului de protecţie solară, m2 K/W;

Rvsi – rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat, m2·K/W;

Rezistenţa termică a elementului de protecţie solară, Rsi, este de tip conductiv şi depinde de reglarea elementului de protecţie solară şi de grosimea şi materialul din care este alcătuit;

Rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat, Rvsi, se poate considera având valoarea 0,10 m2·K/W;

b.3.Dispozitiv integrat de protecţie solară

Figura 2.6 prezintă schematic montarea dispozitivelor de protecţie solară între două foi de geam. Metoda de calcul este valabilă pentru un sistem în care geamul exterior nu este peliculizat şi geamul interior este fie nepeliculizat, fie are aplicată o peliculă de joasă emisivitate.

Figura 3.3 – Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară integrat

Legenda

1 Exterior

2 Vitraj simplu nepeliculizat

3 Dispozitiv de protecţie solară

4 Spaţiu de aer neventilat

5 Vitraj simplu peliculizat sau nepeliculizat

6 Interior

unde:

Ut – transmitanţa termică a elementului vitrat cu protecţie solară, W/m2·K;

U – transmitanţa termică a elementului vitrat. W/m2·K;

Rs – rezistenţa termica a elementului de protecţie solară, m2·K/W;

h – conductanţa termică a stratului de gaz dintre elementul de protecţie solară şi unul dintre elementele vitrate, W/m2·K;

Rezistenţa termică a elementului de protecţie solară, Rs, este de tip conductiv şi depinde de reglarea elementului de protecţie solară şi de grosimea şi materialul din care este alcătuit;

Conductanţa termică a spaţiului de gaz dintre elementul de protecţie solară şi unul dintre elementele vitrate, h, se poate considera având valoarea 2 W/m2·K;

A.VALORI CARACTERISTICE PENTRU VITRAJE ŞI DISPOZITIVE DE PROTECŢIE SOLARĂ

Tabelul A.1 – Valori referitoare la vitraje tip

| Produs | Coeficient de transfer termic | Factor de transmisie a energiei solare totale | Factor de transmisie a luminii | Factor de reflexie a luminii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ug W/(m2·K) | g | τv | ρ = ρv |
| Geam simplu | 5,7 | 0,85 | 0,90 | 0,08 |
| Geam dublu transparent | 3,0 | 0,75 | 0,82 | 0,15 |
| Geam triplu transparent | 2,0 | 0,65 | 0,75 | 0,20 |
| Geam dublu transparent cu o peliculă de joasă emisivitate | 1,6 | 0,72 | 0,75 | 0,17 |
| NOTĂ – Datele furnizează o estimare prudentă pentru sarcina de răcire |

Tabelul A.2 – Valori referitoare la dispozitive tip de protecţie solară

| Factor de transmisie τe,B | Factor de reflexie ρe,B |
| --- | --- |
| Alb | Pastel | Închis | Negru |
| Opac | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| Mediu translucid | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Foarte translucid | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

Acestea sunt valori caracteristice ale factorilor de transmisie şi de reflexie ai materialelor dispozitivelor de protecţie solară. Coeficientul de absorbţie este αe,B = 1 - τe,B - ρe,B. Se presupune că factorii de transmisie şi de reflexie ai luminii au valori egale cu cei pentru energia solară.

În cazul storurilor sau al jaluzelelor, caracteristicile de mai sus sunt aplicabile când dispozitivul de protecţie solară este închis. În situaţia în care dispozitivul de protecţie solară este deschis la 45°, şi presupunând că nu există o pătrundere directă a radiaţiei solare, trebuie să se utilizeze următoarele valori corectate:

Fig 3.4 – Principii ale transmisiei energiei solare la dispozitivele de protecţie solară

Legenda

1 Dispozitive de protecţie solară deschise la 45°

| (a) Factor de transmisie, de absorbţie şi de reflexie al unui dispozitiv de protecţie solară | (b) Nici o pătrundere directă în cazul dispozitivelor de protecţie solară de tip storuri sau jaluzele, deschise la 45° | (c) Principiul corecţiei factorului de transmisie în cazul obloanelor deschise la 45° |
| --- | --- | --- |

B.EXEMPLU DE CALCUL PENTRU UN DISPOZITIV DE PROTECŢIE SOLARĂ APLICAT UNUI VITRAJ

Această anexă prezintă un exemplu de calcul pentru cele trei poziţii ale unui dispozitiv de protecţie solară de culoare pastel, mediu translucid, combinat cu un vitraj dublu, transparent.

Următoarele valori sunt preluate din tabelele A.1 şi A.2:

| Vitraj: | Dispozitiv de protecţie solară: |
| --- | --- |
| τv = 0,82 | τe,B = 0,2 |
| g = 0,75 | ρe,B = 0,4 |
| U = 3,0 W/m2·K | αe,B = 1 - 0,2 - 0,4 = 0,4 |
| ρv = ρv = 0,15 |  |

a.1.Dispozitiv de protecţie solară montat la exterior

a.2.Dispozitiv de protecţie solară montat la interior

a.3.Dispozitiv de protecţie solară integrat

Factorul de transmisie luminoasă:

Factorul de transmisie solară directă:

ANEXA 13.1

Valoarea iluminării pentru cerinţe specifice ale funcţiunilor spaţiului interior (document recomandat STAS 6221-89)

| Categoria de muncă | Caracterul lucrărilor care se execută în încăpere | Valoarea iluminării |
| --- | --- | --- |
| Iluminare laterală | Iluminare de sus şi combinată cu laterală |
| Gradul de precizie | Dimensiunile obiectului de distingere (mm) | Valoare minimă | Valoare recomandată | Valoare medie |
| E | c | E | c | E | c |
| lx | % | lx | % | lx | % |
| I | Lucru de precizie deosebită | Detalii sub 0,1 | 140 | 3,5 | 200 | 5 | 400 | 10 |
| II | Lucru de mare precizie | Detalii între 0,1 şi 0,3 | 80 | 2,0 | 160 | 4 | 280 | 7 |
| III | Lucru de precizie | Detalii între 0,3 şi 1 | 60 | 1,5 | 100 | 2,5 | 200 | 5 |
| IV | Lucru de precizie mică | Detalii între 1 şi 10 | 40 | 1,0 | 80 | 2,0 | 120 | 3 |
| V | Lucru brut | Detalii peste 10 | 20 | 0,5 | 32 | 0,8 | 80 | 2 |
| VI | Lucru care necesită suprevegherea generală a procesului de producţie | – | 10 | 0,25 | 16 | 0,4 | 40 | 1 |

ANEXA 13.2

Înălţimea planului util pentru funcţiuni uzuale

## (document recomandat STAS 6221-89)

| Categoria de muncă | Denumirea încăperilor | Suprafaţa planului de lucru |
| --- | --- | --- |
| I | – Săli de desen – Ateliere de pictură – Săli de expunere pentru obiecte colorate | 0,851,00 m deasupra pardoselii |
| II | – Clase, auditorii, laboratoare şi ateliere de învăţămînt – Laboratoare ale instituţiilor de cercetări şi control – Expoziţii şi muzee iluminate natural | 0,851,00 m deasupra pardoselii |
| – Săli sportive şi de cultură fizică | La nivelul pardoselii |
| III | – Săli de: consultaţii, pansamente, instrumente, bolnavi şi de naştere, farmacie şi cameră de gardă la spitale, sanatorii, policlinici – Săli de lectură în biblioteci – Încăperi pentru laboratoare microbiologice | 0,851,00 m deasupra pardoselii |
| IV | – Camere de zi, de dormit, bucătării, holuri ce primesc lumina directă, la locuinţe – Camere de dormit în cămine, internate, hoteluri, case de odihnă, creşe, cămine de copii | 0,851,00 m deasupra pardoselii |
| – Camera de joc şi triere la cămine de copii şi creşe | La nivelul pardoselii |
| – Birouri obişnuite de lucru şi în încăperi administrative – Săli de recreaţie, holuri şi săli de gimnastică în şcoli – Săli de mese, oficii, bucătării, săli de prelucrarea alimentelor la restaurante – cantine, spitale etc. – Încăperi auxiliare la spitale, policlinici, sanatorii | 0,851,00 m deasupra pardoselii |
| – Foaieruri şi holuri în hotele – Săli de aşteptare, holuri şi vestibuluri în gări – Săli de festivităţi – Noduri sanitare în creşe şi grădiniţe | La nivelul pardoselii |
| V | – Săli de spectacol şi degajamentele acestora – Încăperile de deservire la spitale, sanatorii, policlinici, stabilimente publice ca băi, duşuri, grupuri sanitare, vestiare, vestibuluri, garderobe etc. – Scări | La nivelul pardoselii |
| VI | – Vestibuluri, coridoare, grupuri sanitare la alte clădiri decît cele specificate la categoria de muncă V – Săli de cazane, depozite, cămări | La nivelul pardoselii |
|  | – |  |

OBSERVAŢIE: Alte încăperi neprevăzute în tabelul anexă I se vor încadra prin asimilare, în una din categoriile prevăzute în funcţie de specificul lor.

TABELUL A 14.1

| R | 1/A | Coeficienţi „r1“ pentru planşee de terasă şi de pod |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0,60 | 0,70 | 0.80 |
| 0.60 | 0.10 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.82 | 0.96 | 0.95 |
| 0.20 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 0.92 | 0.91 |
| 0.30 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 0.87 |
| 0.40 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.84 |
| 0.50 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| 0.80 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.72 | 0.95 | 0.94 |
| 0.20 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.72 | 0.90 | 0.89 |
| 0.30 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.72 | 0.86 | 0.84 |
| 0.40 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.72 | 0.82 | 0.80 |
| 0.50 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.72 | 0.78 | 0.76 |
| 1.00 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.63 | 0.93 | 0.93 |
| 0.20 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.63 | 0.88 | 0.86 |
| 0.30 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.63 | 0.83 | 0.81 |
| 0.40 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.63 | 0.78 | 0.76 |
| 0.50 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.63 | 0.74 | 0.71 |
| 1.20 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.54 | 0.92 | 0.91 |
| 0.20 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.54 | 0.86 | 0.84 |
| 0.30 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.54 | 0.80 | 0.78 |
| 0.40 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.54 | 0.75 | 0.72 |
| 0.50 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.54 | 0.70 | 0.68 |
| 1.40 | 0.10 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.46 | 0.91 | 0.90 |
| 0.20 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.46 | 0.84 | 0.82 |
| 0.30 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.46 | 0.77 | 0.75 |
| 0.40 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.46 | 0.72 | 0.69 |
| 0.50 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.46 | 0.67 | 0.64 |
| 1.60 | 0.10 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.39 | 0.90 | 0.89 |
| 0.20 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.39 | 0.82 | 0.80 |
| 0.30 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.39 | 0.75 | 0.72 |
| 0.40 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.39 | 0.69 | 0.66 |
| 0.50 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.39 | 0.64 | 0.61 |
| 1.80 | 0.10 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.34 | 0.89 | 0.87 |
| 0.20 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.34 | 0.80 | 0.78 |
| 0.30 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.34 | 0.73 | 0.70 |
| 0.40 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.34 | 0.66 | 0.63 |
| 0.50 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.34 | 0.61 | 0.58 |
| 2.00 | 0.10 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.29 | 0.88 | 0.86 |
| 0.20 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.29 | 0.78 | 0.76 |
| 0.30 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.29 | 0.70 | 0.68 |
| 0.40 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.29 | 0.64 | 0.61 |
| 0.50 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.29 | 0.59 | 0.56 |

TABELUL A 14.2

| R | 1/A | Coeficienţi „r1“ pentru planşee peste subsoluri neîncălzite |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0,60 | 0,70 | 0.80 |
| 0.30 | 0.10 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 0.20 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 0.30 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| 0.40 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.50 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
| 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 0.20 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 0.30 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.40 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 0.50 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| 0.60 | 0.10 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 0.20 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.30 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| 0.40 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 0.50 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 0.80 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 0.20 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 0.30 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 0.40 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 0.50 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 1.00 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 0.20 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| 0.30 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 0.40 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 0.50 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 |
| 1.20 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.20 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 0.30 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 0.40 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 0.50 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
| 1.40 | 0.10 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| 0.20 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
| 0.30 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
| 0.40 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
| 0.50 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| 1.60 | 0.10 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 0.20 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 0.30 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 0.40 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| 0.50 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |

TABELUL A 14.3

| R1 | 1/A | Coeficienţi „r1“ pentru placa pe sol |
| --- | --- | --- |
| 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 2.50 | 0.10 | 2.30 | 2.06 | 1.87 | 1.71 | 1.57 | 1.46 | 1.36 | 1.27 |
| 0.20 | 1.71 | 1.46 | 1.27 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.78 |
| 0.30 | 1.36 | 1.13 | 0.97 | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.61 | 0.56 |
| 0.40 | 1.13 | 0.92 | 0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.44 |
| 0.50 | 0.97 | 0.78 | 0.65 | 0.56 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.36 |
| 3.00 | 0.10 | 2.15 | 1.90 | 1.71 | 1.55 | 1.42 | 1.31 | 1.21 | 1.13 |
| 0.20 | 1.55 | 1.31 | 1.13 | 0.99 | 0.89 | 0.80 | 0.73 | 0.67 |
| 0.30 | 1.21 | 0.99 | 0.84 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.48 |
| 0.40 | 0.99 | 0.80 | 0.67 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
| 0.50 | 0.84 | 0.67 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.30 |
| 3.50 | 0.10 | 2.02 | 1.77 | 1.57 | 1.42 | 1.29 | 1.18 | 1.09 | 1.01 |
| 0.20 | 1.42 | 1.18 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.59 |
| 0.30 | 1.09 | 0.89 | 0.75 | 0.65 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.42 |
| 0.40 | 0.89 | 0.71 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| 0.50 | 0.75 | 0.59 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| 4.00 | 0.10 | 1.90 | 1.65 | 1.46 | 1.31 | 1.18 | 1.08 | 0.99 | 0.92 |
| 0.20 | 1.31 | 1.08 | 0.92 | 0.80 | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.53 |
| 0.30 | 0.99 | 0.80 | 0.67 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
| 0.40 | 0.80 | 0.64 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.29 |
| 0.50 | 0.67 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| 4.50 | 0.10 | 1.80 | 1.55 | 1.36 | 1.21 | 1.09 | 0.99 | 0.91 | 0.84 |
| 0.20 | 1.21 | 0.99 | 0.84 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.48 |
| 0.30 | 0.91 | 0.73 | 0.61 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.33 |
| 0.40 | 0.73 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
| 0.50 | 0.61 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| 5.00 | 0.10 | 1.71 | 1.46 | 1.27 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.78 |
| 0.20 | 1.13 | 0.92 | 0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.44 |
| 0.30 | 0.84 | 0.67 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.30 |
| 0.40 | 0.67 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| 5.50 | 0.10 | 1.62 | 1.38 | 1.20 | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.78 | 0.72 |
| 0.20 | 1.06 | 0.86 | 0.72 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.40 |
| 0.30 | 0.78 | 0.62 | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| 0.40 | 0.62 | 0.49 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| 0.50 | 0.52 | 0.40 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| 6.00 | 0.10 | 1.55 | 1.31 | 1.13 | 0.99 | 0.89 | 0.80 | 0.73 | 0.67 |
| 0.20 | 0.99 | 0.80 | 0.67 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
| 0.30 | 0.73 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
| 0.40 | 0.58 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| 0.50 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |

TABELUL A 14.4

| R | 1/A | Coeficienţi „r1“ pentru pereţi exteriori |
| --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0,30 | 0,35 | 0.40 |
| 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 0.40 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 0.60 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.80 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| 1.20 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 1.40 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
| 1.60 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 1.80 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 2.00 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 0.60 | 0.20 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 0.40 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.60 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| 0.80 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 1.20 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 1.40 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
| 1.60 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 1.80 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
| 2.00 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
| 0.80 | 0.20 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 0.40 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 0.80 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 1.20 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 1.40 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
| 1.60 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| 1.80 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.63 |
| 2.00 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
| 1.00 | 0.20 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 0.40 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| 0.60 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 0.80 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 |
| 1.20 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
| 1.40 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| 1.60 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
| 1.80 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.58 |
| 2.00 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 |
| 1.20 | 0.20 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.40 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 0.60 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 0.80 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
| 1.20 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.63 |
| 1.40 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
| 1.60 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.57 |
| 1.80 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.54 |
| 2.00 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.51 |
| 1.40 | 0.20 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| 0.40 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
| 0.60 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
| 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
| 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| 1.20 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
| 1.40 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 |
| 1.60 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 |
| 1.80 | 0.89 | 0.80 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.50 |
| 2.00 | 0.88 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.47 |
| 1.60 | 0.20 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 0.40 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 0.60 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| 0.80 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
| 1.20 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.57 |
| 1.40 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 |
| 1.60 | 0.89 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.49 |
| 1.80 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.46 |
| 2.00 | 0.86 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.44 |
| 1.8 | 0.20 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| 0.40 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 0.60 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
| 0.80 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.63 |
| 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.58 |
| 1.20 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.54 |
| 1.40 | 0.89 | 0.80 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.50 |
| 1.60 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.46 |
| 1.80 | 0.86 | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.44 |
| 2.00 | 0.85 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.41 |

TABELUL A 14.5

| R | P | Coeficienţi „r2“ pentru planşee de terasă şi de pod |
| --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| 0.60 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 0.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 0.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 0.04 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 0.05 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 0.80 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 0.03 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 0.04 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| 0.05 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| 1.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 0.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| 0.03 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| 0.04 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.05 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 1.20 | 0.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 0.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 0.03 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 0.04 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 0.05 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
| 1.40 | 0.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| 0.02 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 0.03 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
| 0.04 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| 0.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
| 1.60 | 0.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 0.02 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| 0.03 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
| 0.04 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 0.05 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| 1.80 | 0.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 0.02 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| 0.03 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
| 0.04 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| 0.05 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
| 2.00 | 0.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 0.02 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 0.03 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
| 0.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| 0.05 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |

TABELUL A 14.6

| R | P | Coeficienţi „r2“ pentru planşee peste subsoluri neîncălzite |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 |
| 0.60 | 0.10 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
| 0.15 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.86 |
| 0.20 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.82 |
| 0.25 | 1.21 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.78 |
| 0.30 | 1.27 | 1.14 | 1.03 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.75 |
| 0.80 | 0.10 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.85 |
| 0.15 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
| 0.20 | 1.14 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.74 |
| 0.25 | 1.18 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.69 |
| 0.30 | 1.22 | 1.06 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.65 |
| 1.00 | 0.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
| 0.15 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.73 |
| 0.20 | 1.11 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| 0.25 | 1.14 | 1.00 | 0.89 | 0.80 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.62 |
| 0.30 | 1.18 | 1.00 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.57 |
| 1.20 | 0.10 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| 0.15 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.68 |
| 0.20 | 1.09 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.61 |
| 0.25 | 1.11 | 0.95 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.56 |
| 0.30 | 1.14 | 0.94 | 0.81 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
| 1.40 | 0.10 | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
| 0.15 | 1.05 | 0.94 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.63 |
| 0.20 | 1.06 | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.56 |
| 0.25 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.51 |
| 0.30 | 1.10 | 0.89 | 0.75 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.46 |
| 1.60 | 0.10 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.68 |
| 0.15 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.59 |
| 0.20 | 1.04 | 0.89 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.52 |
| 0.25 | 1.05 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.47 |
| 0.30 | 1.06 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| 1.80 | 0.10 | 1.01 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.65 |
| 0.15 | 1.02 | 0.89 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.56 |
| 0.20 | 1.02 | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.49 |
| 0.25 | 1.03 | 0.83 | 0.70 | 0.61 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.43 |
| 0.30 | 1.03 | 0.81 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.39 |
| 2.00 | 0.10 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.63 |
| 0.15 | 1.00 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.53 |
| 0.20 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.45 |
| 0.25 | 1.00 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.40 |
| 0.30 | 1.00 | 0.77 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.36 |

TABELUL A 14.7

| R1 | P | Coeficienţi „r2“ pentru placa pe sol |
| --- | --- | --- |
| 0.20 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.30 | 0.325 | 0.35 | 0.375 |
| 2,50 | 0.10 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 0.15 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 0.20 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 0.25 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 0.30 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 3,00 | 0.10 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 0.15 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 0.20 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| 0.25 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 |
| 0.30 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.96 |
| 3,50 | 0.10 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 0.15 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| 0.20 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 0.25 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| 0.30 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 4,00 | 0.10 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 0.15 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 0.20 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.25 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.30 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 4,50 | 0.10 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 0.15 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.20 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.25 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.30 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 5,00 | 0.10 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.15 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.20 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.25 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.30 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 5,50 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.15 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.20 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.25 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.30 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 6,00 | 0.10 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.15 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.20 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 0.30 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |

TABELUL A 14.8

| R | P | Coeficienţi „r2“ pentru pereţi exteriori |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 0.40 | 0.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 0.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 |
| 0.15 | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.92 |
| 0.20 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.89 |
| 0.25 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.87 |
| 0.60 | 0.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
| 0.10 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.88 |
| 0.15 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 |
| 0.20 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.78 |
| 0.25 | 1.21 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.74 |
| 0.80 | 0.05 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 |
| 0.10 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
| 0.15 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| 0.20 | 1.14 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.69 |
| 0.25 | 1.18 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.65 |
| 1.00 | 0.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |
| 0.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
| 0.15 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.69 |
| 0.20 | 1.11 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
| 0.25 | 1.14 | 1.00 | 0.89 | 0.80 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.57 |
| 1.20 | 0.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.84 |
| 0.10 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 |
| 0.15 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 |
| 0.20 | 1.09 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.57 |
| 0.25 | 1.11 | 0.95 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.51 |
| 1.40 | 0.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 |
| 0.10 | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.68 |
| 0.15 | 1.05 | 0.94 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.59 |
| 0.20 | 1.06 | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.52 |
| 0.25 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 |
| 1.60 | 0.05 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
| 0.10 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |
| 0.15 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.55 |
| 0.20 | 1.04 | 0.89 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.48 |
| 0.25 | 1.05 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.43 |
| 1.8 | 0.05 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.76 |
| 0.10 | 1.01 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.62 |
| 0.15 | 1.02 | 0.89 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.52 |
| 0.20 | 1.02 | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 0.45 |
| 0.25 | 1.03 | 0.83 | 0.70 | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |

Anexa II.1.A

CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE

| NR. CRT. | CRITERIUL DE CLASIFICARE | TIPUL INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE | SUBTIPUL INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE | OBSERVAŢII/EXEMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | natura agentului termic utilizat | apă caldă, maxim 95°C | maxim 65°C | – inst. prin radiaţie de joasă temp. |
| maxim 95°C | – cu circulaţie forţată |
| – cu circulaţie naturală |
| apă fierbinte, maxim 150°C | maxim 115°C | – reţele urbane |
| maxim 150°C | – reţele de termoficare |
| abur saturat, maxim 6 bar şi maxim 159°C | de joasă presiune, maxim 1,7 ata şi maxim 115,2°C | – inst. de inc. industriale, organizare şantier |
| de medie presiune, maxim 6 ata şi maxim 159°C | – inst. de inc. industriale |
| gaze de ardere | – tuburi radiante | – inst. de inc. industriale |
| aer cald | – cu preparare locală | – cu agregate cu focar propriu, aeroterme sau dispozitive multifuncţionale |
| – cu preparare centralizată | – cu centrale de tratare a aerului |
| alţi agenţi termici | – încălzirea utilizând corpuri de încălzire electrice |  |
| – încălzirea utilizând corpuri de încălzire cu ulei |  |
| 2. | clasa, destinaţia şi tipul clădirii încălzite | clasa de importanţă a clădirii | – clasa I pentru clădiri de importanţă vitală pentru societate |  |
| – clasa a II-a pentru clădiri de importanţă deosebită |  |
| – clasa a III-a pentru clădiri de importanţă normală |  |
| – clasa a IV-a pentru clădiri de importanţă redusă |  |
| destinaţia clădirii | – clădiri rezidenţiale |  |
| – clădiri terţiare |  |
| – clădiri industriale |  |
| – clădiri agro-zootehnice |  |
| tipul constructiv al clădirii rezidenţiale | – unifamilială |  |
| – multifamilială de tip bloc |  |
| – multifamilială de tip clădiri insiruite |  |
| 3. | proporţia între transferul termic prin radiaţie şi transferul termic prin convecţie | încălzire preponderent convectivă (> 50%) | – convectoare |  |
| încălzire preponderent radiativă (> 50%) | – de temperatură joasă, cu temperatura elementului radiant de maxim 50°C | – cu apa caldă (încălzire prin pardoseală, plafon sau panouri montate în pereţi) |
| – de temperatură medie, cu temperatura elementului radiant de maxim 100°C | – cu abur, apă fierbinte, gaze de ardere |
| – de temperatură înaltă, cu temperatura elementului radiant de maxim 3000°C | – cu gaze de ardere sau radianţi electrici |
| încălzire convecto-radiativă (~ 50–50%) | – sisteme de încălzire cu corpuri statice | – cu apă caldă sau abur de joasă presiune |
| 4. | tipul sistemului de asigurare a instalaţiei de încălzire contra suprapresiunilor | cu vas de expansiune deschis |  |  |
| cu vas de expansiune închis |  |  |
| doar cu supape de siguranţă |  |  |
| sistem mixt |  |  |
| 5. | numărul de conducte utilizate la transportul agentului termic | sistem monotubular |  |  |
| sistem bitubular |  |  |
| sistem multitubular |  | – cazul instalaţiilor de încălzire cu agent termic cu parametrii diferiţi |
| 6. | poziţia de amplasare a sursei de energie | în exteriorul clădirii încălzite | – la distanţă mică de clădire | – CT, PT de cvartal |
| – la distanţă mare de clădire | – reţele de termoficare, reţele urbane |
| în interiorul clădirii încălzite | – la subsolul clădirii încălzite |  |
| – la un etaj tehnic (intermediar) |  |
| – pe terasă/ultimul nivel al clădirii încălzite |  |
| – în interiorul încăperilor încălzite | – încălzire locală (cu sobe, şemineuri, convectoare pe gaze naturale etc.) |
| 7. | nivelul la care se realizează gestionarea energiei termice şi reglarea parametrilor agentului termic | gestionare şi reglare centrală | – contorizare şi reglare la nivelul sursei |  |
| reglare centrală şi gestionare locală | – reglare la nivelul sursei şi contorizare la branşament (consumator) |  |
| reglare şi gestionare locală | – reglare şi gestionare la nivel de branşament (consumator) |  |
| 8. | tipul reglajului parametrilor agentului termic | reglaj calitativ | – variaţia temperaturii |  |
| reglaj cantitativ | – variaţia debitului |  |
| reglaj mixt | – variaţia temperaturii şi a debitului |  |
| 9. | vechimea instalaţiei | instalaţie veche (garanţie expirată) | – mai puţin de 3 ani |  |
| – mai puţin de 10 ani, mai mult de 3 ani |  |
| – mai puţin de 20 ani, mai mult de 10 ani |  |
| – peste 20 ani |  |
| instalaţie nouă (în garanţie) |  |  |
| instalaţie inexistentă fizic (proiectată) |  |  |
| 10. | tipul reţelei de distribuţie | configuraţie | – radială |  |
| – arborescentă |  |
| – inelară |  |
| – perimetrală |  |
| amplasare faţă de poziţia consumatorilor | – inferioară |  |
| – superioară |  |
| – mixtă |  |
| 11. | natura energiei utilizate | energie convenţională; încălzire cu combustibili fosili | – combustibili solizi (cărbuni sau masă lemnoasă) |  |
| – gaze naturale |  |
| – combustibili lichizi (păcură, CLU, GPL) |  |
| energie electrică |  | – încălzire locală |
| cogenerare | – furnizare en. electrică şi en. termică | – CET, staţii locale |
| energie regenerabilă | – energie solară | – sisteme de încălzire solară pasive sau active |
| – energie geotermală |  |
| energie din biomasă |  |
| energie recuperabilă | – energie recuperată din căldură reziduală (gaze de ardere, apa, aer la potenţial termic mai mare decât cel al agentului termic utilizat) | – cu recuperare internă, externă sau sisteme mixte |
| – energie recuperată prin utilizarea pompelor de (apa, aer, sol la potenţial termic mai scăzut decât cel al agentului termic utilizat) |
| 12. | modul de asigurare a microclimatului | încălzire continuă | – de confort |  |
| – tehnologică |  |
| încălzire discontinuă | – conform unui program |  |
| încălzire de gardă | – pe perioada de inocupare a spaţiilor interioare |  |

Anexa II.1.B

În tabelul B1 şi B2 sunt indicate valorile eficienţei transmisiei de căldură, ηe, utilizate la determinarea pierderilor de căldură generate de distribuţia neuniformă a temperaturii interioare. Valorile din tabelul B1 sunt valabile pentru încăperi cu înălţimea de maximum 4 m şi includ de asemenea efectul diferenţei dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie. Valorile din tabelul B2 sunt valabile pentru încăperi cu înălţimi mai mari de 4 m.

Tabel B1. Eficienţa transmisiei de căldură, ηe, în funcţie de tipul corpului de încălzire pentru încăperi cu înălţimea maximă de 4 m

| Tipul sistemului de încălzire | Necesarul mediu anual de căldură, îh W/m2 |
| --- | --- |
|  | < 20 | 20–40 | 40–60 | > 80 |
| Radiator sub fereastră | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,90 |
| Radiator lângă perete interior | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 |
| Convector sub fereastră | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,86 |
| Pardoseală radiantă | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05* |
| Plafon radiant | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,01* |
| Încălzire cu aer cald | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 0,83 |

Notă: Valorile supraunitare apar în cazul sistemelor de încălzire caracterizate de o temperatură interioară a aerului mai scăzută care implică pierderi mai mici în urma procesului de ventilaţie.

Tabel B2. Eficienţa transmisiei de căldură, ηe, pentru încăperi cu înălţimea mai mare de 4 m

| Înălţimea camerei | < 5 m | 5–10 m | > 10 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de transmisie a căldurii | A | B | A | B | A | B |
| Încălzire prin radiaţie | 0,95 | 0,90 | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 0,88 |
| Ventilo-convectoare | 0,92 | 0,86 | 0,91 | 0,84 | 0,83 | 0,75 |
| Încălzire cu aer cald (T < 60°C) | 0,90 | 0,84 | 0,85 | 0,77 | 0,80 | 0,70 |
| Încălzire cu aer cald (T > 60°C) | 0,88 | 0,78 | 0,83 | 0,70 | 0,78 | 0,60 |

(A – spaţii ventilate; B – spaţii neventilate)

Eficienţa reglării, ηc, are valorile din tabelul B3, în funcţie de tipul corpurilor de încălzire şi al dispozitivelor de reglare.

Tabelul B3. Eficienţa sistemului de reglare, ηc în funcţie de sistemul de transmisie a căldurii

| Sistemul de reglare | Tipologie | Radiatoare şi convectoare | Panouri radiante izolate de elementele de construcţie | Panouri radiante încorporate în elementele de construcţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglare centralizată | ηc = K - (0,6 · g · γu) | K = 1 | K = 0,98 | K = 0,94 |
| Reglare locală | Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis | 0,94 | 0,92 | 0,88 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 1°C) | 0,98 | 0,96 | 0,92 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 2°C) | 0,96 | 0,94 | 0,90 |
| Reglare locală + reglarea temperaturii agentului termic distribuit | Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis | 0,97 | 0,95 | 0,93 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 1°C) | 0,99 | 0,98 | 0,96 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 2°C) | 0,98 | 0,97 | 0,95 |
| Reglare zonală | Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis | 0,93 | 0,91 | 0,87 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 1°C) | 0,97 | 0,96 | 0,92 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 2°C) | 0,95 | 0,93 | 0,89 |
| Reglare zonală + reglarea temperaturii agentului termic distribuit | Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 1°C) | 0,98 | 0,97 | 0,95 |
| Reglare proporţională (banda proporţională 2°C) | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
| Valorile indicate sunt valabile pentru încăperi cu temperatura constantă sau pentru sisteme de încălzire setate în regimul de funcţionare pe timp de noapte. În cazul încălzirii intermitente fără utilizarea unui dispozitiv de optimizare, valorile din tabel se micşorează cu 0,02. Dacă există dispozitiv de optimizare valorile indicate sunt valabile fără nici o modificare. |

Anexa II.1.C

Factorul de performanţă energetică

Tabelul C1 conţine valorile factorului de performanţă energetică pentru sistemul de transmisie a căldurii. Se ţine cont de procesul de reglare, tipul corpurilor de încălzire şi tipul dispozitivelor de reglare. În acelaşi tabel sunt indicate pierderile de căldură suplimentare, pe m2 ca urmare a procesului de transmisie a căldurii. Valorile indicate au fost calculate în ipoteza unei distribuţii uniforme a temperaturii interioare şi pentru un raport g, între aporturile termice (interioare şi exterioare) şi pierderile de căldură, de 0,5.

Tabel C1: Factorul de performantă energetică pentru reglarea transmisiei de căldură

| Sistemul de încălzire | Sistemul de reglare | Factorul de performanţă energetică, ec,e | Pierderi de căldură qH,ce, în kWh/m2an |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Necesarul de căldură, qh,H, în kWh/m2an |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Încălzire cu apă caldă |
| Radiatoare | pe perete exterior | Robinet termostatic pentru reglare proporţională cu banda de 2°C | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 3,3 |
| Idem, 1°C | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,1 |
| Reglare electronică | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,7 |
| Reglare electronică optimizată | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| pe perete interior | Se adaugă la valorile precedente: | +0,03 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,01 | +0,01 | qce + 1,1 |
| Elemente de încălzire înglobate în elementele de construcţie | Reglare on-off locală, banda de reglare 2°C | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 3,3 |
| Reglare on-off locală, banda de reglare 0,5°C | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,1 |
| Reglare electronică | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,7 |
| Reglare electronică optimizată | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Încălzire electrică |
| Radiatoare | Pe perete exterior, încălzire directă | Reglare locală | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,7 |
| Pe perete exterior, acumulare | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 4,4 |
| Pe perete interior | Se adaugă la valorile precedente: | +0,03 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,01 | +0,01 | qce + 1,1 |

Ipoteze considerate la determinarea valorilor din tabelul C1:

– încălzirea este continuă, nu intermitentă;

– radiatoare: cu inerţie mică, alimentate cu apă caldă având temperatura de maxim 75°C şi o cădere de temperatură de 12–20 K;

– încălzirea de pardoseală: montare uscată sau umedă, spaţiul (încăperea) de sub pardoseală fiind încălzit(ă);

– încălzire electrică cu stocare de căldură.

Anexa II.1.D

Calculul tabelar al pierderilor de căldură anuale ale sistemului de distribuţie a căldurii

Calculul tabelar se bazează pe următoarele ipoteze:

– încărcarea medie a sistemului de distribuţie β = 0,4

– numărul annual de ore de încălzire = 5000

– lungimea zonei depinde de suprafaţa încălzită, astfel: L = 11,4 + 0,0059 • AN

– lăţimea zonei depinde de suprafaţa încălzită, astfel: B = 2,72 • ln(AN) + 6,62

– numărul de niveluri a zonei: nG = AN/(L • B)

– A – aria zonei [m2]

– Valoarea U pentru partea orizontală a distribuţiei în spatii neîncălzite, U = 0,2 W/mK

– Valoarea U pentru coloane şi racorduri în spatii încălzite, U = 0,255 W/mK

– Coloanele sunt în interiorul zonei

– Distribuţia este bitubulară

Tabel D.1 Pierderi de căldură anuale ale sistemelor de distribuţie

|  | Pierderi de căldură anuale (5000 ore încălzire) la temperatura de calcul [kWh/an] |
| --- | --- |
| Suprafaţa încălzită | 90/70°C | 70/55°C | 55/45°C | 35/28°C |
| A [m2] | Sp. nein Qd,u | Sp. inc Qd,r | Sp. nein Qd,u | Sp. inc Qd,r | Sp. nein Qd,u | Sp. inc Qd,r | Sp. nein Qd,u | Sp. inc Qd,r |
| 100 | 1133 | 2375 | 865 | 1681 | 674 | 1187 | 388 | 446 |
| 150 | 1265 | 3562 | 966 | 2522 | 753 | 1781 | 433 | 669 |
| 200 | 1383 | 4749 | 1056 | 3363 | 823 | 2375 | 473 | 893 |
| 300 | 1592 | 7124 | 1216 | 5044 | 948 | 3562 | 545 | 1339 |
| 400 | 1783 | 9499 | 1362 | 6726 | 1061 | 4749 | 611 | 1785 |
| 500 | 1964 | 11873 | 1499 | 8407 | 1169 | 5937 | 672 | 2231 |
| 600 | 2138 | 14248 | 1632 | 10088 | 1272 | 7124 | 732 | 2678 |
| 700 | 2308 | 16623 | 1762 | 11770 | 1373 | 8311 | 790 | 3124 |
| 800 | 2475 | 18998 | 1890 | 13451 | 1473 | 9499 | 847 | 3570 |
| 900 | 2641 | 21372 | 2016 | 15133 | 1572 | 10686 | 904 | 4016 |
| 1000 | 2805 | 23747 | 2142 | 16814 | 1669 | 11873 | 961 | 4463 |

Obs. Pentru un număr de ore de încălzire diferit de 5000, valorile se corectează cu un factor: f = Nr. ore/5000

Anexa II.1.E

Factori de corecţie pentru calculul sarcinii hidrodinamice

1.Factorul de corecţie pentru corelarea temperaturii agentului termic

în funcţie de variaţia temperaturii exterioare fV

Figura E.1. Factorul de corecţie fv

pentru sistemele cu posibilitate de corelare a temperaturii agentului termic în funcţie de variaţia temperaturii exterioare: fv = 1

pentru sisteme fără posibilitate de corelare a temperaturii agentului termic în funcţie de variaţia temperaturii exterioare (adică temperatura constantă a agentului termic) sau temperatura mai ridicată decât cea necesară, a se vedea fig. E.1.

2.Factorul de corecţie corespunzător sistemului de conductefSch

fSch = 1 pentru sistem de conducte bitubular cu distribuţie orizontală pe fiecare nivel

fSch a se consulta tabelul E.1 pentru alte tipuri de configuraţii inclusiv cele „în forma de stea“.

Pentru sistem monofilar factorul de corecţie este dat de:

cu raportul între debitul de agent termic din corpul de încălzire în raport cu debitul total din circuit [%]

3.Factor de corecţie pentru dimensionarea suprafeţelor de încălzirefA

fA = 1 pentru dimensionare în funcţie de sarcina termică calculată (necesarul termic)

fA = 0,96 în cazul unei supradimensionări a suprafeţelor de încălzire

4.Factor de corecţie pentru echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuţie a călduriifAb

fAb = 1 pentru sisteme echilibrate din punct de vedere hidraulic

fAb = 1,25 pentru sisteme ne-echilibrate din punct de vedere hidraulic

5.Factorul de pierderi

Pentru a lua în considerare funcţionarea sistemului la sarcini parţiale şi reglarea funcţionarii sistemului în scopul optimizării performanţelor sistemului de pompare a agentului termic se aplica următoarea relaţie

ed,e = fn · fAust · fR

unde

fη factor de corecţie al randamentului [-]

fTL factor de corecţie pentru sarcina parţială [-]

fAusl factor de corecţie pentru alegerea punctului de funcţionare [-]

fR factor de corecţie pentru reglarea furnizării căldurii [-]

Cu aceşti 4 factori, factorul de pierderi ia în considerare cele mai importante influenţe asupra necesarului de energie – dimensiunile conductelor de transport, randamentul pompei, sarcina parţială şi posibilitatea reglării furnizării căldurii (figura E.2).

Figura E.2. Corelaţia dintre factorii de corecţie

5.1Factorul de corecţie al randamentuluifη

Factorul de corecţie pentru randament este dat de relaţia între valoarea puterii de referinţa în punctul de funcţionare şi pierderea de sarcină calculată în regimul nominal.

Puterea de referinţa se calculează prin relaţia liniarizată:

5.2Factorul de corecţie pentru sarcini parţialefTL

Acest factor ia în considerare imposibilitatea reglării funcţionarii pompei adică modificarea randamentului la sarcini parţiale.

Figura E.3 arată ca factorul de corecţie pentru sarcini parţiale de funcţionare depinde de sarcina medie în sistemul de distribuţie.

Figura E.3. Factor de corecţie pentru sarcini parţiale

5.3.Factorul de corecţie pentru alegerea punctului de funcţionare,fAusl

Factorul de corecţie ia în considerare valoarea puterii pompei reale. Abaterea faţă de puterea de referinţă a pompei se calculează astfel:

unde

Ppump puterea reală a pompei [W]

Ppump,ref puterea de referinţă [W]

5.4Factor de corecţie pentru reglarea pompeifR

fR = 1 – pompe nereglabile

fR – pompe cu turaţie variabilă (a se vedea figura E.4)

Figura E.4. Factor de corecţie pentru pompe cu turaţie variabilă

6.Funcţionarea cu intermitenţă a pompelor

În furnizarea cu intermitenţă a căldurii există trei moduri de funcţionare (figura E.5):

– funcţionare la debit minim (set back mode)

– funcţionare la debit maxim (boost mode)

– mod de funcţionare normal

Figura E.5. Funcţionarea cu intermitentă

Necesarul de energie electrică pentru cele trei moduri de funcţionare este dată de suma energiilor pe fiecare fază de funcţionare:

Wd,e = Wd,e,reg + Wd,e,seth + Wd,e,boost

În modul de funcţionare normal, reglarea prin intermitenţă este pusă în evidenţă printr-un factor de timp:

Wd,e,reg = ar · Wd,hydr · ed,e

În modul de funcţionare cu debit minim (set back) este necesar a se distinge între:

– modul „oprit“

În acest mod de funcţionare cererea de energie este nulă.

Wd,e,seth = 0

– setarea temperaturii agentului termic şi viteza minima a pompei

Când pompa funcţionează cu viteza minima puterea este aproape o valoare constantă şi se presupune că:

Ppump,seth = 0,3 · Ppump,max

Energia electrică în acest mod este:

– setarea temperaturii agentului termic

În cazul existenţei robinetelor termostatice la corpurile de încălzire acestea vor acţiona în sensul creşterii debitului pentru compensarea unei temperaturi mai scăzute. Cererea de energie la debit minim (pentru modul set back) poate fi calculată ca pentru modul normal de funcţionare. Factorul de corecţie pentru reglarea pompei este (figura E.4) fR = 1 pentru cazul în care reglarea se face în buclă închisă (temperatura interioară este setată la o valoare constantă).

Cât timp pompa lucrează în modul cu debit maxim (boost), puterea pompei Pboost este egală cu puterea pompei în regimul de calcul Ppump.

Cererea de energie electrică în modul cu debit maxim (boost) este luată în considerare de factorul αb care depinde de timpul de funcţionare în acest mod din perioada de încălzire. Cererea de energie electrică este:

Factorii de timp se calculează cu relaţiile ce iau în calcul perioadele de funcţionare în modurile respective:

– factorul αr corespondent modului normal de funcţionare pe o perioadă de timp tr ca număr de ore din timpul tp (perioada de timp poate fi zi, săptămână, luna din an):

– factorul de funcţionare cu debit maxim (boost) αb este în funcţie de numărul de ore de funcţionare în acest mod din perioada totală de încălzire

–

Factorul αseth reprezintă atunci diferenţa:

αseth = 1 – αr – αb

7.Aproximaţii aplicate metodei de calcul

În anumite situaţii se acceptă anumite aproximări pentru sistemul de conducte sau de armături:

a) Sistem monofilar

Debitul total în circuitul de încălzire şi al pompei este constant. Pompa lucrează tot timpul în regim nominal. Factorul de sarcina parţială este βD = 1.

b) Existenţa robinetelor de limitare a debitului

Aceste robinete sunt utilizate pentru asigurarea unui debit minim la sursa sau o diferenţă de presiune de valoare maximă pe consumator. Funcţionarea robinetului este dictată de pierderea de sarcina din sistem, caracteristicile pompei şi modul în care este setat (programat) robinetul.

cu debitul volumic nominal [m3/h]

debitul minim volumic [m3/h]

Debitul minim este luat în considerare din cerinţele sursei (cazanului) sau de pierderea maximă de sarcina la consumator.

8.Necesarul lunar de energie

Metoda detaliată de calcul ca şi metoda simplificată se bazează pe necesarul anual de energie.

Atunci când se cere calculul necesarului lunar se utilizează relaţia următoare:

cu factorul de încărcare mediu lunar βD,M şi cel anual βD,Y şi timpii de funcţionare ai încălzirii corespunzători. Calculul lui βD este prezentat în capitolul 7.8.

Tabel E.1. Factor de corecţie pentru forma reţelei de distribuţie, sistem bitubular, fsch

| Forma reţelei | Case individuale | Apartamente |
| --- | --- | --- |
| Reţea inelară | 1,0 | 1,0 |
| Coloane | 0,93 | 0,92 |
| Radială | 0,98 | 0,98 |

Tabel E.2. Pierderi de sarcină pentru cazane

| Tip cazan | ΔpWE (kPa) |
| --- | --- |
| Cazan standard | 1 |
| Cazan mural | 20 |
| Cazan în condensaţie | 20 |

Tabel E.3. Constanta CP pentru calculul factorului de consum energetic al pompelor (metoda simplificată)

| Funcţionare | CP1 | CP2 |
| --- | --- | --- |
| Fără reglaj | 0,25 | 0,75 |
| Δpconst | 0,75 | 0,25 |
| Δpvariabil | 0,90 | 0,10 |

Anexa II.1.F.

| Consumul auxiliar annual de energie [kWh/an] pentru 5000 ore de încălzire |
| --- |
| A [m2] | Cazane cu volum de apă standard | Cazane cu volum redus de apă |
| Sistem bitubular cu corpuri statice |
| pompe fără reglaj | Δpconstant | Δpvariabil | pompe fără reglaj | Δpconstant | Δpvariabil |
| 100 | 99 | 64 | 53 | 105 | 68 | 57 |
| 150 | 126 | 82 | 68 | 151 | 98 | 82 |
| 200 | 151 | 98 | 82 | 206 | 134 | 112 |
| 300 | 196 | 127 | 106 | 349 | 226 | 189 |
| 400 | 238 | 154 | 129 | 544 | 352 | 294 |
| 500 | 278 | 180 | 150 | 799 | 517 | 432 |
| 600 | 316 | 205 | 171 | 915 | 592 | 495 |
| 700 | 354 | 229 | 192 | 1021 | 661 | 553 |
| 800 | 391 | 253 | 211 | 1125 | 728 | 609 |
| 900 | 427 | 276 | 231 | 1226 | 794 | 664 |
| 1000 | 463 | 299 | 250 | 1326 | 858 | 718 |
| A [m2] | Încălzire prin pardoseală cu sistem bitubular |
| pompe fără reglaj | Δpconstant | Δpvariabil | pompe fără reglaj | Δpconstant | Δpvariabil |
| 100 | 193 | 125 | 105 | 198 | 128 | 107 |
| 150 | 246 | 159 | 133 | 263 | 170 | 142 |
| 200 | 294 | 190 | 159 | 333 | 215 | 180 |
| 300 | 379 | 245 | 205 | 497 | 322 | 269 |
| 400 | 458 | 296 | 248 | 709 | 459 | 384 |
| 500 | 532 | 344 | 288 | 979 | 634 | 530 |
| 600 | 602 | 390 | 326 | 1122 | 726 | 607 |
| 700 | 671 | 434 | 363 | 1254 | 812 | 679 |
| 800 | 738 | 477 | 399 | 1384 | 895 | 749 |
| 900 | 803 | 520 | 435 | 1510 | 977 | 817 |
| 1000 | 867 | 561 | 469 | 1635 | 1058 | 885 |
| A [m2] | Sistem monotubular cu corpuri statice |
| pompe fără reglaj | Δpconstant | Δpvariabil | pompe fără reglaj | Δpconstant | Δpvariabil |
| 100 | 109 | – | – | 115 | – | – |
| 150 | 141 | – | – | 164 | – | – |
| 200 | 170 | – | – | 222 | – | – |
| 300 | 224 | – | – | 369 | – | – |
| 400 | 274 | – | – | 568 | – | – |
| 500 | 323 | – | – | 827 | – | – |
| 600 | 370 | – | – | 950 | – | – |
| 700 | 417 | – | – | 1063 | – | – |
| 800 | 463 | – | – | 1174 | – | – |
| 900 | 509 | – | – | 1283 | – | – |
| 1000 | 554 | – | – | 1390 | – | – |

A – suprafaţa încălzită

* Valorile sunt prezentate în Anexa A

Anexa II.1.G

Exemplu de calcul pentru un subsistem (subsistemul de transmisie a căldurii) – Anexa A

1Generalităţi

Necesarul de căldură pentru transmisia căldurii realizată de consumator (corpurile de încălzire) include pierderile suplimentare de căldură cauzate de următorii factori:

·         distribuţia neuniformă a temperaturii interioare în fiecare zonă termică (exemple: stratificarea termică a aerului, corpuri de încălzire montate de-a lungul pereţilor/ferestrelor);

·         dispozitive de încălzire înglobate în ementele de construcţie exterioare;

·         strategia de reglare (locală, centralizată etc.).

Influenţa acestor factori asupra necesarului de căldură depinde de:

·         tipul corpului de încălzire;

·         tipul strategiei de reglare a temperaturii încăperii/zonei şi dispozitivele utilizate (vană termostatică, regulator P, PI sau PID) şi capacitatea acestora de a reduce oscilaţiile;

·         amplasarea elementele de încălzire înglobate în pereţii exteriori.

Pentru a respecta structura generală a calculului pierderilor de căldură, trebuie determinată performanţa sistemului de transmisie ţinând cont de:

·         tipul sistemului de încălzire;

·         tipul sistemului de reglare (regulator cu sau fără optimizare);

·         caracteristicile dispozitivelor de încălzire încorporate în elementele de construcţie.

Pe baza acestor date, se determină:

·         pierderile de căldură ale sistemului de transmisie;

·         consumul auxiliar de energie;

·         pierderile recuperabile de căldură.

Figura 1 ilustrează mărimile necesare realizării calculelor (INTRĂRI, INPUTuri) şi mărimile calculate (IEŞIRI, OUTPUTuri) pentru un sistem oarecare x.

Figura G.1 – Subsistemul x

Legendă:

| B1, B2 | – limitele posibile ale subsistemului pentru un bilanţ energetic |
| --- | --- |
| E | – energia primară |
| Q | – căldura |
| W | – energia electrică |
| Wx | – consumul net de energie electrică al subsistemului |
| in | – intrare de energie (INPUT) |
| out | – consum de energie (OUTPUT) |
| nr | – pierderi de căldură nerecuperate |
| x | – se înlocuişte cu | e pentru consumator (emisie, transmisie) |
|  |  | d pentru distribuţie |
|  |  | s pentru stocare |
|  |  | g pentru sursă (generare) |
|  |  | z pentru alte situaţii. |

Conversia unui consum în energie primară se face pe baza formulei:

| E = Q·fh + W·fw | (1) |
| --- | --- |

în care fh şi fw sunt factorii de conversie în energie primară a consumului de căldură, respectiv de electricitate (valori uzuale: ).

2Bilanţul energetic al unui subsistem

Bilanţul energetic al unui subsistem se bazează pe relaţia:

| Qoutx + Qnrx = Qinx + Wx | (2) |
| --- | --- |

Notă:

Nu se introduce factorul de conversie în energie primară în această ecuaţie.

3Eficienţa energetică primară a unui subsistem; abordare globală

B1 este graniţa energetică a sistemului descris ca un lanţ de subsisteme, pentru care produsul eficientelor subsistemelor este egal cu eficienţa întregului sistem. Astfel, eficienţa energetică primară η’x a fiecărui subsistem x este definită prin:

|  | (3) |
| --- | --- |

Această abordare prezintă dezavantajul că eficienţa unui subsistem depinde şi de energia electrică utilizată de următoarele subsisteme. Calculul realizat în acest mod implică o eficienţă de 100% a transferului de energie electrică către următorul subsistem.

4Eficienţa energetică primară a unui subsistem; abordare individuală

B2 este graniţa energetică individuală a subsistemului. Corespunzător acestei graniţe, eficienţa energetică primară este definită astfel:

|  | (4) |
| --- | --- |

Această abordare prezintă avantajul că eficienţa unui subsistem nu depinde şi de performanţa celorlalte subsisteme. Totuşi, în acest caz produsul eficientelor subsistemelor nu mai este egal cu eficienţa globală a întregului sistem. Eficienţa globală se va determina pe baza însumării pierderilor de căldură şi a intrărilor de energie.

5Factorul de utilizare energetică a unui subsistem

Altă modalitate de a exprima performanţa energetică a unui subsistem este de a calcula factorul de utilizare a energiei, eh, ca raport între căldura cheltuită de subsistem şi căldura furnizată:

|  | (5) |
| --- | --- |

Dacă se cunosc valorile acestui coeficient, ecuaţia 5 se poate utiliza la determinarea pierderilor suplimentare de căldură sau a celor nerecuperate caracteristice subsistemului:

| Qnrx = Qinx - Qoutx = (eh - 1)·Qoutx | (6) |
| --- | --- |

6Alţi factori de performanţă ai unui subsistem

În cazul calculelor aferente unui sistem de încălzire special se pot utiliza alţi factori de performanţă specifici metodei generale de calcul.

De regulă se cunoaşte valoarea căldurii furnizate de subsistem, Qoutx, fiind necesară calcularea lui Qinx şi a consumului net de energie electrică, Wx.

Dacă 2 din cele 3 mărimi Qinx, Wx şi Qnrx sunt determinate, cea de-a treia valoare se poate calcula aplicând bilanţul energetic dat de ecuaţia A2. De obicei toate aceste valori sunt proporţionale cu Qoutx.

De aceea valorile tabelate necesare pentru un subsistem se regăsesc printre următoarele rapoarte (sau inversele lor):

|  | (7) |
| --- | --- |

Anexa II.1.G2

Exemplu de formular de calcul pentru determinarea energiei consumate pentru încălzire şi prepararea a.c.c.

|  |  | ÎNCĂLZIRE | PREPARAREA A.C.C. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Necesar |  | Necesar căldură |  | Necesar a.c.c. |  |
| Qx | kWh/perioadă | 100 | 20 |
|  | Pierderile sistemului |  | Pierderi de căldură, Qh,x | Energie auxiliară, Wx | Pierderi recuperabile ; Qrhh | Pierderi de căldură, Qw,x | Energie auxiliară, Wx | Pierderi recuperabile, Qrwh |
| Sle | Pierderile la consumator, Qhe | kWh/perioadă | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ie | Energie consumată la transmisie, Qx + Sle | kWh/perioadă | 110 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Sld | Pierderi la distribuţie, Qhd | kWh/perioadă | 15 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 |
| Id | Energie consumată la distribuţie, Ie + Sld | kWh/perioadă | 125 | 6 | 12 | 30 | 2 | 5 |
| Sls | Pierderi la stocare, Qhs | kWh/perioadă | – | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| Is | Energie consumată la stocare, Id + Sls | kWh/perioadă | 125 | 6 | 12 | 40 | 3 | 11 |
| Slg | Pierderi la sursă, Qhg | kWh/perioadă | 25 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ig | Energie consumată la sursa, Is + Slg | kWh/perioadă | 150 | 7 | 28 | 40 | 3 | 11 |
|  |  |  | ↓ Necesar net de căldură | ← | ↓ Pierderi de căldură recuperate | + | [poza] Pierderi de căldură recuperate |
| kWh/perioadă | 133 | 14 | 3 |

|  | Energie finală |  | Qf,h | Wh | Energie totală pentru încălzire | Qf,w | Ww | Energie totală pentru a.c.c. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Căldură/ energie | kWh/perioadă | 133 | 7 | 140 | 40 | 3 | 43 |
| f | Factor conversie energie primară | – | 1 | 3 | – | 3 | 3 | – |
| E | Energie primară, Q·f | kWh/ perioadă | 133 | 21 | 154 | 120 | 9 | 129 |
|  | Coeficient performanţă, e = E/Q | – |  | 1,54 |  | 6,45 |

ANEXA II.2.A

Date climatice

Date generale – timpul total de simulare pe parcursul anului

| Luna | Nr. De zile | Nr. De ore | Timp total | Luna | Nr. De zile | Nr. De ore | Timp total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | 31 | 744 |  | Iulie | 31 | 744 |  |
| Februarie | 28 | 672 |  | August | 31 | 744 |  |
| Martie | 31 | 744 |  | Septembrie | 30 | 720 |  |
| Aprilie | 30 | 720 |  | Octombrie | 31 | 744 |  |
| Mai | 31 | 744 |  | Noiembrie | 30 | 720 |  |
| Iunie | 30 | 720 |  | Decembrie | 31 | 744 |  |

Date climatice

În ceea ce priveşte datele climatice, indispensabile simulării regimului termic al clădirilor şi a consumurilor de energie pentru încălzire/răcire, sunt necesară următoarele mărimi climatice orare:

·         temperatura exterioară orară, [°C];

·         radiaţia totală orară pe un plan orizontal, [W/m2];

·         indicatori pentru conversia radiaţiei totale în radiaţie incidenţa pe suprafeţe verticale, cum ar fi, de exemplu: radiaţia directă orară perpendiculară pe direcţia razei solare şi gradul de acoperiri cu nori a cerului (grad de nebulozitate)

·         viteza şi direcţia locala a vântului, [m/s];

·         albedoul (raportul dintre radiaţia solară reflectată şi radiaţia incidenţă) solului;

·         umiditatea relativă a aerului exterior, [%].

Datele climatice orare pentru un an reprezentativ trebuiesc selectate din baze de date recente, prelucrate corespunzător cerinţelor de calcul.

ANEXA II.2.B

Calcul multizonă utilizând cuplajul termic între zone adiacente

B.1Generalităţi

Un calcul multizonă al cuplajului termic dintre zonele unei clădiri trebuie utilizat cu precauţie şi pentru situaţii bine cunoscute, în contextul unei proceduri simplificate de evaluare a consumurilor de energie.

NOTĂ: Un calcul multizonă al cuplajului termic inter-zone necesită:

a) date de intrare precum: proprietăţi de transfer termic prin transmisie, debite de aer inter-zone (cu valoare şi sens)

b) cunoaşterea sistemului de reglare a temperaturilor din zone şi regulile de partiţionare internă a zonelor, cu restricţii speciale de temperatură (ex. Restaurante, spitale etc.)

O complicaţie în plus o reprezintă prezenţa unor sisteme diferite de încălzire, răcire şi ventilare pentru zone diferite, conducând la o complexitate a calculului ce depăşeşte graniţa impusă pentru calculul global simplificat al consumurilor de energie.

B.2Metoda lunară

În cazul calculului multizonă cu cuplaj termic între zone, procedura de calcul lunară este descrisă în cele ce urmează.

În primul rând, trebuie colectate datele referitoare la transferurile inter-zone, conform celor descrise în B.2.

Ulterior, trebuie adăugate la transferul de căldura prin transmisie şi ventilare caracteristice zonei z luate separat, termeni ce reprezintă transferurile de căldura prin transmisie şi ventilare dinspre zonele adiacente zonei z către zona z:

QT,z-y = HT,z-y (θz – θy,med)T

QV,z-y = HV,z-y (θz – θy,med)T

în care:

θy,med reprezintă temperatura medie din zona y adiacentă zonei z incluzând orice supraîncălzire (în modul de încălzire) sau suprarăcire (în modul de răcire) faţa de valoarea prestabilită de set-point. Aceasta temperatura se determina conform următoarelor doua relaţii:

– pentru modul de încălzire:

– pentru modul de răcire:

în care:

| Qinc | necesarul de energie pentru încălzire pentru zona y, determinat conform 7.2.1.1, în MJ; |
| --- | --- |
| Hy,inc,k | coeficientul de transfer global (transmisie + ventilaţie) pentru elementul k către zona y determinat conform 7.2.2, în MJ/K; |
| Qap,inc | suma totală a surselor de căldura interioare în modul încălzire pentru zona y, conform 7.2.1.2, în MJ; |
| Qrac | necesarul de energie pentru răcire pentru zona y, determinat conform 7.2.1.1, în MJ; |
| θa,k | pentru un element k ce transfera căldura prin transmisie este egala cu θe,k, temperatura pe suprafaţa exterioară a elementului k; |
|  | pentru un element k ce transfera căldura prin ventilaţie este egala cu θa,ref,k, temperatura de refulare a aerului în zona z prin elementul k |

Calculul necesarului de energie pentru încălzire şi răcire trebuie realizat iterativ (doua sau trei iteraţii sunt în general suficiente):

se face ipoteza iniţială că temperatura medie a zonei la pasul de timp curent este egala cu temperatura de set-point pentru încălzire sau răcire în zona respectiva (sau cu temperatura echivalentă interioară, dacă avem un sistem de încălzire sau răcire intermitenţă);

calculul energiei necesare pentru încălzire sau răcire pentru fiecare zona în parte, ţinând cont de contribuţia transferurilor de căldura prin transmisie şi ventilaţie dintre zone, aşa cum s-a specificat;

pe baza acestor rezultate, se calculează pentru fiecare zonă temperatura medie interioară, conform relaţiilor deja prezentate;

dacă temperatura medie calculată diferă cu mai mult de o eroare relativă acceptabilă faţa de temperatura impusă la pasul 1), se setează această nouă temperatură ca dată de intrare şi se reia calculul de la pasul 2), până când eroarea relativă devine cea minim acceptată

B.3Date de intrare pentru toate metodele de calcul

Aceste date de intrare au fost deja detaliate în cadrul normativului, de aceea aici vor fi doar reenumerate:

HT,z-y coeficient de transfer de căldura prin transmisie între zonele z şi y, în W/K;

HV,z-y coeficient de transfer de căldura prin ventilaţie între zona z şi zona y, în W/K;

HV,y-z coeficient de transfer de căldura prin ventilaţie între zona y şi zona z, în W/K;

NOTĂ: HV, z-y, şi HV,y-z pot fi diferite dacă debitele de aer ce traversează interfaţa de aer dintre zona y şi zona z în cele doua sensuri sunt diferite. Aceşti doi coeficienţi se pot determina cu relaţiile:

HV,z-y = ρaercaerqv,z-y,

respectiv:

HV,y-z = ρaercaerqv,y-z

în care qv,z-y şi qv,y-z (în m3/s) sunt debitele de aer ce trec din zona z către zona y, respectiv din zona y către zona z.

| Tipul de clădire din punct de vedere a funcţionarii sistemului de răcire | α0,rac | τ0,rac (ore) |
| --- | --- | --- |
| I | Clădiri răcite continuu (mai mult de 12 ore pe zi), precum clădiri rezidenţiale, hoteluri, spitale, locuinţe şi penitenciare – metoda lunară | 1,0 | 15 |
| II | Clădiri răcite numai pe parcursul zilei (mai puţin de 12 ore pe zi), precum scoli, birouri, săli de spectacole sau magazine | 1,0 | 15 |
| Valorile lui α0,rac şi τ0,rac pot fi furnizate şi la nivel naţional. |

ANEXA II.2.C

Date pentru calculul aporturilor solare

C.1Energia solară totală transmisă printr-o suprafaţă vitrată

Energia solară transmisă către încăperea climatizată printr-o suprafaţă vitrată transparentă depinde esenţial de tipul de geam utilizat (calitate, grosime, emisivitate, tratamente termice), de tipul de protecţie solară (jaluzele, rulouri, obloane), dacă aceasta există (vezi G.2), şi de umbrirea suprafeţei vitrate datorată prezentei unor obstacole exterioare în calea radiaţiei solare incidente (alte clădiri învecinate sau elemente de arhitectura exterioare ale clădirii) – vezi G.3. Rata de transmitere (sau transmitanţă) energiei solare prin elementele vitrate, definită în EN 410, se calculează cu EN 13363-2, ţinând cont de radiaţia solară incidenţă normală (perpendiculară) pe suprafaţa exterioară elementului respectiv, în (W/m2) şi de radiaţia pătrunsă în încăperea climatizată prinţ transmisie, It (W/m2). Această transmitanţă „normală“ se notează cu τn şi câteva valori ale sale sunt redate în tabelul G.1, pentru elemente vitrate uzuale, presupunând că au suprafaţa curată şi geamuri normale netratate.

Pentru metodele de calcul lunare, se utilizează un factor Fv(definit în 11.4.1), definit ca raportul dintre transmitanţa totală τ la un unghi de incidenţă oarecare, şi transmitanţa normala τn la un unghi de incidenţă egal cu 90°:

Acest factor depinde de tipul de geam, de latitudine şi de orientarea elementului vitrat.

| Tipul ferestrei | τn |
| --- | --- |
| Fereastra simplă | 0,85 |
| Fereastra termoizolantă dublă | 0,75 |
| Fereastra termoziolantă dublă cu o tratare selectivă a geamului | 0,67 |
| Fereastra termoizolantă triplă | 0,7 |
| Fereastra termoizolantă triplă cu două tratări selective | 0,5 |
| Fereastra dublă obişnuită (două ferestre) | 0,75 |

Tabelul C.1: Valori ale transmitanţei normale τn pentru tipuri uzuale de elemente vitrate

O alta metoda de calcul a energiei solare transmise utilizează raportarea la energia transmisă printr-o fereastră de referinţă simplă sau dublă, de la caz la caz; în acest mod, energia solară transmisă printr-o fereastră oarecare, Qs,t (în MJ) se va scrie:

în care:

| Qs,tRef | energia solară transmisă prin fereastra de referinţă (simpla sau dublă, după caz), în MJ; |
| --- | --- |
| τ | transmitanţa totală a ferestrei oarecare (-); |
| τref | transmitanţa totală a ferestrei de referinţă (-); |

C.2Efectul elementelor de umbrire permanente

Aceste elemente de umbrire (ecranare) a ferestrelor, care pot fi de tipul: perdele, jaluzele, storuri, obloane, reprezintă accesorii opţionale, manevrabile de ocupanţii clădirii, pentru reducerea sau dimpotrivă intensificarea aporturilor solare către interior, în funcţie de sezon. Ele pot fi plasate la faţa interioară sau exterioară a ferestrelor sau între foile de geam (la ferestre duble).

Aceste elemente introduc o reducere a energiei solare transmise către interior, cu un factor de umbrire gu ce depinde de tipul de element utilizat, de culoarea şi proprietăţile optice ale acestuia, precum şi de poziţionarea sa în cadrul ferestrei (la interior, exterior sau între geamuri), în tabelul G.2 sunt date câteva valori ale acestui coeficient gu pentru tipuri uzuale de elemente de umbrire permanente (de ex. Jaluzele).

| Tip jaluzea | Proprietăţi optice: | Factor gu pentru: |
| --- | --- | --- |
| Absorbţie | Transmisie | Jaluzele interioare | Jaluzele exterioare |
| Jaluzele veneţiene de culoare albă | 0,1 | 0,05 0,1 0,3 | 0,25 0,30 0,45 | 0,10 0,15 0,35 |
| Jaluzele obişnuite albe | 0,1 | 0,5 0,7 0,9 | 0,65 0,80 0,95 | 0,55 0,75 0,95 |
| Jaluzele textile colorate | 0,3 | 0,1 0,3 0,5 | 0,42 0,57 0,77 | 0,17 0,37 0,57 |
| Jaluzele de aluminiu | 0,2 | 0,05 | 0,20 | 0,08 |

Tabel C.2: Factor de reducere a energiei solare transmise la interior datorat prezentei unor elemente de umbrire permanente (gu)

Alte elemente de umbrire cu utilizare intermitentă, precum şi protecţiile solare reglabile, sunt luate în calcul în cadrul factorului de utilizare pentru modul de răcire.

C.3Factori de umbrire datoraţi unor obstacole exterioare

C.3.1Principiu de calcul

Prezenta unor clădiri învecinate sau a unor elemente de arhitectura anexe ce depăşesc planul ferestrei la exterior (cornişe, balcoane, stâlpi exteriori) conduce la apariţia unei suprafeţe umbrite în planul ferestrei, ce împiedică pătrunderea prin fereastră a radiaţiei solare directe la nivelul acestei suprafeţe, permiţând totuşi trecerea radiaţiei difuze prin întreaga suprafaţa vitrată, în vederea evaluării acestui tip de umbrire, se introduce un factor de umbrire adimensional datorat obstacolelor exterioare clădirii Fu,oe, exprimat prin relaţia:

Fu,oe = Fu,oe-orizont Fu,oe-v Fu,oe-l,

în care:

| Fu,oe-orizont | factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont (copaci, forme de relief sau alte clădiri); |
| --- | --- |
| Foe-v | factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan vertical, de tip: retragerea ferestrei în plan vertical faţa de planul faţadei, balcoane, caschete etc. |
| Foe-l | factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan lateral, de tip: retragerea ferestrei în plan lateral faţa de planul faţadei, stâlpi exteriori etc. |

C.3.2Umbrirea datorată obstacolelor exterioare aflate la orizont

Efectul de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont depinde de unghiul la orizont, latitudine, climatul local şi sezonul de încălzire, în tabelul C.3 sunt redate valorile factorului de umbrire datorat obstacolelor exterioare de la orizont, Fu,oe-orizont, pentru trei latitudini diferite şi patru orientări verticale diferite ale ferestrei. Unghiul la orizont este un unghi mediu faţa de orizontală sub care „se vede“ obstacolul exterior din planul faţadei clădirii studiate (vezi figura C.1).

| Unghi la orizont | 45° N latitudine | 55° N latitudine | 65° N latitudine |
| --- | --- | --- | --- |
| S | E/V | N | S | E/V | N | S | E/V | N |
| 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10° | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 0,94 | 0,92 | 0,99 | 0,86 | 0,89 | 0,97 |
| 20° | 0,85 | 0,82 | 0,98 | 0,68 | 0,75 | 0,95 | 0,58 | 0,68 | 0,93 |
| 30° | 0,62 | 0,70 | 0,94 | 0,49 | 0,62 | 0,92 | 0,41 | 0,54 | 0,89 |
| 40° | 0,46 | 0,61 | 0,90 | 0,40 | 0,56 | 0,89 | 0,29 | 0,49 | 0,85 |

Tabelul C.3: Valori ale factorului de umbrire parţială datorat obstacolelor exterioare aflate la orizont

Figura C.1: Unghiul la orizont α

C.3.3Factorul de umbrire datorat elementelor exterioare ale clădirii

| Unghi la orizont | 45° N latitudine | 55° N latitudine | 65° N latitudine |
| --- | --- | --- | --- |
| S | E/V | N | S | E/V | N | S | E/V | N |
| 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30° | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,90 |
| 45° | 0,74 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 0,81 | 0,80 |
| 60° | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,66 |

Tabelul C.4: Valori ale factorului de umbrire parţială datorat obstacolelor exterioare verticale, Fu,oe-v

| Unghi la orizont | 45° N latitudine | 55° N latitudine | 65° N latitudine |
| --- | --- | --- | --- |
| S | E/V | N | S | E/V | N | S | E/V | N |
| 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30° | 0,94 | 0,92 | 1,00 | 0,94 | 0,91 | 0,99 | 0,94 | 0,90 | 0,98 |
| 45° | 0,84 | 0,84 | 1,00 | 0,86 | 0,83 | 0,99 | 0,85 | 0,82 | 0,98 |
| 60° | 0,72 | 0,75 | 1,00 | 0,74 | 0,75 | 0,99 | 0,73 | 0,73 | 0,98 |

Tabelul C.5: Valori ale factorului de umbrire parţială datorat obstacolelor exterioare laterale, Fu,oe-l

ANEXA II.2.D

Date de intrare convenţionale

D.1Introducere

Aceasta anexă conţine datele de intrare convenţionale pentru anumiţi parametri din cadrul normativului, în lipsa unor valori reglementate la nivel naţional.

D.2Surse de căldura interioare de la ocupanţi şi aparatura de birou

Scenariile zilnice şi săptămânale privind degajările de căldura provenite de la ocupanţi datorită activităţii metabolice, precum şi degajările provenite de la aparatura electrică de birou, trebuie în general definite la scara naţională, în funcţie de utilizarea clădirii, gradul de ocupare şi scopul calculului.

În absenţa unor valori naţionale, trebuie utilizate datele din prezenta anexă, ce sunt detaliate pentru clădiri rezidenţiale, birouri, precum şi pentru o gama mai larga de utilizări a clădirilor, în tabelele J1, J2, J3 şi J4 sunt date valori ale acestor degajări, în W pentru un m2 de pardoseală ocupată.

| Clădiri rezidenţiale |
| --- |
| Zile | Ore | Camera de zi + bucătărie | Alte încăperi climatizate (ex. Dormitoare) |
| Luni–Vineri | 07.00–17.00 | 8,0 | 1,0 |
|  | 17.00–23.00 | 20,0 | 1,0 |
|  | 23.00–07.00 | 2,0 | 6,0 |
|  | Medie | 9,0 | 2,67 |
| Sâmbătă–Duminică | 07.00–17.00 | 8,0 | 2,0 |
|  | 17.00–23.00 | 20,0 | 4,0 |
|  | 23.00–07.00 | 2,0 | 6,0 |
|  | Medie | 9,0 | 3,83 |
| Medie |  | 9,0 | 3,0 |

Tabelul D.1: Densitatea fluxului de căldura degajat de ocupanţi şi aparatura electronica (în W/m2) – valori convenţionale pentru clădiri rezidenţiale

| Birouri |
| --- |
| Zile | Ore | Spaţii de birou (60% suprafaţă utilizată) | Alte spaţii, holuri, coridoare (40% suprafaţă utilizată) |
| Luni–Vineri | 07.00–17.00 | 20,0 | 8,0 |
|  | 17.00–23.00 | 2,0 | 1,0 |
|  | 23.00–07.00 | 2,0 | 1,0 |
|  | Medie | 9,5 | 3,92 |
| Sâmbătă–Duminică | 07.00–17.00 | 2,0 | 1,0 |
|  | 17.00–23.00 | 2,0 | 1,0 |
|  | 23.00–07.00 | 2,0 | 1,0 |
|  | Medie | 2,0 | 1,0 |
| Medie |  | 7,4 | 3,1 |

Tabelul D.2: Densitatea fluxului de căldura degajat de ocupanţi şi aparatura electronică (în W/m2) – valori convenţionale pentru birouri

| Gradul de ocupare | m2 de suprafaţă utilă per persoană | Coeficient de simultaneitate | Φoc/Apard W/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1,0 | 0,15 | 15 |
| II | 2,5 | 0,25 | 10 |
| III | 5,5 | 0,27 | 5 |
| IV | 14 | 0,42 | 3 |
| V | 20 | 0,40 | 2 |
| În care: Φoc este fluxul de căldura degajat de la ocupanţi, [W]; Apard este aria suprafeţei utile, definită în 6.3.2, [m2]; |

Tabelul D.3: Densitatea fluxului de căldura degajat de ocupanţi (în W/m2) – valori convenţionale globale pentru sectorul non-rezidenţial, în funcţie de gradul de ocupare

| Tip de utilizare a clădirii | Flux de căldură unitar emis de aparatura electronică pe timpul de operare W/m2 | Fracţia de timp fapp | Fluxul unitar emis pe m2 Φapp/Apard W/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Birou | 15 | 0,20 | 3 |
| Unitate de învăţământ | 5 | 0,15 | 1 |
| Unitate medicală clinică | 8 | 0,50 | 4 |
| Unitate medicală non-clinică | 15 | 0,20 | 3 |
| Catering | 10 | 0,25 | 3 |
| Magazin | 10 | 0,25 | 3 |
| Sala de şedinţe | 5 | 0,20 | 1 |
| Sala de relaxare | 4 | 0,50 | 2 |
| Celulă şi penitenciar | 4 | 0,50 | 2 |
| Sala se sport | 4 | 0,25 | 1 |
| În care: Φapp este fluxul de căldura degajat de la ocupanţi, [W]; Apard este aria suprafeţei utile, definită în 6.3.2, [m2]; |

Tabelul D.4: Densitatea fluxului de căldura degajat de aparatura electronica (în W/m2) – valori convenţionale globale pentru sectorul non-rezidenţial, în funcţie de gradul de ocupare

D.3Factori de reducere a radiaţiei solare datoraţi protecţiilor solare variabile

Perioada de timp în care protecţia solară de tip: jaluzele, rulouri etc. este utilizată sau nu depinde în general de luna de calcul. Pentru fiecare tip de climat se pot utiliza valori convenţionale (implicite) ale factorului pentru protecţii solare variabile în timp, Fpsv, pentru diferite orientări şi înclinări ale ferestrei faţă de planul orizontal. Tabelul J.4 cuprinde aceste valori medii pentru toate lunile anului (exemplu preluat din Danemarca).

| Factor de umbrireFpsv |
| --- |
|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 90° N | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 90° NE/NV | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,66 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,69 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 90° E/V | 0,41 | 0,48 | 0,36 | 0,34 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,53 |
| 90° SE/SV | 0,22 | 0,37 | 0,25 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,34 |
| 90° S | 0,20 | 0,36 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,23 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,31 |
| 45° N | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,63 | 0,39 | 0,58 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 45° NE/NV | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,47 | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,40 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 45° E/V | 0,82 | 0,65 | 0,41 | 0,31 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,37 | 0,48 | 0,74 | 0,96 |
| 45° SE/SV | 0,33 | 0,43 | 0,29 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,47 |
| 45° S | 0,26 | 0,39 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,37 |
| ORIZ. | 1,00 | 0,78 | 0,44 | 0,27 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | 0,93 | 1,00 |

Tabelul D.4: Valori ale factorului de umbrire Fpsv datorat protecţiilor solare variabile

ANEXA II.2.E

Ipoteze şi valori necesare proiectării instalaţiilor de ventilare şi climatizare

E.1. Cele mai importante ipoteze de proiectare cu referire la calitatea aerului interior sunt informaţiile cu privire la ocuparea umană, faptul că fumatul este permis sau nu, şi emisiile din partea surselor altele decât metabolism şi fumat. De asemenea trebuie să se ţină seama de faptul că perceperea calităţii aerului interior se face într-o manieră negativă pe măsura creşterii temperaturii şi umidităţii.

Valori tipice pentru ocuparea umană sunt indicate în tabelul E.1. Valorile de proiectare se bazează oriunde este posibil pe date reale specifice proiectului. Oricum, în cazul în care nu este declarată nici o valoare, se aplică valorile prin lipsă indicate în tabelul E. 1. Dacă nu se specifică nici o informaţie cu privire la fumat, se presupune că fumatul este interzis pentru toate destinaţiile indicate în tabelul E.1. În cazul în care fumatul este permis, se recomandă cu tărie defalcarea clară între zonele de fumători şi cele de nefumători.

| Destinaţie | Aria pardoselii pentru o persoana, în m2/persoană*) |
| --- | --- |
| Domeniu tipic | Valoare prin lipsă |
| Birou | de la 7 până la 20 | 12 |
| Birou mic | de la 8 până la 12 | 10 |
| Sala de şedinţe | de la 2 până la 5 | 3 |
| Magazin | de la 3 până la 8 | 4 |
| Sală de clasă | de la 2 până la 5 | 2,5 |
| Salon de spital | de la 5 până la 15 | 10 |
| Camera de hotel | de la 5 până la 20 | 10 |
| Restaurant | de la 1,2 până la 5 | 1,5 |

Tabelul E.1: Ipoteze de proiectare a debitelor de aer în funcţie de densitatea de ocupare a încăperii

Emisiile din partea altor surse decât metabolism şi fumat trebuie să fie specificate cât se poate de clar. Dacă nu se specifică nimic, trebuie clarificat cu beneficiarul faptul că nu trebuie să fie luate în considerare emisii suplimentare.

E.2Debite de introducere a aerului

E.2.1Generalităţi

Debitul de ventilare (debitul de aer exterior şi introdus) se determină utilizând următoarele criterii:

• ocupare umană cu sau fără fumat

• alte emisii cunoscute

• degajările pentru încălzire sau răcire sunt disipate prin ventilare.

În vederea prevenirii pierderilor necontrolate de aer introdus, conductele şi canalele trebuie să fie etanşe.

E.2.2Ocupare umană

Debitul de ventilare pentru ocupare umană se determină utilizând informaţiile din 5.2.5 sau utilizând valori specifice pentru debitul de aer pe baza reglementărilor sau de experienţei.

E.2.3Alte emisii cunoscute

Debitul de ventilare necesar pentru debitul emisiilor şi pentru nivelul admisibil al concentraţiei în încăpere conduce la diluarea emisiilor cunoscute după cum urmează:

în care:

| qv,ref | debitul volumic de aer refulat, în m3/s;. |
| --- | --- |
| qm,E: | debitul masic al emisiilor în încăpere, în mg/s; |
| Cint: | concentraţia maximă admisibilă din încăpere, în mg/m3; |
| Cref: | concentraţia din aerul refulat, în mg/m3; |

În cazul poluanţilor diferiţi este necesară verificarea tuturor poluanţilor relevanţi în vederea determinării celui mai critic dintre aceştia. De regulă, se preferă reglarea sursei în loc de ventilare.

Relaţia indicată mai sus, este valabilă pentru regim staţionar (situaţie prin lipsă) cu emisie constantă pe o durată lungă de timp. Atunci când durata emisiei este scurtă, concentraţia de echilibru în regim staţionar nu poate fi atinsă sau debitul de aer poate fi redus pentru un nivel maxim de concentraţie precizat. Dependenţa de timp a nivelului concentraţiei în încăpere se determină cu relaţia următoare (debit de aer introdus = debit de aer extras):

în care:

| Cint(t) | concentraţia în încăpere la momentul t, în mg/m3; |
| --- | --- |
| Cref: | concentraţia din aerul refulat, în mg/m3; |
| Cint(0) | concentraţia în încăpere la momentul t = 0, în mg/m3; |
| qv,ref | debitul volumic de aer refulat, în m3/s;. |
| qm,E: | debitul masic al emisiilor în încăpere, în mg/s; |
| Vinc: | volumul încăperii, în m3; |
| t: | timpul, în s; |

E.2.4Sarcină de încălzire şi de răcire

În anumite cazuri degajările de căldură pentru încălzire sau răcire care trebuie să fie disipate prin instalaţia de ventilare conduc la determinarea debitului de ventilare. Dacă din acest motiv debitul de ventilare devine mult mai mare decât cel precizat în 6.4.2.2, atunci poate fi mai eficientă din punct de vedere energetic o soluţie alternativă de disipare a căldurii.

Debitul de ventilare necesar pentru încălzire sau răcire se determină după cum urmează:

în care:

| qv,ref | debitul volumic de aer refulat, în m3/s;. |
| --- | --- |
| Φ | sarcina termică a încăperii, în kW; |
| ρaer | densitatea aerului din încăpere, în kg/m3; |
| cp,aer | căldura specifica a aerului, ≈ 1 Kj/kg K; |
| θint | temperatura interioară din încăpere, în °C; |
| θref | temperatura de refulare, în °C; |

Densitatea şi capacitatea termică a aerului depind de temperatura şi presiunea acestuia. Calculul se efectuează cu valorile aplicabile pentru situaţia reală.

E.3Debite de evacuare a aerului

Într-o instalaţie de ventilare mecanică la echilibru cu aer introdus şi extras, debitul de aer extras este determinate de debitul de aer introdus şi de condiţiile de presiune necesare.

Pentru instalaţiile cu extracţie a aerului, debitele de aer extras se calculează în conformitate cu principiile precizate în paragrafele de la 6.4.2.2 până la 6.4.2.4. Valori tipice de proiectare pentru bucătării şi toalete/grupuri sanitare sunt indicate în tabelul E.2. Aerul extras poate fi înlocuit cu aerul exterior sau cu aer din alte încăperi. Pentru aplicaţii specializate (de exemplu anumite clădiri industriale şi spitaliceşti), debitele de aer extras trebuie să fie calculate conform unor cerinţe specifice, ţinând seama de asemenea de influenţa posibilă asupra mediului exterior. Aceasta este în afară domeniului de aplicare al acestui document.

Tabelul E.2: Valori de proiectare pentru debitele de aer aspirat din încăperi poluate

| Destinaţie | UM | Domeniu tipic | Valori prin lipsă |
| --- | --- | --- | --- |
| Bucătărie: |  |  |  |
| – Utilizare obişnuită (de ex. bucătărie pentru prepararea meselor calde); | m3/h l/s | > 72 > 20 | 108 30 |
| – Utilizare profesională | * | * | * |
| Toaleta/grup sanitar** |  |  |  |
| – pe încăpere (minim) | m3/h l/s | > 24 > 6,7 | 36 10 |
| – pe arie de pardoseală | m3/(h*m2) l/(s*m2) | > 5,0 > 1,4 | 7,2 2,0 |

E.4. Umiditatea aerului interior

În domeniul tipic al temperaturilor aerului dintr-o încăpere între 20°C şi 26°C evaporarea joacă un rol minor în reglarea temperaturii corpului omenesc. Prin urmare în mod normal apar puţine probleme cu referire la confortul termic atunci când umiditatea relativă este între 30% şi 70%.

Limita inferioară de 30% este precizată pentru a preveni uscarea ochilor şi iritarea mucoaselor. Totuşi, în climate severe se permite convenirea unei umidităţi mai scăzută p o durată limitată, între beneficiar şi proiectant, ţinând seama de normele locale şi de preferinţe. Reclamarea aerului prea uscat este adesea cauzată de praf sau de alţi poluanţi din aer. Umiditatea relativă este adesea prea scăzută datorită temperaturii din încăpere şi/sau debitului de aer exterior prea mari. Toate aceste cauze trebuie să fie luate în considerare înainte de prevederea umidificării.

Datorită faptului că umiditatea relativă ridicată stimulează dezvoltarea fungilor şi a acarienilor, precum şi degradarea materialelor de construcţie, perioade prea lungi cu umiditate relativă prea ridicată trebuie să fie evitate. Concentraţii prea ridicate în particule din aceste organisme pot constitui de asemenea un risc pentru persoanele sensibile şi trebuie să fie evitate.

În lipsa unor informaţii alternative, proiectarea se bazează pe ipoteza că există alte surse de umiditate decât ocuparea umană şi aerul introdus şi infiltrat.

*)

Aria utilă a pardoselii pe încăpere.

*

Debitele de aer extras pentru bucătării se dimensionează în conformitate cu situaţia specifică.

**

În utilizare cel puţin 50% din timp. Pentru durate de funcţionare mai mici sunt necesare debite mai mari. Valori mai mici sunt posibile pentru aer extras direct din cabina de WC (valoare tipică: de la 10 până la 20 m3.h-1 pentru o cabină de WC)

ANEXA II.2.F

Date privind coeficienţii de presiune dinamică Cp datoraţi vântului

Descrierea procedurii

În cadrul acestui calcul, trebuie urmaţi următorii paşi:

·         calculul vitezei vântului la o înălţime de 10 m deasupra solului, pentru amplasamentul respectiv;

·         determinarea existenţei şi caracteristicilor de adăpostire a faţadelor de către elemente de construcţie sau obstacole exterioare (de tipul: adăpostire mică, medie sau mare);

·         găsirea valorilor Cp pentru aceste trei tipuri de adăpostire, şi

·         determinarea valorilor Cp pe ansamblul întregii zone.

Viteza de referinţă a vântului pe amplasament vsite

Trebuie introdusă o corecţie pentru viteza vântului din amplasament vsite în raport cu cea măsurată, vmeteo, în funcţie de diferenţele dintre rugozitatea terenului corespunzător amplasamentului investigat şi rugozitatea terenului corespunzător amplasamentului meteorologic unde se face măsurătoarea vmeteo. Pentru aceasta se consideră trei tipuri de terenuri:

– teren deschis, neadăpostit;

– teren amplasat în mediu rural sau suburban;

– teren amplasat în mediu urban.

Legea logaritmică de variaţie a vitezei vântului cu înălţimea este data de relaţia de similitudine:

în care:

v1: viteza vântului la înălţimea h1, în m/s;

v2: viteza vântului la înălţimea h2, în m/s;

h1: înălţimea h1, în m;

h2: înălţimea h2, în m;

z0: rugozitatea terenului, în m;

Aceasta lege este valabilă strict de la o înălţime de 60–100 metri deasupra solului, însă ea poate fi aplicată şi pentru viteze ale vântului > 2 m/s şi pentru înălţimi h > 20 z0; de exemplu, pentru un teren situat la altitudinea de 80 metri, în tabelul A1 sunt daţi factorii de corecţie în funcţie de rugozitatea terenului la o înălţime de 10 m deasupra solului.

| Clasa terenului | Rugozitatea terenului z0(m) | vsite/vmeteo |
| --- | --- | --- |
| Teren deschis | 0,03 | 1,0 |
| Teren în mediu rural sau suburban | 0,25 | 0,9 |
| Teren în mediu urban | 0,5 | 0,8 |

Tabelul F.1: Factor de corecţie pentru vsite/vmeteo la 10 m înălţime deasupra solului

Clase de adăpostire

Pe înălţime, faţadele clădirilor sunt divizate în trei părţi, în funcţie de adăpostire:

1) partea joasă (inferioară), între 0 şi 15 m înălţime;

2) partea medie, între 15 şi 50 m înălţime;

3) partea înaltă (superioară), la mai mult de 50 m înălţime.

La rândul ei, fiecare parte de faţadă, mai puţin cea înaltă, poate fi adăpostită de un obstacol, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

– dacă Hobstacol > 0,5*min(Hclădire; 15), partea inferioară a faţadei este adăpostită

– dacă Hobstacol - 15 > 0,5*min(Hclădire - 15; 35), partea medie a faţadei este adăpostită

Pentru o viteza a vântului dată, un obstacol este definit ca orice structura sau clădire învecinată pentru care Lobstacol/Lclădire > 0,5. Clasa de adăpostire depinde de raportul Hobstacol/Dobstacol, în care (figura A.1):

Hobstacol: înălţimea obstacolului cel mai apropiat (m);

Lobstacol: lăţimea celui mai apropiat obstacol (m);

Lclădire: lăţimea clădiri (m);

Dobstacol: distanţa dintre cel mai apropiat obstacol şi clădire (m);

1. Partea înaltă

2. Vânt

3. Partea medie (15–50 m)

4. Înălţimea Hobstacol

5. Lăţimea Lobstacol

6. Partea joasă (0–15 m)

7. Distanţa Dobstacol

8. Lăţimea Lobstacol

Figura F.1: Clădirea şi obstacolul

| Clasa de adăpostire a clădirii | Distanţa relativă Dobstacol/Hobstacol |
| --- | --- |
| Neadăpostită | > 4 |
| Normală | 1,5–4 |
| Adăpostită | < 1,5 |

Tabel F.2: Clase de adăpostire funcţie de înălţimea obstacolului şi de distanţa relativă dintre obstacol şi clădire

Valori ale coeficienţilor Cppentru faţade

În funcţie de partea de faţadă considerată (dependenţa de înălţime, aşa cum s-a afirmat anterior), valorile coeficientului de presiune dinamică Cp datorată vântului sunt redate în tabelul F.3:

| Partea de faţadă | Adăpostire | Coeficienţi de presiune adimensionali Cp |
| --- | --- | --- |
| Pentru faţadă bătută de vânt Cp1 | Pentru faţadă adăpostită Cp2 | Pentru acoperiş (funcţie de pantă) Cp3 |
| < 10° | 10°–30° | > 30° |
| Joasă | Neadăpostită | + 0,50 | - 0,70 | - 0,70 | - 0,60 | - 0,20 |
| Normală | + 0,25 | - 0,50 | - 0,60 | - 0,50 | - 0,20 |
| Adăpostită | + 0,05 | - 0,30 | - 0,50 | - 0,40 | - 0,20 |
| Medie | Neadăpostită | + 0,65 | - 0,70 | - 0,70 | - 0,60 | - 0,20 |
| Normală | + 0,45 | - 0,50 | - 0,60 | - 0,50 | - 0,20 |
| Adăpostită | + 0,25 | - 0,30 | - 0,50 | - 0,40 | - 0,20 |
| Înaltă | Neadăpostită | + 0,80 | - 0,70 | - 0,70 | - 0,60 | - 0,20 |

Tabelul F.3 – Coeficienţii de presiune dinamică Cp

NOTĂ: Coeficienţii de presiune dinamică datoraţi vântului sunt valabili pentru o deviere a vitezei vântului de ±60° faţă de normala la planul faţadei.

Valori ale Cp pentru zone

Pentru fiecare zonă, valorile coeficientului Cp sunt luate în considerare ţinând cont de înălţimea medie a faţadelor corespunzătoare acelei zone:

·         dacă înălţimea medie este mai mică de 15 m, Cp-urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzătoare părţilor joase ale faţadei;

·         dacă înălţimea medie este cuprinsă între 15 şi 50 m (inclusiv), Cp-urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzătoare părţilor medii ale faţadei;

·         dacă înălţimea medie este mai mare de 50 m, Cp-urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzătoare părţilor înalte ale faţadei;

ANEXA II.2.G

Caracteristici de permeabilitate ale clădirii

Caracteristicile de permeabilitate ale unei clădiri depind de numărul şi tipul neetanşeităţilor anvelopei exterioare (rosturi de dilatare, fisuri, infiltraţii de aer prin tâmplăria exterioară), fiind exprimate prin debitul de aer total ce pătrunde în clădire la o diferenţă de presiune exterior–interior dată.

Se pot defini la nivel naţional sau se pot prelua ca valori implicite din tabelul B.1, următoarele valori:

·         numărul de schimburi de aer orare datorat infiltraţiilor ninfiltr (în vol/h) sau debitul de aer infiltrat qv,infiltr raportat la aria laterală a anvelopei clădirii sau la aria pardoselii (în m3/h*m2);

·         debitul de aer infiltrat qv,infiltr corespunzător unor diferenţe de presiune exterior–interior de 4, 10 sau 50 Pa

|  | L/s per m2 de anvelopă exterioară (exp. debit = 0,667) |
| --- | --- |
|  | Permeabilitate | qv,infiltr pt. 4 Pa | qv,infiltr pt. 10 Pa | qv,infiltr pt. 50 Pa |
| Clădire unifamilială | Mică | 0,15 | 0,25 | 0,8 |
| Medie | 0,3 | 0,5 | 1,6 |
| Mare | 0,6 | 1 | 3,2 |
| Clădire multifamilială nerezidenţială | Mică | 0,15 | 0,25 | 0,8 |
| Medie | 0,3 | 0,5 | 1,6 |
| Mare | 0,6 | 1 | 3,2 |
| Clădire industrială | Mică | 0,3 | 2 | 5 |
| Medie | 0,6 | 3,5 | 10 |
| Mare | 1,2 | 7 | 20 |

|  |  | ninfiltr (vol/h) (exp. debit = 0,667) | Suprafaţa laterală/Volum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Permeabilitate | ninfiltr pt. 4 Pa | ninfiltr pt. 10 Pa | ninfiltr pt. 50 Pa |
| Clădire unifamilială | Mică | 0,4 | 0,7 | 2,2 | 0,75 |
| Medie | 0,8 | 1,4 | 4,3 | 0,75 |
| Mare | 1,6 | 2,7 | 8,6 | 0,75 |
| Clădire multifamilială nerezidenţială | Mică | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,4 |
| Medie | 0,4 | 0,7 | 2,3 | 0,4 |
| Mare | 0,9 | 1,4 | 4,6 | 0,4 |
| Clădire industrială | Mică | 2,2 | 5,4 | 5 | 0,3 |
| Medie | 3,8 | 10,8 | 10 | 0,3 |
| Mare | 7,6 | 21,6 | 20 | 0,3 |

|  | ninfiltr (vol/h) (exp. debit = 0,667) | Suprafaţa pardoselii |
| --- | --- | --- |
|  | Permeabilitate | ninfiltr pt. 4 Pa | ninfiltr pt. 10 Pa | ninfiltr pt. 50 Pa |
| Clădire unifamilială | Mică | 0,7 | 1,2 | 4 | 1,8 |
| Medie | 1,5 | 2,4 | 8 | 1,8 |
| Mare | 3 | 5 | 16 | 1,8 |
| Clădire multifamilială nerezidenţială | Mică | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,1 |
| Medie | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 1,1 |
| Mare | 1,0 | 1,6 | 5 | 1,1 |
| Clădire industrială | Mică | 0,5 | 3 | 8 | 1,5 |
| Medie | 1,0 | 6 | 16 | 1,5 |
| Mare | 2,0 | 10 | 30 | 1,5 |

Tabelul G.1: Valori ale debitului specific infiltrat sau numărului de schimburi de aer infiltrate pentru diverse clase şi geometrii de clădiri

ANEXA II.2.H

Calculul coeficientului de recirculare Crec

În cazul utilizării unor debite de aer variabile în încăperile climatizate şi a aerului recirculat în CTA, coeficientul de recirculare Crec (-) ţine cont de necesitatea ca în fiecare încăpere să fie asigurat debitul minim de aer proaspăt.

Dacă qv,nec,i este debitul minim de aer proaspăt necesar pentru încăperea i şi qv,ref,i este debitul volumic total refulat în aceeaşi încăpere i, se poate calcula şi impune o valoare Crec dată prin relaţia:

În scopul de a menţine un nivel de poluare echivalent în toate încăperile climatizate de acelaşi sistem de ventilare, se poate impune o valoare a Crec dată de relaţia:

Această relaţie se bazează pe respectarea concentraţiei limite admise de poluant în fiecare încăpere.

Anexa II.2.I.

Degajări medii de umiditate de la surse interne, g/h, m2

| Clasa de umiditate | Degajarea de umiditate (g/h, m2) | Destinaţie încăpere |
| --- | --- | --- |
| scăzută | 2 | locuinţe (număr de ocupanţi redus, număr de plante redus), birouri, magazine, depozite |
| medie | 4 | locuinţe (număr de ocupanţi mărit, număr mare de plante), şcoli, baruri |
| ridicată | 6 | restaurante, bucătării, săli de sport, spitale |
| foarte ridicată | > 10 | spălătorii, procese cu degajare de umiditate |

Anexa II.2.J

Coeficient de consum specific de energie electrică pentru umidificare, Wh/g

| Proces de umidificare | Consum specific de energie pentru evaporare (Wh/g) | Consum specific de energie pentru tratare apă (Wh/g) | Total (Wh/g) |
| --- | --- | --- | --- |
| online | offline | online | offline |
| umidificare cu abur | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 1,02 | 1,03 |
| umidificare cu apă | 0,0 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |

Anexa II.2.K

Număr de ore de funcţionare pe an la sarcină nominală (echivalent energie)

| Nr. | Tip instalaţie (destinaţie încăpere) | Funcţionare instalaţie | Număr de ore (echivalent energie) (h/an) | Funcţionare instalaţie | Număr de ore (echivalent energie) (h/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | locuinţe | 1 treaptă turaţie | 8760 | 1 treaptă turaţie | 8760 |
| 2 | birouri individuale/colective | 1 treaptă turaţie | 2750 | 1 treaptă turaţie | 2750 |
| 3 | birouri tip „open-space“ | 1 treaptă turaţie | 2750 | 1 treaptă turaţie | 2750 |
| 4 | săli de conferinţe | 1 treaptă turaţie | 1500 | 2 trepte de turaţie | 730 |
| 5 | retail | 1 treaptă turaţie | 3600 | 2 trepte de turaţie | 1140 |
| 6 | retail cu produse refrigerate | 1 treaptă turaţie | 3600 | 2 trepte de turaţie | 1140 |
| 7 | supermarket | 1 treaptă turaţie | 3600 | 2 trepte de turaţie | 1140 |
| 8 | sală de curs | 1 treaptă turaţie | 2000 | 2 trepte de turaţie | 1240 |
| 9 | atelier de practică | 1 treaptă turaţie | 1800 | 1 treaptă turaţie | 1800 |
| 10 | sală de spectacole | 2 trepte de turaţie | 640 | variaţie continuă turaţie | 510 |
| 11 | cămin | 2 trepte de turaţie | 6650 | 2 trepte de turaţie | 6650 |
| 12 | cameră hotel | 1 treaptă turaţie | 4370 | 1 treaptă turaţie | 4370 |
| 13 | cantină | 2 trepte de turaţie | 670 | variaţie continuă turaţie | 340 |
| 14 | restaurant | 2 trepte de turaţie | 1250 | variaţie continuă turaţie | 470 |
| 15 | bucătărie cantină | 2 trepte de turaţie | 1090 | variaţie continuă turaţie | 700 |
| 16 | bucătărie restaurant | 2 trepte de turaţie | 1250 | variaţie continuă turaţie | 1020 |
| 17 | workshop | 1 treaptă turaţie | 2250 | 2 trepte de turaţie | 1890 |
| 18 | WC | 2 trepte de turaţie | 1110 | variaţie continuă turaţie | 610 |
| 19 | zonă de circulaţie (hol) | 1 treaptă turaţie | 1250 | 1 treaptă turaţie | 1250 |
| 20 | depozit (zonă de depozitare) | 1 treaptă turaţie | 1460 | 1 treaptă turaţie | 1460 |
| 21 | parcare pt. birouri | 1 treaptă turaţie | 2250 | 1 treaptă turaţie | 2250 |
| 22 | parcare publică | 1 treaptă turaţie | 4730 | 2 trepte de turaţie | 1670 |
| 23 | cameră server | 1 treaptă turaţie | 8760 | 1 treaptă turaţie | 8760 |

Anexa II.2.L

Valori recomandate pentru puterea specifică a ventilatorului, Psp (W/m3/h)

| Nr. | Tip instalaţie (destinaţie încăpere) | Psp (W/m3/h) | Eficienţă energetică instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | locuinţe | 0,42 | 0,17 |
| 2 | birouri individuale/colective | 0,56 | 0,35 |
| 3 | birouri tip „open-space“ | 0,56 | 0,35 |
| 4 | săli de conferinţe | 0,56 | 0,35 |
| 5 | retail | 0,35 | 0,22 |
| 6 | retail cu produse refrigerate | 0,35 | 0,22 |
| 7 | supermarket | 0,90 | 0,56 |
| 8 | sală de curs | 0,35 | 0,22 |
| 9 | atelier de practică | 0,35 | 0,22 |
| 10 | sală de spectacole | 0,35 | 0,22 |
| 11 | cămin | 0,35 | 0,22 |
| 12 | cameră hotel | 0,56 | 0,35 |
| 13 | cantină | 0,35 | 0,22 |
| 14 | restaurant | 0,35 | 0,22 |
| 15 | bucătărie cantină | 0,42 | 0,28 |
| 16 | bucătărie restaurant | 0,42 | 0,28 |
| 17 | workshop | 0,35 | 0,22 |
| 18 | WC | 0,14 | 0,08 |
| 19 | zonă de circulaţie (hol) | 0,28 | 0,17 |
| 20 | depozit (zonă de depozitare) | 0,28 | 0,17 |
| 21 | parcare pt. birouri | 0,14 | 0,0* |
| 22 | parcare publică | 0,28 | 0,0* |
| 23 | cameră server | 0,14 | 0,08 |

Documente recomandate

| 1 | SR EN ISO 7730:2001 | Ambianţe termice moderate. Determinarea indicilor PMV şi PPD şi specificarea condiţiilor de confort termic |
| --- | --- | --- |
| 2 | SR EN 12237:2004 | Ventilarea în clădiri. Reţele de canale. Rezistenta şi etanşeitatea canalelor circulare de tablă |
| 3 | SR EN 12599 | Ventilarea în clădiri. Proceduri de încercare şi metode de măsurare pentru recepţia instalaţiilor de ventilare şi climatizare a aerului |
| 4 | SR EN 13779 | Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decât de locuit. Cerinţe de performanţă pentru instalaţiile de ventilare şi de climatizare a încăperilor |
| 5 | EN ISO 12237 | Ventilation for buildings – Ductwork – Strength and leakage of circular sheet metalducts |
| 6 | EN ISO 12599 | Ventilation for buildings – Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems |
| 7 | EN ISO 12792 | Ventilation for Buildings – Symbols, Terminology and Graphical Symbols |
| 8 | EN ISO 13363 | Solar protection devices combined with glazing – Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance – Part 2: Detailed calculation method |
| 9 | EN ISO 13465 | Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air flow rates în dwellings |
| 10 | EN ISO 13600 | Technical energy systems – Basic concepts |
| 11 | EN ISO 13601 | Technical energy systems – Structure for analysis – Energy ware supply and demand sectors |
| 12 | EN ISO 13779 | Ventilation for non residential buildings – Performance requirements for ventilation and room conditioning systems |
| 13 | EN ISO 13790 | Thermal performance of buildings – Calculation of energy use for space heating |
| 14 | EN ISO 13791 | Thermal performance of buildings – Calculation of internăl temperatures of a room în summer without mechanical cooling – General criteria and validation procedures (ISO 13791:2004) |
| 15 | EN ISO 15927 | Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling |
| 16 | EN 13779 | Ventilation for Non-residential Buildings – Performance Requirements for Ventilation and Room Conditioning Systems |

*

ventilare naturală

Anexa II.3.A

## (informativ)

Tabel A.1 – Necesarurile specifice de apă caldă în funcţie de destinaţiile clădirilor

| Nr. crt. | Destinaţia clădirii | Necesar specific a , l apă caldă de consum de 60°C |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clădiri de locuit (pentru o persoană pe zi) |
|  | a) în cazul preparării centrale a apei calde de consum | 75 |
|  | b) în cazul preparării locale a apei calde: |
|  | – în cazane funcţionând cu gaze sau în încălzitoare electrice | 60 |
|  | – în cazane funcţionând cu lemne, cărbuni sau combustibil lichid | 55 |
| 2 | Clădiri pentru birouri (pentru un funcţionar pe schimb) | 5 |
| 3 | Cluburi, case de cultură şi teatre |
|  | a) cu prepararea centrală a apei calde: |
|  | – actori (pentru o persoană pe zi) | 15 |
| 4 | Cantine, restaurante, bufete: |
|  | – bufete | 6 |
|  | – cantine şi restaurante (pentru o persoană, o masă la prânz pe zi) | 10 |
|  | – cantine şi restaurante (pentru o persoană, trei mese pe zi) | 20 |
|  | Restaurante 2 mese pe zi, bucătărie tradiţională (pentru o persoană) | 36 |
|  | Restaurante 1 masă pe zi, bucătărie tradiţională (pentru o persoană) | 18 |
|  | Restaurante cu autoservire, 2 mese pe zi (pentru o persoană) | 15 |
|  | Restaurante cu autoservire, 1 masă pe zi (pentru o persoană) | 7 |
| 5 | Cămine (pentru un ocupant pe zi) |
|  | – cu obiecte sanitare în grupuri sanitare comune | 40 |
|  | – cu lavoare în camere | 50 |
|  | – cu grupuri sanitare în camere | 60 |
| 6 | Internate şcolare (pentru un ocupant pe zi) |
|  | – cu obiecte sanitare în grupuri sanitare comune | 30 |
|  | – cu lavoare în camere | 40 |
| 7 | Hoteluri şi pensiuni (pentru un pasager pe zi) |
|  | Hotel 1 stea fără spălătorie | 95 |
|  | Hotel 1 stea cu spălătorie | 120 |
|  | Hotel 2 stele fără spălătorie | 130 |
|  | Hotel 2 stele cu spălătorie | 150 |
|  | Hotel 3 stele fără spălătorie | 165 |
|  | Hotel 3 stele cu spălătorie | 190 |
|  | Hotel 4 stele fără spălătorie | 200 |
|  | Hotel 4 stele cu spălătorie | 225 |
| 8 | Creşe, grădiniţe cu internat (pentru un copil pe zi) | 50 |
| 9 | Grădiniţe cu copii externi (pentru un copil pe schimb) | 8 |
| 10 | Spitale, sanatorii, case de odihnă (pentru un bolnav pe zi) |
|  | – cu căzi de baie şi duşuri în grupuri sanitare | 115 |
|  | – cu căzi de baie în fiecare cameră, pentru bolnavi | 165 |
|  | – cu căzi de baie în fiecare cameră, pentru tratamente balneologice | 225 |
| 11 | Dispensare, policlinici (pentru un bolnav pe zi) | 3 |
| 12 | Băi publice (pentru o persoană) |
|  | – cu duşuri | 30 |
|  | – cu căzi de baie | 100 |
| 13 | Şcoli (pentru un elev pe program) fără duşuri sau băi | 5 |
| 14 | Terenuri de sport, stadioane (pentru o manifestare sportivă) |
|  | – pentru un sportiv | 20 |
|  | – complex sportiv (locuri de cazare pentru sportivi în cantonament) | 170 |
| 15 | Spălătorii (pentru un kilogram de rufe uscate) |
|  | – cu spălare manuală | 20 |
|  | – cu spălare semimecanizată | 25 |
|  | – cu spălare mecanizată | 30 |

Notă:

1. Datele din tabelul A1 se iau în considerare la calculul necesarului de căldură şi de combustibil pentru prepararea apei calde de consum

şi la stabilirea capacităţii rezervorului de acumulare (pentru apă rece şi apă caldă de consum).

2. Necesarurile specifice de apă din tabel pot fi reduse dacă se prevăd măsuri de reducere a pierderilor şi a risipei de apă.

Anexa II.3.B

## (informativ)

Tabel B.1 – Evaluarea necesarului zilnic de apă caldă de consum, pentru o persoană, în clădiri de locuit unifamiliale, pentru nevoi igienico–sanitare şi gospodăreşti.

| Natura folosinţei | Consum zilnic [litri/persoană] |
| --- | --- |
| Toaleta | Dimineaţa | 6 |
| Seara | 6 |
| Spălat mâini | Prânz | 2 |
| Seara | 3 |
| Duş | 30 |
| Baie la cadă | (75)/15 |
| Preparare hrană | 2 |
| Spălat veselă | Dimineaţa | 1 |
| Prânz | 3 |
| Seara | 2 |
| Curăţenie şi spălări uşoare | 5 |
| Total mediu [litri/om·zi] | 75 |

Necesar anual:

| – apă caldă = 75 × 365 = 27375 litri/om · an |  |
| --- | --- |
| – energie pentru preparare = 27375 · (60-10) | = 1368,75 · 103 Kcal/an |
|  | = 1368,75 · 4,186 · 106 = 5729,58 · 106 J/an |
|  | ≈ 5730 · 106 J/an |

Anexa II.3.C

## (informativ)

Volumul necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe unifamiliale, în funcţie de suprafaţă

Pentru stabilirea volumului necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe unifamiliale, în funcţie de suprafaţă, se porneşte de la relaţia de calcul:

| Vac = a * Nu/1000 [m3/săptămână ] | (C.1) |
| --- | --- |

în care:

a necesarul specific de apă caldă de consum, la 60°C [m3], pentru unitatea de suprafaţă locuibilă şi săptămână

Nu suprafaţa locuibilă a locuinţei unifamiliale, respectiv SLoc [m2]; în acest caz, termenul Nu devine suprafaţa de calcul (suprafaţa locuibilă), respectiv SLoc [m2]

Pentru „a“ se pot utiliza următoarele relaţii de calcul:

|  | dacă Nu (sau SLoc > 40 m2 | (C.2) |
| --- | --- | --- |
| a = Z | dacă 14 < Nu (sau SLoc) < 40 m2 | (C.3) |

Pentru coeficienţii X, Y şi Z se pot utiliza următoarele valori:

X = 1715;

Y = 4825;

Z = 45

În final, pentru calculul volumului de apă caldă de consum, se utilizează expresia:

Vac = a * SLOC/1000 [m3/zi]

Valorile rezultate pentru „a“ şi pentru Vac, în funcţie de suprafaţa locuinţei unifamiliale Nu (SLOC), se regăsesc în tabel C.1.

Tabel C.1. – Volumul necesar săptămânal de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe unifamiliale, în funcţie de suprafaţă

| Suprafaţa locuibilă | Indice specific de consum | Volum săptămânal de apă caldă de consum | Suprafaţa locuibilă | Indice specific de consum | Volum săptămânal de apă caldă de consum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLOC[m2] | a [l/m2] | Vac= a × SLoc[l/zi] | SLOC[m2] | a [l/m2] | Vac= a × SLoc[l/zi] |
| 14–40 | 45 | 630–1800 | 145.00 | 26.97 | 3910.10 |
| 41.00 | 42.53 | 1743.78 | 150.00 | 26.45 | 3968.24 |
| 45.00 | 42.30 | 1903.43 | 155.00 | 25.96 | 4024.47 |
| 50.00 | 41.68 | 2084.12 | 160.00 | 25.49 | 4078.92 |
| 55.00 | 40.87 | 2247.58 | 165.00 | 25.04 | 4131.70 |
| 60.00 | 39.95 | 2396.80 | 170.00 | 24.61 | 4182.89 |
| 65.00 | 38.99 | 2534.07 | 175.00 | 24.19 | 4232.61 |
| 70.00 | 38.02 | 2661.17 | 180.00 | 23.78 | 4280.92 |
| 75.00 | 37.06 | 2779.49 | 185.00 | 23.39 | 4327.91 |
| 80.00 | 36.13 | 2890.18 | 190.00 | 23.02 | 4373.65 |
| 85.00 | 35.23 | 2994.15 | 195.00 | 22.66 | 4418.19 |
| 90.00 | 34.36 | 3092.17 | 200.00 | 22.31 | 4461.61 |
| 95.00 | 33.53 | 3184.90 | 205.00 | 21.97 | 4503.96 |
| 100.00 | 32.73 | 3272.87 | 210.00 | 21.64 | 4545.29 |
| 105.00 | 31.97 | 3356.54 | 215.00 | 21.33 | 4585.64 |
| 110.00 | 31.24 | 3436.32 | 220.00 | 21.02 | 4625.07 |
| 115.00 | 30.54 | 3512.56 | 225.00 | 20.73 | 4663.61 |
| 120.00 | 29.88 | 3585.55 | 230.00 | 20.44 | 4701.31 |
| 125.00 | 29.24 | 3655.56 | 235.00 | 20.16 | 4738.19 |
| 130.00 | 28.64 | 3722.82 | 240.00 | 19.89 | 4774.30 |
| 135.00 | 28.06 | 3787.55 | 245.00 | 19.63 | 4809.66 |
| 140.00 | 27.50 | 3849.92 | 250.00 | 19.38 | 4844.31 |

Anexa II.3.D

## (informativ)

Pierderi de energie la consumator în raport cu temperatura de utilizare, numărul de utilizatori pe zi şi volumul de apa estimat la o utilizare

| Receptor | Consum [l/utilizare] | Temperatura de utilizare [°C] | Număr de utilizări/zi | Consum total acc [l/zi] | Pierderea de energie la utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kcal/zi] | [KW/zi] |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 1–2 | 3–4 | 5–6 |
| Lavoar | 6–10 | 40 | 4 | 6 | 10 | 24 | 36 | 60 | 480 | 720 | 1200 | 0,55 | 0,84 | 1,4 |
| Bideu | 6 | 40 | – | 2 | 3 | – | 12 | 18 | – | 240 | 360 | – | 0,27 | 0,42 |
| Duş | 30–40 | 35 | 1 | 1,5 | 3 | 30 | 45 | 90–120 | 750 | 1125 | 2250–3000 | 0,87 | 1,31 | 2,6–3,5 |
| Cadă baie | 120–150 | 40 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 36 | 72 | 96–120 | 720 | 1440 | 1920–2400 | 0,84 | 1,68 | 2,24–2,79 |
| Spălător | 20–30 | 60 | 2 | 2 | 4 | 40 | 40 | 80 | – | – | – | – | – | – |
| Maşina de spălat | 100 | 70 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 15 | 15 | 30 | – | – | – | – | – | – |
|  | CONSUM TOTAL | Litri/zi | 145 | 220 | 374–428 | 1950 | 3525 | 5730–6960 | 2,26 | 4,1 | 6,66–8,1 |
| CONSUM MEDIU | Litri/om · zi | 72,5 | 73,5 | 74,8–71,5 | 975 | 1175 | 1146–1390 | 1,13 | 1,36 | 1,33–1,61 |

Anexa II.3.E

## (informativ)

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie, calculate în funcţie de suprafaţa locuibilă, pentru clădiri unifamiliale, în lipsa sistemului de recirculare a apei calde

Metoda se aplică pentru locuinţe unifamiliale, considerând cantităţile de apă eliminate până la obţinerea temperaturii de confort.

unde:

p = ponderea pierderilor

SLoc = aria utilă [m2]

ILOC = indicele de ocupare [persoane/m2], conform II.3.6.4.1

Qac = consumul anual de energie pentru prepararea apei calde de consum [J/pers · an]

Ponderea pierderilor se adoptă în funcţie de valoarea ariei utile, cu următoarele valori:

| p [%] | Su [m2] |
| --- | --- |
| 10 | ≤ 50 |
| 8 | 50–100 |
| 5 | > 100 |

Consumul specific mediu anual de energie pentru prepararea apei calde de consum se adoptă cu valoarea:

qan = -5730 · 10 6 [J/pers · an] – pentru 75 l/om,zi

Anexa II.3.F

## (informativ)

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie a apei calde de consum, în funcţie de lungimea conductelor

Metoda simplificată

Acest tip de calcul ia în considerare energia pierdută pe traseele de distribuţie a apei calde de consum cât şi de la volumul de apă caldă transportat de aceste conducte.

Pentru aplicarea acestei metode, sunt necesare date privind lungimea şi diametrele tronsoanelor componente ale reţelei de distribuţie.

Pierderile de căldură pentru fiecare tronson de conductă i se calculează cu formula:

Qac,d,i = (ρac × cac × Va,i + cM ×MM,i) ×(θac,nom,i - θamb,i) × ni × 365 [J/an]

în care:

ρac – masa specifică (densitatea) a apei [kg/m3]

cac – căldura specifică a apei [J/kg K]

Va,i – volumul de apă conţinut de tronsonul i de conducta de distribuţie a apei calde [m3]

cM – căldura specifică a materialului din care este realizată conducta de distribuţie i [J/kg K]

MM,i – masa efectivă a tronsonului de conducta i al reţelei de distribuţie [kg]

θac,nom,i – temperatura nominală a apei calde de consum, în tronsonul de distribuţie i [°C]

θamb,i– temperatura ambiantă în care este amplasată conducta i de distribuţie [°C]

ni – numărul de intervale de răcire sub temperatura de utilizare a apei calde de consum (40°C)

Nu sunt incluse în acest calcul pierderile de căldură aferente risipei de apă din intervalul de timp necesar furnizării la punctul de consum a apei la temperatura de utilizare.

În cazul în care se evaluează şi pierderile de căldură absorbite de armăturile montate la punctele de consum, atunci acest termen suplimentar se adaugă la Qac,d,i.

Anexa II.3.G

## (informativ)

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie a apei calde de consum, în funcţie de lungimea conductelor, pentru clădiri de locuit

Metoda tabelară

Aceasta metodă este destinată doar clădirilor de locuit. Metoda se bazează pe estimări ale proporţiei energiei termice distribuite între diferitele armături montate într-o locuinţă, în funcţie de lungimea ţevilor. Se va face o diferenţiere între conductele de alimentare cu apă a armăturilor montate în băi (grupuri sanitare) şi în bucătării.

în care:

Qac,d – pierderea de căldură aferentă sistemului de distribuţie;

Qac – necesarul de căldură corespunzător consumurilor de apă caldă de consum;

ηdistribuţie – randamentul sistemului de distribuţie.

Pentru ηdistribuţie se sugerează următoarea formulă de calcul:

în care:

fbucătărie – fracţiunea, din necesarul de apă caldă, aferentă bucătăriei

fbaie – fracţiunea, din necesarul de apă caldă, aferentă băii

ηdistrib,bucătărie, ηdistrib,baie – reprezintă randamentul de transport al conductelor de distribuţie, estimat distinct pe tronsoane funcţie de diametre, lungimi şi destinaţie (bucătărie, baie) conform tabelului G.1.

Valorile recomandate pentru fbucătărie şi fbaie sunt:

fbucătărie= 0,20

fbaie = 0,80

Aceste valori ale ponderilor sunt determinate considerând o medie de 2 utilizări ale bateriei din bucătărie, fiecare cu un consum de 1 litru şi o utilizare de 8 litri la armăturile din baie, estimare pentru fiecare 10 litri de apă caldă menajeră consumată.

În vederea utilizării acestei metode, este necesară estimarea lungimilor conductelor de legătură de la sistemele de distribuţie/circulaţie a apei calde de consum până la armătura de consum, şi se vor utiliza notaţiile Lbucătărie respectiv Lbaie.

Tabel G.1 – Valori pentru ηdistrib,bucătărie, ηdistrib,baie, respectiv pentru randamentul de transport al conductelor de distribuţie, estimat distinct pe tronsoane funcţie de diametre, lungimi şi destinaţie (bucătărie, baie); valorile sunt exprimate ca ponderi (valori subunitare)

| Lungimea conductelor Lbucătărie (m) | < 2 | 24 | 46 | 68 | 810 | 1012 | 1214 | > 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucătărie | ηdistrib,bucătărie |
| Dint ≤ 8 mm (pentru 2/3 din lungimea conductelor) | 1 | 0,86 | 0,75 | 0,67 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,46 |
| Dint ≤ 10 mm (pentru 2/3 din lungimea conductelor) | 1 | 0,79 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,35 |
| Alte diametre | 1 | 0,69 | 0,53 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,21 |
| Lungimea conductelor Lbaie (m) | < 2 | 24 | 46 | 68 | 810 | 1012 | 1214 | > 14 |
| Baie | ηdistrib,baie |
| Toate diametrele | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,72 |

Anexa II.3.H

## (informativ)

Calculul pierderilor de căldură din sistemul de distribuţie, în funcţie de mărimea consumului anual de energie pentru producerea apei calde de consum

Pierderile de căldură aferentă sistemului de distribuţie a apei calde de consum pot fi exprimate în funcţie de cantitatea de energie termică înglobată în volumul de apă caldă consumată la punctele de furnizare a acesteia. Cunoaşterea detaliată a sistemului de distribuţie nu este necesară, atâta vreme cât se cunosc următoarele:

·         date necesare estimării lungimii medii a traseelor conductelor.

·         date privind poziţionarea reţelelor de distribuţie, respectiv care lungimea traseelor de distribuţie amplasate în spaţii încălzite şi lungimea traseelor de distribuţie amplasate în spaţii neîncălzite;

·         date privind cantitatea de de energie termică corespunzătoare consumurilor de apă caldă de consum la armături, Qac.

În cazul în care se pot estima şi pierderile de cădură aferente bateriilor pentru consum (armăturii), atunci necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajere va fi dată de suma între energia termică necesară asigurării consumului de apă caldă menajeră plus pierderea la dispozitivul care există la consumator.

Necesarul de energie pentru apa caldă menajeră se bazează pe numărul mediu de utilizări ale armăturilor, stabilite la nivel european. Deşi aceste date nu vor fi identice pentru toate tipurile de clădiri în studiu, şi pentru toate tipurile de dotări (consumatori), pot oferi valori reprezentative în ceea ce priveşte proporţia între tipurile de consumuri şi respectiv, de energii termice corespunzătoare, înregistrate pentru diferite tipuri de armături.

Pierderile de căldură aferente reţelelor de distribuţie se estimează cu expresia:

Qac,d = αac,d × Qac

în care:

αac,d – factor de pierdere de căldură exprimat ca o fracţiune din energia termică necesară consumului de apă caldă la punctele de consum

Există trei valori reprezentative pentru αac,d, respectiv:

αac,d1– factorul care exprimă pierderea de căldură pentru ciclul de utilizare a armăturilor de tipul 1, căruia îi corespunde un consum de 2100 Wh/zi; în consecinţă, Qac,d1 ~ 700 kWh/an.

αac d2– factorul care exprimă pierderea de căldură pentru ciclul de utilizare a armăturilor de tipul 1, căruia îi corespunde un consum de 5845 Wh/zi; în consecinţă, Qac,d2 ~ 1930 kWh/an.

αac,d3– factorul care exprimă pierderea de căldură pentru ciclul de utilizare a armăturilor de tipul 3, căruia îi corespunde un consum de 11655 Wh/zi; în consecinţă, Qac,d3 ~ 3850 kWh/an.

În consecinţă,

Qac,d1= αac,d1 × Qac1

Qac,d2 = αac,d2 × Qac2

Qac,d3 = αac,d3 × Qac3

în care se apreciază pentru coeficienţii de pondere următoarele relaţii:

αac,d1 = 0,09 + 0,005 × (Lmed - 6)+ 0,008 ×Lsni

αac,d2 = 0,10 + 0,005 × (Lmed - 6) + 0,008 × Lsni

αac,d3 = 0,05 + 0,005 × (Lmed - 6)+ 0,008 × Lsni

în care:

Lmed – lungimea medie a traseului de distribuţie plasat în interiorul unui spaţiu încălzit;

Lsni – lungimea medie a traseului de distribuţie plasat într-un spaţiu neîncălzit (dacă este cazul).

Relaţiile de mai sus se pot exprima cu ajutorul unei singure relaţii, exprimate sub forma:

αac,d = β + 0,005 × (Lmed - 6) + 0,008 × Lsni

în care:

β = coeficient variabil funcţie de necesarul anual având valori diferite, ilustrate în tabelul H.1

Tabel H.1 – Valori pentru β, în funcţie de necesarul anual de căldură Qac

| Qac | β |
| --- | --- |
| [J/an] | [KWh/an] |
| ≤ 2500 · 106 | 700 | 0,09 |
| 7000 · 106 | 1950 | 0,10 |
| ≥ 13500 · 106 | 3850 | 0,05 |

Pentru valori intermediare, se face un calcul de interpolare liniară; după cum urmează:

dacă Qac < Qac2, atunci αac,d = αac,d2 - 0,01 × [(Qac2 - Qac)/(Qac2 - Qac1)]

dacă Qac > Qac2, atunci αac,d = αac,d2 - 0,05 × [(Qac - Qac2)/(Qac3 - Qac2)]

Anexa II.3.I

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie a apei calde de consum, utilizând o metodă detaliată de calcul

I.1.Calculul pierderilor de căldură

Pierderea de căldură aferentă unei conducte i de apă caldă de consum Qac,c,i [kWh/lună] se calculează cu relaţia:

| Qac,d,i = (1/1000) × Ui × Li × (θm,ac,d,i - θamb) × tac × z | [kWh/luna] | (I.1) |
| --- | --- | --- |

în care:

| Ui | coeficientul specific de pierderi de căldură pe unitatea de lungime de conductă [W/m K]: |
| --- | --- |
| Li | lungimea conductei i [m]; |
| θm,ac,d,i | temperatura medie a apei în conducta respectivă [°C]; |
| θamb | temperatura mediului ambient din zona de amplasare a conductei [°C]; |
| tac | durata de alimentare cu apa caldă de consum, respectiv durata de funcţionare a instalaţiei într-o lună [zi/lună]; |
| z | numărul orelor de furnizare a apei calde [ore/zi]. |

Pentru reţeaua de distribuţie, pierderea de căldură totală se va calcula prin însumarea pierderilor de căldură aferente tronsoanelor de calcul componente:

|  | [kW/lună] | (I.2) |
| --- | --- | --- |

I.2.Determinarea lungimii conductelor de distribuţie

În vederea efectuării calculelor, reţeaua de distribuţie se împarte în trei zone de calcul, respectiv: zona conductelor de distribuţie orizontale, pornind de la generatorul de căldură către coloanele de distribuţie a apei calde de consum (LV); coloanele de distribuţie a apei calde, respectiv (LS) şi zona distribuţiei apei calde de la coloană către consumator, respectiv zona LSL.

Fig. I.1 – Delimitarea zonelor semnificative ale reţelei de distribuţie

Conductele de distribuţie din zona LV pot fi amplasate fie într-un spaţiu încălzit (de exemplu la plafonul parterului locuit al clădirii) fie într-un spaţiu neîncălzit (în subsolul sau podul neîncălzit al clădirilor). Conductele componente ale zonei LS pot avea trasee atât verticale cât şi orizontale, şi, în general, sunt amplasate în spaţii încălzile.

Traseele cuprinse în zonele LV şi LS sunt, în general, însoţite de sistemul de circulaţie a apei calde de consum; nu se consideră prezenţa circulaţiei apei calde în zona LSL.

În cazul în care nu există date privind geometria reţelelor de transport a apei calde de consum, atunci pot fi utilizate valori reprezentative, apreciate în funcţie de mărimea suprafeţei locuibile a clădirii, respectiv SLoc, care consideră că unei suprafeţe locuibile de 80 m2 îi corespunde o lungime a conductei de distribuţie de 6 m.

Tabelul I.1 – Valori caracteristice pentru determinarea lungimii de calcul a conductelor de distribuţie şi recirculare

| Valori caracteristice | Simbol | Unitate de măsura | Zona V | Zona S | Zona SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura medie ambientală | θamb | °C | 13 sau 20 | 20 | 20 |
| Lungime pentru trasee cu recirculare | L | m | 26 + 0,02 × AN | 0,075 × AN | – |
| Lungime pentru trasee fără recirculare | L | m | 13 + 0,01 × AN | 0,038 × AN | – |
| Lungime legături în cazul deservirii a două încăperi adiacente | L | m | – | – | 4 × (A’N/80) |
| Lungime legături individuale | L | m | – | – | 6 × (A’N/80) |

În tabel se folosesc următoarele mărimi:

AN = suprafaţa medie a pardoselii spaţiului deservit

A’N = suprafaţa peretelui

Sistemele locale de preparare şi transport ale apei calde de consum presupun amplasarea surselor de preparare a apei în apropierea consumatorilor, astfel că nu există sisteme de circulaţie sau de distribuţie centralizată. Singurele pierderi din sistemul de distribuţie sunt asociate ramurilor individuale.

Echipamentul de preparare a apei calde menajere poate alimenta unul sau mulţi consumatori. În unele cazuri, acesta poate fi amplasat în zone încălzite din clădire. Pentru a calcula aceste pierderi, lungimea reală a ţevilor trebuie cunoscută.

Dacă nu există un plan detaliat al reţelei, se pot considera valori reprezentative pentru lungimea ţevilor, exprimate în funcţie de suprafaţa locuibilă; aceste valori sunt date în tabel I.2.

Tabelul I.2 – Valori caracteristice pentru determinarea lungimii de calcul a conductelor de distribuţie în apartamente.

| Parametru | Simbol | Unitate de măsura | Zona SL |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura medie ambiantă | θamb | °C | 20 |
| Lungimea conductelor în cazul în care există în încăpere un singur punct de consum (de exemplu de la încălzitorul instantaneu de apă caldă de consum montat sub spălător către bateria spălătorului) | L | m | 1 × (AN/80) |
| Lungimea conductelor pentru o încăpere în care există mai multe puncte de consum (ex. baie) | L | m | 3 × (AN/80) |
| Lungimea conductelor pentru deservirea în comun a mai multor puncte de consum în camere adiacente | L | m | 4 × (AN/80) |
| Lungimea pentru conducte de distribuţie comune, în afara unităţii funcţionale | L | m | 6 × (AN/80) |

în care AN = suprafaţa medie a pardoselii spaţiului deservit

I.3.Determinarea coeficienţilor specifici de transfer de căldură pentru conducte.

În funcţie de caracteristicile geometrice (diametru, grosimi) natura materialului (conductivitate termică) starea conductei (izolată, neizolată) şi regimul funcţional (dinamic, staţionar) au fost calculate valorile corespunzătoare ale pierderilor specifice de căldură, cantităţilor de căldură cedate şi timpilor de răcire până la temperatura minimă admisibilă (40°C).

Relaţiile de calcul utilizate şi rezultatele transpuse grafic şi analitic sunt prezentate în anexe pentru conducte din oţel, cupru, polipropilenă, polietilenă, policlorură de vinil şi multistrat.

În cazul în care nu se cunosc valorile pentru coeficienţii de pierderi de căldură se pot utiliza valorile din tabelul I.3.

I.3.1Ţevi neizolate dar protejate

Pentru ţevile neizolate montate sub tencuială, este necesar să se considere următoarele cazuri:

·         Ţevi neizolate, montate sub tencuială, pe un perete exterior neizolat al clădiri vechi;

·         Ţevi neizolate, montate sub tencuială, pe un perete exterior izolat al unei clădiri noi sau vechi

·         Ţevi montate într-un perete exterior al unei clădiri

I.3.2Ţevi izolate

– Coeficientul specific de pierderi de căldură poate fi calculat cu relaţia:

|  | [W/mK] | (I.3) |
| --- | --- | --- |

în care:

λ – conductivitatea termică a izolaţiei

dA – diametrul exterior al conductei, inclusiv izolaţia (m)

dR – diametrul ţevii (m)

αA – coeficientul de transfer de căldură (W/m2K)

Se poate considera αA = 8 W/m2K

Valorile pentru coeficientul specific de pierderi de căldură se regăsesc în tabelul Tabelul I.3.

I.3.3Metoda simplificată pentru determinarea coeficientului specific de pierderi de căldură, cu valori tabelare

Coeficientul specific de pierderi de căldură se poate determina cu ajutorul unei formule simplificate de calcul, care are următoarea structură:

| Uac,w = Aac,d,U × dR + BWd,U | [W/mK] | (I.4) |
| --- | --- | --- |

în care:

coeficienţii Aac,dU şi BW,dU sunt specificaţi în tabelul I.4.

Tabelul I.3 – Coeficienţi specifici de pierdere de căldură pentru sisteme de distribuţie a apei calde de consum.

|  | Amplasare conducte |  | Descriere | Diametrul exterior al conductei neizolate [mm] | Coeficient specific de pierdere de căldură U [W/m·°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme realizate în perioada 1950–1979 | Aparente neizolate |  | Conducte din oţel sau cupru | D < 18 | 0,6 |
| 18 < D < 35 | 1,0 |
| 35 < D < 64 | 2,0 |
| 64 < D | 3,0 |
| Îngropate în perete exterior neizolat |  | Conducte din oţel, cupru sau material plastic |  | 1,4 |
| Îngropate în perete exterior izolat |  | Conducte din oţel, cupru sau material plastic |  | 1,0 |
| Aparente izolate |  | Conducte izolate cu vată minerală şi manta metalică. |  | 0,4 |
| Sisteme realizate în perioada 1980–prezent | Îngropate în perete exterior neizolat |  | Conducte din oţel, cupru sau material plastic |  | 0,8 |
| Îngropate în perete exterior izolat |  | Conducte din oţel, cupru sau material plastic |  | 1,0 |
| Conducte izolate Grosime izolaţie e = 1/2 estandard |  | Conducte amplasate pe pereţi şi tavan |  | 0,3 |
| Conducte izolate Grosime izolaţie e = estandard | Conducte amplasate în zone neîncălzite |  | 0,2 |
| Conducte izolate Grosime izolaţie e = 2 estandard | Îmbunătăţirea eficienţei energetice |  | 0,15 |

Tabelul I.4

Valorile coeficienţilor Aac,dU şi BW,dU necesari metodei simplificate de calcul pentru coeficientul specific de pierderi de căldură U (W/mK)

| Tipul izolaţiei | dR min. | dR max. | Aac,dU | BW,dU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasa 2 | 10 | 300 | 2,60 × 10-3 | 0,2 |
| Clasa 3 | 10 | 300 | 2,00 × 10-3 | 0,18 |
| Clasa 4 | 10 | 300 | 1,50 × 10-3 | 0,16 |
| Clasa 5 | 10 | 300 | 1,10 × 10-3 | 0,14 |
| Clasa 6 | 10 | 300 | 8,00 × 10-4 | 0,12 |

I.4Determinarea temperaturii medii ambientale

Temperatura medie ambiantă se calculează în exclusivitate în funcţie de poziţia conductei.

| θamb = θint - bac,d * (θint - θext) | [°C] | (I.4) |
| --- | --- | --- |

θint – temperatura interioară [°C]

θext – temperatura exterioară [°C]

bac,d – factor în funcţie de locul de amplasare al conductelor, dat în tabelul I.5.

Tabel I.5 – Factor în funcţie de locul de amplasare al conductelor

| Poziţia conductelor de distribuţie | bac,d |
| --- | --- |
| În exteriorul clădirii | 1 |
| În afara spaţiului încălzit, pentru conducte orizontale | 0.8 |
| În interiorul spaţiului încălzit | 0 |
| Altă poziţie (de exemplu, în tub de protecţie) | se calculează sau se apreciază |

Anexa II.3.J

Calculul consumului de energie electrică necesară pompelor de circulaţie

Evaluarea consumului de energie electrică necesară pompelor de circulaţie se poate realiza cu ajutorul relaţiei de calcul:

| Wac,d,pomp = Wac,d,hidr × eac,d | [kWh/luna] | (J.1) |
| --- | --- | --- |

în care:

h

Wac,d,pomp – energia electrică necesară pompei [kWh/luna]

Wac,d,hidr – energia hidraulică necesară pompei [kWh/luna]

eac,d – coeficient de performanţă al pompei de circulaţie

Energia hidraulică necesară instalaţiei depinde de rezistenţa hidraulică aferentă sistemului şi de timpul de funcţionare al pompei:

| Wac,d,hidr = Phidr × tac × z | [kWh/luna] | (J.2) |
| --- | --- | --- |

în care:

Phidr – puterea hidraulică a pompei [kW]

tac – durata de furnizare a apei calde de consum [zi/luna]

z – durata de funcţionare a pompei [h/zi]

Puterea hidraulică necesară pompei de circulaţie pentru a acoperi necesarul hidrodinamic din sistem se estimează cu relaţia:

|  | [kW] | (J.3) |
| --- | --- | --- |

în care:

– debitul volumetric de apă caldă de consum din sistem [m3/h]

Δp – înălţimea de pompare a pompei [kPa]

Debitul volumetric depinde de sarcina termică furnizată de echipamentul de preparare a apei calde de consum, , de temperatura apei calde de consum la ieşirea din echipament cât şi de diferenţa maximă de temperatură aferentă acestuia, .

|  | [m3/h] | (J.4) |
| --- | --- | --- |

Termenul Δp, respectiv înălţimea de pompare a pompei, depinde de configuraţia geometrică a reţelei, respectiv lungimea tronsoanelor şi numărul şi tipul de piese de legătură, care dau mărimea pierderilor de sarcină liniare şi locale în inelul distribuţie-circulaţie a apei calde de consum, şi se aproximează cu relaţia de calcul:

| Δp = 0,10 × Lmax + ∑ΔpRV,TH + ΔpApp | [kPa] | (J.5) |
| --- | --- | --- |

în care:

Lmax – lungimea traseului de distribuţie-recirculare [m];

ΔpRV,TH – pierderea de presiune în fitinguri (piese de legătură, echipamente montate pe traseu: clapete de sens, robinete termostatate) [kPa];

ΔpApp – pierderea de presiune în echipamentul de preparare a apei calde de consum [kPa].

Jungimea maximă a conductelor din instalaţia de distribuţie şi de circulaţie a apei calde de consum aferentă unei clădiri rectangulare poate fi apreciată cu valoarea distanţei între colţul cel mai de jos al clădirii şi colţul opus, cel mai de sus.

| Lmax = LV,max + LS,max | [m] | (J.6) |
| --- | --- | --- |

în care:

LV,max – suma între lungimea şi lăţimea clădirii [m]

LS,max – înălţimea totală a clădirii [m]

Coeficientul de performanţă al pompelor de circulaţie poate fi determinat cu relaţia:

|  | (J.7) |
| --- | --- |

în care:

fe – factor ce exprimă eficienţa, poate fi determinat cu relaţiile (J.8) sau (J.9);

Cp – constantă (a se vedea tabelul J.1);

βD – factor de încărcare.

Factorul de eficienţă se determină cu relaţia de calcul:

| dacă nu se cunoaşte tipul pompei | (J.8) |
| --- | --- |

în care:

b = 1 pentru clădiri noi

b = 2 pentru clădiri existente

Dacă se cunoaşte tipul pompei, atunci factorul de eficienţă al pompei se calculează cu relaţia:

|  | (J.9) |
| --- | --- |

în care

Ppompa – reprezintă puterea pompei [kW]

Pentru calculul lui Cp se utilizează valorile din J.1.

Tabel J.1 – Valori pentru constanta Cp

| Pompa cu automatizare | Pompa fără automatizare | Δpconstant | Δpvariabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Cp | 0,97 | 0,66 | 0,52 |

Factorul de încărcare βD al pompei se determină făcând raportul între debitul de apă recirculat în condiţii nominale şi debitul maxim de recirculare a apei. În cazul în care pompa nu are sisteme de automatizare în funcţie de nivelul debitului de apă recirculat, atunci se consideră βD = 1.

Dacă există date privind consumurile de energie electrică ale pompei, atunci acestea pot fi direct utilizate.

Funcţionarea intermitentă a pompei

Dacă nu este necesară o furnizare continuă a apei calde de consum (24 h/zi), atunci se pot considera ca ipoteze de calcul, două situaţii de funcţionare, una pe durata zilei şi cealaltă pe durata nopţii. În consecinţă, energiile electrice consumate pot fi evaluate cu următoarea relaţie de calcul:

| Wac,d,pomp = Wac,d,hidr × eac,d × (αzi + 0,60 × αnoapte) | [kWh/luna] | (J.10) |
| --- | --- | --- |

în care:

| αnoapte = 1 - αzi, | [kWh/luna] | (J.11) |
| --- | --- | --- |

iar αzi şi αnoapte reprezintă ponderile în funcţionarea intermitentă a pompei. Se presupune că perioada semnificativă de funcţionare apare pe durata zilei. Timpul rămas este considerat „timp de noapte“, în care încărcarea pompei este minimă.

Dacă pompa este oprită pe durata nopţii, atunci αnoapte = 0

Anexa II.4.A1

METODA SIMPLIFICATĂ

Tabel 1: Timpul de utilizare anual, în funcţie de tipul clădirii

| Tipul clădirii | Orele de funcţionare, anual |
| --- | --- |
| tD | tN | ttotal |
| Clădiri de birouri | 2250 | 250 | 2500 |
| Clădiri de învăţământ | 1800 | 200 | 2000 |
| Spitale | 3000 | 2000 | 5000 |
| Hoteluri | 3000 | 2000 | 5000 |
| Restaurante | 1250 | 1250 | 2500 |
| Săli de sport | 2000 | 2000 | 4000 |
| Clădiri pentru servicii de comerţ | 3000 | 2000 | 5000 |

Tabel 2: FD – Factorul de dependenţă de lumina de zi.

| Tipul clădirii | Tipul sistemului de control | FD |
| --- | --- | --- |
| Birouri, clădiri sportive | Manual | 1,0 |
| Celulă foto iluminare constantă | 0,9 |
| Celulă foto iluminare cu senzor lumină naturală | 0,8 |
| Hoteluri, restaurante, magazine | Manual | 1,0 |
| Celulă foto iluminare constantă | 0,9 |
| Clădiri de învăţământ, spitale | Manual | 1,0 |
| Celulă foto iluminare constantă | 0,9 |
| Celulă foto iluminare cu senzor lumină naturală | 0,7 |
| Notă: Se consideră că cel puţin 60% din iluminat este controlat prin intermediul sistemul considerat |

Tabel 3: FO – Factorul de dependenţă de durata de utilizare;

| Tipul clădirii | Tipul sistemului de control | Fo |
| --- | --- | --- |
| Birouri, clădiri de învăţământ | Manual | 1,0 |
| Automat ≤ 60% din încărcătura conectată | 0,9 |
| Clădiri sportive, restaurante | Manual | 1,0 |
| 0,7 |
| Hotel | Manual | 0,7 |
| Spital | Manual (controlul automat prezent în procent redus) | 0,8 |
| Notă: Se consideră control automat cu senzori de prezenţă, cel puţin unul în fiecare încăpere, iar pe suprafeţe mari, cel puţin unul la 30 m2 |

Tabel:Consumul mediu de energie electrică estimat pentru spaţiile de locuit

| Tip locuinţă | Suprafaţă considerată | Consumul specific mediu de energie electrică | Consumul specific mediu de energie electrică | Wlight | Wlight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [kWh/sezon/m2] | [kWh/an/m2] | [kWh/sezon] | [kWh/an] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Sezon rece | Sezon cald |  | Sezon rece | Sezon cald |  |
| Garsoniera | 25 | 8.7 | 6.2 | 14.8 | 217 | 155 | 372 |
| Apartament 2 camere | 40 | 6.3 | 4.5 | 10.8 | 253 | 180 | 433 |
| Apartament 3 camere | 60 | 6.5 | 4.5 | 11 | 390 | 270 | 660 |
| Apartament 4 camere | 80 | 5.3 | 3.6 | 8.9 | 420 | 294 | 714 |
| Apartament 5 camere | 120 | 4.2 | 2.9 | 7.1 | 498 | 350 | 848 |

Valorile corespund unui raport Sv/Sp (suprafaţa vitrată/suprafaţa pardoselii încăperii) între 0,30 şi 0,45 şi existenţa grupurilor sanitare cu ferestre exterioare.

Pentru cazul unui raport Sv/Sp mai mic de 0,30, valorile din tabel se măresc cu 10%.

Pentru apartamente cu grupuri sanitare fără ferestre exterioare, valorile din tabel se măresc cu 5%.

ANEXA II. 4.B.1

PUTERI SPECIFICE PENTRU ILUMINATUL INTERIOR GENERAL RECOMANDATE ÎN VEDEREA REABILITĂRII SISTEMELOR DE ILUMINAT.

| Tipuri de destinaţii | Em [lx] | Putere specifica pentru încăperi având înălţimea cuprinsă între: |
| --- | --- | --- |
| 2,4 ÷ 4 m | 3 ÷ 5 m |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Arii comune ale clădirilor |
| Birou | 500 | 13,717,2 |  |
| Holuri de intrare | 200 | 3,55,9 |  |
| Holuri hotel | 100 | 3,34,2 |  |
| Zone de circulaţie, coridoare | 100 | 3,34,2 |  |
| Platforme de încărcare | 150 | 3,95,0 |  |
| Scări, scări rulante | 100 | 3,35,3 |  |
| Cantine | 150 | 3,35,9 |  |
| Camere de odihnă | 200 | 3,54,2 |  |
| Săli pentru exerciţii fizice | 100 | 5,010,6 |  |
| Săli de baie, toalete | 300 | 3,35,9 |  |
| Infirmerii | 200 | 13,717,2 |  |
| Săli consiliu medicale | 500 | 13,717,2 |  |
| Sălile maşinilor | 200 | 5,06,7 |  |
| Săli cu panouri de comandă | 500 | 13,717,2 |  |
| Depozite, magazii | 100 |  | 2,53,3 |
| Spaţii pentru ambalare | 300 | 5,010,6 |  |
| Puncte de control | 150 | 3,35,9 |  |
| 2. Birouri |
| Scris, citit, procesare de date | 500 | 13,817,2 |  |
| Desen tehnic | 750 (iluminat general 500 lx) | 13,817,2 |  |
| Birouri/săli de proiectare asistată de calculator | 500 | 13,817,2 |  |
| Săli de conferinţe şi reuniuni | 300 | 7,610,6 |  |
| Birouri de primire | 300 | 7,610,6 |  |
| Arhive | 200 | 5,06,7 |  |
| 3. Spaţii comerciale |
| Spaţii comerciale mici | 300 | 7,610,6 |  |
| Spaţii comerciale mari | 500 | 13,817,2 |  |
| Zone case de plată | 500 | 11,913,4 |  |
| Zone de împachetare | 500 | 11,913,4 |  |
| 4. Restaurante şi hoteluri |
| Recepţii | 300 | 7,610,6 |  |
| Bucătării | 500 | 10,012,6 |  |
| Restaurante, spaţii funcţionale | 200 | 5,047,5 |  |
| Restaurant auto-servire | 200 | 5,047,5 |  |
| Bufet | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de conferinţă | 500 | 13,817,2 |  |
| Coridoare | 100 | 3,34,2 |  |
| 5. Spaţii de divertisment |
| Teatre şi săli de concert | 200 |  |  |
| Săli polivalente | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli pentru repetiţii, cabine artişti | 300 | 7,610,6 |  |
| Muzee | 300 | 7,610,6 |  |
| 6. Biblioteci |
| Rafturi cărţi | 200 | 5,07,5 |  |
| Locuri pentru lectură | 500 | 13,817,2 |  |
| Ghişee | 500 | 13,817,2 |  |
| 7. Parcări interioare |
| Rampe intrare/ieşire pe timp de zi | 300 | 6,37,9 |  |
| Rampe intrare/ieşire pe timp de noapte | 75 | 1,21,6 |  |
| Bandă de circulaţie | 75 | 1,21,6 |  |
| Spaţii de parcare | 75 | 1,21,6 |  |
| 8. Instituţii de învăţământ |
| Camere de joacă | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de clasă în creşe şi grădiniţe | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de consultaţii | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de clasă | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de clasă pentru cursuri de seară sau pentru adulţi | 500 | 13,817,2 |  |
| Săli de lectură | 500 | 13,817,2 |  |
| Tablă | 500 | 13,817,2 |  |
| Ateliere | 500 | 11,913,4 |  |
| Ateliere de artă în şcoli de artă | 750 | 16,821,0 |  |
| Săli de desen tehnic | 750 (iluminat general 500 lx) | 13,817,2 |  |
| Laboratoare | 500 | 13,817,2 |  |
| Amfiteatre | 500 | 13,817,2 |  |
| Săli de muzică | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de calculatoare | 500 | 13,817,2 |  |
| Laboratoare lingvistice | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de studiu | 500 | 13,817,2 |  |
| Camere comune pentru studenţi şi săli de reuniune | 200 | 3,34,2 |  |
| Cancelarii | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de sport şi bazine de înot | 300 | 7,610,6 |  |
| 9. Spitale şi clinici |
| Săli de aşteptare | 200 | 3,55,9 |  |
| Coridoare, ziua | 200 | 3,55,9 |  |
| Coridoare, noaptea | 50 | 1,62,5 |  |
| Birouri personal | 500 | 3,817,2 |  |
| Camere personal | 300 | 7,610,6 |  |
| Iluminat general saloane | 100 | 3,34,2 |  |
| Băi şi toalete pentru pacienţi | 200 | 3,55,9 |  |
| Iluminat general săli de consultaţie | 500 | 3,817,2 |  |
| Examinarea ochilor şi urechilor | 1000 (iluminat general 500 lx) | 13,817,2 |  |
| Teste de vedere (citit şi culoare) | 500 | 13,817,2 |  |
| Saloane dializă | 500 | 13,817,2 |  |
| Saloane de dermatologie | 500 | 13,817,2 |  |
| Saloane de endoscopie | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de pansare | 500 | 13,817,2 |  |
| Saloane de masaj şi radioterapie | 300 | 7,610,6 |  |
| Saloane preoperator şi de reanimare | 500 | 13,817,2 |  |
| Săli de operaţii: |  |  |  |
| – iluminat general; | 500 | 13,817,2 |  |
| Terapie intensivă: |  |  |  |
| – iluminat general | 100 | 3,34,2 |  |
| – examinări simple | 300 | 7,610,6 |  |
| – supraveghere pe timp de noapte | 20 | 1,62,5 |  |
| Stomatologie: iluminat general | 500 | 13,817,2 |  |
| Controlul culorii (laboratoare) | 1000 (iluminat general 500 lx) | 13,817,2 |  |
| Camere sterilizate/dezinfectate | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de autopsie şi morgă | 750 (iluminat general 500 lx) | 13,817,2 |  |
| 10. Aeroporturi |
| Terminale plecări, sosiri, spaţii de recuperare a bagajelor | 200 |  | 5,06,7 |
| Zone de legătură, scări rulante | 200 |  | 5,06,7 |
| Birouri de informaţii şi de înregistrare | 500 | 13,817,2 |  |
| Posturi de control paşapoarte | 500 | 13,817,2 |  |
| Spaţii de aşteptare | 200 |  | 5,06,7 |
| Spaţii de depozitare a bagajelor | 200 |  | 5,06,7 |
| Posturi de verificare şi control | 300 | 7,610,6 |  |
| Turnul de control | 500 | 13,817,2 |  |
| Camere de urmărire a traficului aerian | 500 | 13,817,2 |  |
| Platforme şi pasaje pietonale | 50 | 1,32,0 |  |
| Holul caselor de bilete | 200 | 3,55,9 |  |
| Case de bilete şi birouri bagaje | 300 | 7,610,6 |  |
| Săli de aşteptare | 200 | 3,55,9 |  |

Consumul specific de energie electrică se obţine luând în consideraţie numărul de ore de funcţionare specific fiecărui tip de încăpere.

ANEXA II.5.A

Caracteristicile termofizice echivalente ale materialelor care intră în componenţa elementelor de construcţie opace afectate de punţi termice

1.Conductivitatea termică

În cazul elementelor de închidere de tip omogen conductivitatea termică echivalentă se determină cu relaţia:

|  | (A.1) |
| --- | --- |

în care:

| δ | este grosimea materialului omogen, în m; |
| --- | --- |
| δi | este grosimea stratului de protecţie/finisaj (tencuială), în m; |
| R’ | este rezistenţa termică corectată a elementului de închidere, în m2K/W; |
| Rsi | este rezistenţa termică superficială la faţa adiacentă mediului interior, în m2K/W; |
| Rs | este rezistenţa termică superficială la faţa adiacentă mediului exterior, în m2K/W; |
| λi | este conductivitatea termică a materialului stratului de finisaj, în W/(mK). |

În cazul elementelor de construcţie neomogene (multistrat) efectul punţilor termice se transferă stratului de material termoizolant a cărui conductiviate termică se determină cu relaţia:

|  | (A.2) |
| --- | --- |

în care:

| δiz | este grosimea stratului de material termoizolant, în m; |
| --- | --- |
| δi | este grosimea straturilor de material altele decât stratul termoizolant, în m; |
| λi | este conductivitatea termică a straturilor de material altele decât stratul termoizolant, în W/(mK). |

Restul notaţiilor se păstrează ca şi în cazul 1.

2.Densitatea

Elemente de închidere omogene:

|  | (A.3) |
| --- | --- |

în care:

| δi | este grosimea stratului de finisaj/protecţie, în m; |
| --- | --- |
| δ | este grosimea stratului de material omogen, în m; |
| A | este aria suprafeţei de transfer de căldură, în m2; |
| ρi | este densitatea stratului de material de finisaj/protecţie, în kg/m3; |

M este masa totală a elementului de închidere, în kg.

Elemente de închidere neomogene (multistrat):

|  | (A.4) |
| --- | --- |

în care notaţiile sunt cele anterioare

3.Căldura specifică masică

Elemente de închidere omogene:

|  | (A.5) |
| --- | --- |

în care:

| Mj | este masa fiecărui strat de material din structura reală, în kg; |
| --- | --- |
| cj | este căldura specifică masică a fiecărui material din structura reală, în J/(kgK); |
| Mi | este masa fiecărui strat de material de finisaj/protecţie, în kg; |
| ci | este căldura specifică masică a fiecărui material din straturile de finisaj/protecţie, în J/(kgK); |

Restul notaţiilor sunt ca la pct. 1.

Elemente de închidere neomogene:

|  | (A.6) |
| --- | --- |

în care:

| Mi | este masa fiecărui strat de material, mai puţin stratul termoizolant, în kg; |
| --- | --- |
| ci | este căldura specifică masică a fiecărui material din straturile paralele mai puţin cel din stratul termoizolant, în J/(kgK); |
| ρi | este densitatea fiecărui material din straturile paralele mai puţin cel din stratul termoizolant, în kg/m3. |

Anexa II.5.B

Transformarea unei structuri neomogene (multistrat) într-o structură echivalentă omogenă. Metodă aproximativă

Simbolul „M“ semnifică structura echivantă modificată. Restul indicilor se referă la structura reală multistrat. Structura echivalentă omogenă este caracterizată de o succesiune de straturi ale căror proprietăţi termofizice sunt identice, respectiv λM, ρM, cM. Straturile reale sunt caracterizate de valorile λj, ρj, cj.

• Conductivitatea termică echivalentă λM se determină cu relaţia:

|  | (B.1) |
| --- | --- |

în care:

| δ | este grosimea oricărui strat de material din strucutră, în m; |
| --- | --- |
| λj | este conductivitatea termică a straturilor de material, cu valorile reale pentru materialele straturilor de finisaj/protecţie din componenţa structurilor omogene, respectiv ale tuturor straturilor din structurile neomogene cu excepţia stratului termoizolant şi cu valorile echivalente (determinate conform Anexei A.15.1) ale straturilor de material omogen din structurile omogene, respectiv ale stratului termoizolant din structurile multistrat, în W/m·K; |
| aj | este difuzivitatea termică a materialului din fiecare stat „j“ determinată cu relaţia: |
|  |  | [m2/s] | (B.2) |

în care ρj şi cj sunt densitatea şi căldura specifică masică a straturilor de material din structura reală (cu valori echivalente după caz ale stratului de material omogen şi ale stratului de termoizolaţie).

Valorile echivalente ρM şi cM ale structurii omogene echivalente se aleg arbitrar (se recomandă să fie ale unui material real de construcţie).

• Grosimea echivalentă a fiecărui strat de material omogen corespunzător fiecărui strat de material real se determină cu relaţia:

|  | (B.3) |
| --- | --- |

• Difuzivitatea termică a materialului din care este confecţionată structura omogenă echivalentă se determină cu relaţia:

|  | (B.4) |
| --- | --- |

Anexa II.5.C

Temperatura exterioară de referinţă modificată a unui element de închidere opac adiacent mediului exterior

Temperatura exterioară de referinţă este propie transferului de căldură în regim nestaţionar prin elemente de construcţie opace neomogene. Valoarea sa este determinată de proprietăţile termofizice ale materialelor din structura elementului de închidere şi de funcţia de variaţie a parametrilor climatici sub forma temperaturii exterioare echivalente. Temperatura exterioară echivalentă a unui element de construcţie opac, caracterizat de azimutul „k“, se determină cu relaţia:

|  | (C.1) |
| --- | --- |

în care:

| θe | este temperatura aerului exterior; |
| --- | --- |
|  | este intesitatea totală a radiaţie solare pe un plan orientat „k“, în W/m2; |
|  | este intesitatea difuză a radiaţie solare pe un plan orientat „k“, în W/m2; |
| αe | este coeficientul de transfer de căldură superficial către mediul exterior, în W/(m2K); |
| α | este coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare; |

Coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare depinde de culoarea şi starea (netedă sau omogenă) suprafeţei elementului de construcţie opac.

este coeficientul de umbrire a planului orientat „k“ (se poate utiliza valoarea zilnică constantă).

Temperatura exterioară de referinţă modificată a unui element de închidere opac adiacent mediului exterior se determină cu relaţia:

|  | (C.2) |
| --- | --- |

în care:

| θio | este temperatura interioară rezultantă a spaţiului ocupat considerată cu valoare arbitrară constantă (se recomandă valoarea θio = 20°C indiferent de sezon – rece, cald), în °C; tj este momentul (ora); |
| --- | --- |
| qk | este densitatea de flux termic la suprafaţa interioară a elementului exterior opac cu azimut „k“, în W/m2; |
| R | este rezistenţa termică a elementului de construcţie opac, în m2K/W, determinată cu relaţia: |
|  |  | (C.3) |

în care:

| λM | este conductivitatea termică a materialului din structura echivalentă (conform Anexa II.5.B), înW/(mK); |
| --- | --- |
| δM | este grosimea structurii realizată din material omogen echivalent (conform Anexa II.5.B), în m. |

Densitatea de flux termic la suprafaţa interioară a elementului exterior opac cu azimut „k“, se determină cu relaţia:

|  | (C.4) |
| --- | --- |

în care:

|  |  | (C.31) |
| --- | --- | --- |
| qk(tj-1) | este densitatea de flux termic la momentul (tj - Δt), în W/m2; |
| Δt | este pasul de timp (se recomandă 3600 s), în s. |

Coeficienţii din relaţia (C.4) se determină cu relaţiile:

|  | (C.5) |
| --- | --- |
|  | (C.6) |
|  | (C.7) |
|  | (C.8) |
|  | (C.9) |
|  | (C.10) |

în care:

| Bii | este numărul adimensional Biot pentru suprafaţa interioară a elementului de construcţie exterior opac, determinat cu relaţia: |
| --- | --- |
|  |  | (C.11) |
| Bie | idem pentru suprafaţa exterioară, determinat cu relaţia: |
|  |  | (C.12) |

Procedura de determinare a variaţiei temperaturii exterioare de referinţă modificată a unui element de închidere opac în ziua reprezentativă caracterizată de valorile orale ale temperaturii exterioare echivalente determiate cu relaţia (C.1) este:

1. În funcţie de valoarea α a coeficientului de absorbţie a radiaţiei solare caracteristic suprafeţei elementului de construţie opac (vertical/orizontal) şi de valorile orare ale temperaturii exterioare θe(tj) şi ale intensităţii radiaţiei solare totale/globale şi difuze se determină variaţia orară a temperaturii exterioare echivalente . Pentru coeficienţii de umbrire se recomandă a se utiliza următoarele valori aproximative:

Cu = 0,3 – pentru suprafeţe verticale;

Cu = 0,2 – pentru suprafeţe orizontale;

2. Se determină valorile numerelor Bii şi Bie cu relaţiile (C.11) şi (C.12);

3. Se determină valoarea „Num“ cu relaţia (C.7);

4. Se determină coeficienţii A1, A2 şi A3 cu relaţiile (C.5), (C.6) şi (C.10);

NOTĂ:

Valorile δM, λM şi se determină conform Anexei II.5.B;

5. Se determină valorile orare ale coeficienţilor B1 şi B2 cu relaţiile (C.8) şi (C.9);

6. Se determină valoarea rezistenţei termice a elementului de construcţie , cu relaţia (C.31);

7. Se propune o valoare arbitrară a densităţii de flux termic la momentul tj - 1 = 0 şi se determină relaţia (C.4), în care Δt = 3600 s. Se determină apoi valoarea ş.a.m.d. până la finele zilei reprezentative. Rezultă mulţimea valorii în care indicele (1) semnifică prima iteraţie.

8. Se reia calculul cu valoarea şi rezultă mulţimea valorilor ş.a.m.d.

9. Calculul se consideră încheiat la iteraţia „p“ în care se constată că se îndeplineşte condiţia:

|  | (C.13) |
| --- | --- |

în care: ε ≤ 0,01.

Valorile orare ale densităţii de flux termic sunt elementele mulţimii pentru fiecare element de închidere opac caracterizat de azimutul „k“.

Anexa II.5.D

Parametrii climatici exteriori utilizaţi în scopul verificării temperaturii în spaţiile ocupate/locuite în lipsa dotării acestora cu instalaţii şi sisteme de condiţionare a aerului

În tabelele D.1D.4 se prezintă valorile temperaturilor exterioare şi ale intesităţii radiaţiei solare (totale, globale şi difuză) în zilele reprezentative din lunile martie, mai şi iulie.

Tabelul D.1

| Ora | Temperatura exterioară în luna: |
| --- | --- |
| martie | mai | iulie |
| 1 | 4.8 | 16.8 | 21.8 |
| 2 | 4.2 | 16.2 | 21.2 |
| 3 | 3.6 | 15.6 | 20.6 |
| 4 | 3.2 | 15.2 | 20.2 |
| 5 | 3.0 | 15.0 | 20.0 |
| 6 | 3.4 | 15.4 | 20.4 |
| 7 | 4.5 | 16.5 | 21.5 |
| 8 | 7.2 | 19.2 | 24.2 |
| 9 | 9.6 | 21.6 | 26.6 |
| 10 | 11.7 | 23.7 | 28.7 |
| 11 | 13.1 | 25.1 | 30.1 |
| 12 | 14.0 | 26.0 | 31.0 |
| 13 | 14.5 | 26.5 | 31.5 |
| 14 | 14.8 | 26.8 | 31.8 |
| 15 | 15.0 | 27.0 | 32.0 |
| 16 | 14.8 | 26.8 | 31.8 |
| 17 | 14.2 | 26.2 | 31.2 |
| 18 | 13.2 | 25.2 | 30.2 |
| 19 | 11.6 | 23.6 | 28.6 |
| 20 | 9.5 | 21.5 | 26.5 |
| 21 | 8.0 | 20.0 | 25.0 |
| 22 | 6.9 | 18.9 | 23.9 |
| 23 | 6.1 | 18.1 | 23.1 |
| 24 | 5.5 | 17.5 | 22.5 |

Tabelul D.2

| Ora | Intensitatea radiţiei solare – luna martie [W/m2] |
| --- | --- |
| Totală-E | Totală-SE | Totală-S | Totală-SV | Totală-V | Globală | Difuză-Vert. | Difuză-Oriz. |
| 7 | 341.5 | 290.5 | 50.8 | 18.5 | 18.5 | 78.65 | 18.5 | 37 |
| 8 | 481.65 | 488.45 | 196.05 | 32 | 32 | 199.15 | 32 | 64 |
| 9 | 478.05 | 596.2 | 359.9 | 42 | 42 | 339 | 42 | 84 |
| 10 | 364.5 | 617.8 | 497.95 | 79.75 | 50 | 463.8 | 50 | 100 |
| 11 | 177.4 | 559.05 | 582.85 | 232.65 | 55 | 546.9 | 55 | 110 |
| 12 | 56 | 432.55 | 611.9 | 432.55 | 56 | 559.95 | 56 | 112 |
| 13 | 55 | 232.65 | 582.85 | 559.05 | 177.4 | 546.9 | 55 | 110 |
| 14 | 50 | 79.75 | 497.95 | 617.8 | 364.5 | 463.8 | 50 | 100 |
| 15 | 42 | 42 | 359.9 | 596.2 | 478.05 | 339 | 42 | 84 |
| 16 | 32 | 32 | 196.05 | 488.45 | 481.65 | 199.15 | 32 | 64 |
| 17 | 18.5 | 18.5 | 50.8 | 290.5 | 341.5 | 78.65 | 18.5 | 37 |

Tabelul D.3

| Ora | Intensitatea radiaţiei solare – luna mai [W/m2] |
| --- | --- |
| Totală-E | Totală-SE | Totală-S | Totală-SV | Totală-V | Globală | Difuză-Vert. | Difuză-Oriz. |
| 6 | 352.05 | 186.3 | 26.5 | 18.5 | 26.5 | 128.65 | 26.5 | 53 |
| 7 | 522.8 | 354.5 | 40 | 18.5 | 40 | 284.85 | 40 | 80 |
| 8 | 540.25 | 449.3 | 86.35 | 32 | 51.5 | 426.85 | 51.5 | 103 |
| 9 | 484.8 | 498.4 | 196.65 | 42 | 61.5 | 575.2 | 61.5 | 123 |
| 10 | 355.3 | 480.25 | 336.6 | 97.75 | 68 | 685.95 | 68 | 136 |
| 11 | 195.4 | 407.05 | 373.9 | 250.65 | 73 | 750.35 | 73 | 146 |
| 12 | 73.5 | 278.35 | 408.4 | 450.05 | 73.5 | 770.9 | 73.5 | 147 |
| 13 | 73 | 122.3 | 373.9 | 577.05 | 195.4 | 750.35 | 73 | 146 |
| 14 | 68 | 68 | 336.6 | 635.8 | 355.3 | 685.95 | 68 | 136 |
| 15 | 61.5 | 61.5 | 196.65 | 615.7 | 484.8 | 575.2 | 61.5 | 123 |
| 16 | 51.5 | 51.5 | 86.35 | 507.95 | 540.25 | 426.85 | 51.5 | 103 |
| 17 | 40 | 40 | 40 | 312 | 522.8 | 284.85 | 40 | 80 |
| 18 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 18.5 | 352.05 | 128.65 | 26.5 | 53 |

Tabelul D.4

| Ora | Intensitatea radiaţiei solare – luna iulie [W/m2] |
| --- | --- |
| Totală-E | Totală-SE | Totală-S | Totală-SV | Totală-V | Globală | Difuză-Vert. | Difuză-Oriz. |
| 6 | 352.05 | 186.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 128.65 | 26.5 | 53 |
| 7 | 522.8 | 354.5 | 40 | 40 | 40 | 284.85 | 40 | 80 |
| 8 | 540.25 | 449.3 | 86.35 | 51.5 | 51.5 | 426.85 | 51.5 | 103 |
| 9 | 484.8 | 498.4 | 196.65 | 61.5 | 61.5 | 575.2 | 61.5 | 123 |
| 10 | 355.3 | 480.25 | 336.6 | 97.75 | 68 | 685.95 | 68 | 136 |
| 11 | 195.4 | 407.05 | 373.9 | 250.65 | 73 | 750.35 | 73 | 146 |
| 12 | 73.5 | 278.35 | 408.4 | 450.05 | 73.5 | 770.9 | 73.5 | 147 |
| 13 | 73 | 122.3 | 373.9 | 577.05 | 195.4 | 750.35 | 73 | 146 |
| 14 | 68 | 68 | 336.6 | 635.8 | 355.3 | 685.95 | 68 | 136 |
| 15 | 61.5 | 61.5 | 196.65 | 615.7 | 484.8 | 575.2 | 61.5 | 123 |
| 16 | 51.5 | 51.5 | 86.35 | 507.95 | 540.25 | 426.85 | 51.5 | 103 |
| 17 | 40 | 40 | 40 | 312 | 522.8 | 284.85 | 40 | 80 |
| 18 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 352.05 | 128.65 | 26.5 | 53 |

Anexa II.5.E

Determinarea aporturilor interioare de căldură

Pentru clădiri de locuit şi în general pentru clădiri cu ocupare continuă şi funcţionare continuă a instalaţiei de încălzire, aporturile interne de căldură se determină ca valoare medie zilnică. Pentru clădiri cu ocupare discontinuă, respectiv cu funcţionare cu intermitenţă a instalaţiei de încălzire (după un program stabilit), aporturile interne de căldură se determină ca valoare medie pe perioada de ocupare a clădirii.

1.Ocupanţi

Fluxul termic emis de o persoană adultă variază între 65 W (perioada somnului) şi 200 W (activitate fizică moderată). Valoarea depinde şi de suprafaţa corpului şi de gradul de îmbrăcare al acesteia. Pentru o persoană adultă tipică (suprafaţa corpului cca. 1,6 m2), valorile fluxului termic emis funcţie de activitatea desfăşurată de aceasta sunt date în tabelul E.1.

Tabelul E.1

| Nr. crt. | Activitate considerată | Flux termic emis/persoană [W] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Somn | 65 |
| 2 | Repaus lungit | 74 |
| 3 | Repaus, aşezat pe scaun | 93 |
| 4 | Activitate sedentară (muncă de birou, audierea cursurilor sau conferinţelor etc.) | 112 |
| 5 | Activitate normală desfăşurată stând în picioare (munca personalului din servicii, obligat să nu se aşeze: vânzători, recepţioneri etc.) | 140 |
| 6 | Activitate desfăşurată stând în picioare şi care implică concentrare intelectuală (munca desfăşurată de conferenţiari, doctori în operaţie etc.) | 158 |
| 7 | Activitate desfăşurată stând în picioare şi care implică efort fizic: |  |
| 7.1. – treabă la bucătărie | 186 |
| 7.2. – curăţenie în locuinţe, camere de hotel | 167 |
| 7.3. – serviciu în restaurante | 233 |
| 7.4. – spălat manual rufe uşoare (lenjerie) | 233 |
| 7.5. – spălat rufe grele (cearşafuri, draperii etc.) | 279 |
| 7.6. – transport greutăţi (3050 kg) | 372 |
| 8 | Activităţi sportive şi muncă foarte grea | 279420 |

Pentru clădiri de locuit, ţinând seama de absenţa din locuinţă pe o durată medie zilnică de 10 h, rezultă valoarea tipică:

| 65 · NP | [W] |
| --- | --- |

în care NP este numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii expertizate, determinat conform pct. A.17.2.6.

Pentru clădiri de birouri, numărul de persoane are valoarea medie pe perioada de ocupare a clădirii.

2.Utilizarea apei calde

Ţinând seama de sistemul de preparare a apei calde şi de activitatea casnică ce implică utilizarea acesteia, pentru clădiri de locuit se recomandă relaţia:

| 20 + 15 · NP | [W] |
| --- | --- |

cu NP determinat conform pct. A.17.2.6

3.Prepararea hranei

Ţinând semna că prepararea hranei se efectuează prioritar prin utilizarea combustibilului gazos, valoarea recomandată este de 100 W pentru un apartament (o bucătărie).

4.Activităţi casnice care implică utilizarea energiei electrice

| Radio şi TV | 35 W | Fier de călcat | 20 W |
| --- | --- | --- | --- |
| Frigider | 40 W | Aspirator | 20 W |
| Congelator | 90 W | Aparate diverse | 20 W |
| Maşină de spălat | 20 W |  |  |

Aparatură de birou diversă (funcţionare continuă):

| Computer + monitor | 210 W | Aparat fotocopiere | 1500 W |
| --- | --- | --- | --- |
| Maşină de scris electrică | 45 W | Maşină de scris electronică | 90 W |

Pentru calcule rapide, pentru clădiri de locuit, poate fi utilizată relaţia:

| 270 + 40 · NP | [W] |
| --- | --- |

cu NP determinat conform pct.6

5.Iluminat

Tabelul E.2

| Tipul apartamentului | Aporturi [W] |
| --- | --- |
| Fără copii |  |
| Apartament de mici dimensiuni (< 50 m2) | 15 |
| Apartament mediu (50–100 m2) | 30 |
| Apartament de mari dimensiuni (> 100 m2) | 45 |
| Cu copii |  |
| Se adaugă | 15 |

Pentru un apartament mediu (familie cu copil) poate fi utilizată valoarea medie: 45 W

6.Determinarea numărului mediu normalizat de persoane pentru clădiri de locuit

Numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii se determină ţinând seama de indicele mediu (statistic) de ocupare a clădirii (conform tabelului C.1, anexa II.3.C), cu referire la suprafaţa totală a camerelor de locuit. Procedura practică de determinare a NP este următoarea:

– se determină suprafaţa utilă a camerelor de locuit (camere de zi, dormitoare etc, ALoc [m2];

– Se determină indicele mediu de locuire, iLoc, din tabelul C.1 anexa II.C.3, în funcţie de tipul clădirii (individuală, înşiruită sau bloc) şi de amplasarea acesteia (judeţ şi mediu – urban sau rural);

– Numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii se determină cu relaţia:

| NP = ALoc · iLoc | [W] |
| --- | --- |

ANEXA 1

Fişa de analiză termică şi energetică (model)

ANEXA 2

SOLUŢII TEHNICE DE REABILITARE/MODERNIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE

## (INFORMATIV)

A2.1. Introducere

Scopul principal al măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi pentru prepararea apei calde de consum în condiţiile asigurării condiţiilor de microclimat confortabil.

Importanţa şi diversitatea ansamblului de clădiri existente, precum şi numărul mare de posibilităţi de reabilitare/modernizare implică o abordare diferită de cea caracteristică în general construcţiilor nou proiectate. La acestea din urmă considerarea costului de investiţie este practic preponderentă, chiar dacă deciziile sunt luate teoretic pe baza unui calcul de optimizare a costului global actualizat (valoare netă actualizată). În cadrul reabilitării unei clădiri existente aspectul funcţionalităţii este foarte important şi criteriul deciziei îl constituie întotdeauna eficienţa tehnico-economică, chiar dacă aspectul financiar rămâne esenţial (costurile necesare nu pot fi mobilizate decât în măsura în care acestea sunt justificate economic prin diminuarea previzibilă a costurilor de funcţionare şi de întreţinere).

În ceea ce priveşte clădirile de locuit existente, din ansamblul acestora se disting două mari categorii din punct de vedere al modului de repartiţie a criteriilor „energetice“ – care se pretează mai bine la tratarea aspectelor de reabilitare – şi anume:

A) Locuinţe caracterizate de confort termic – este vorba de clădirile prevăzute cu un sistem de încălzire „global“, acesta putând fi: centralizat la nivel de locuinţa sau clădire (încălzire centrală clasică), divizat (un aparat independent în fiecare încăpere încălzită) sau mixt.

B) Locuinţe lipsite de confort termic sau prevăzute numai cu mijloace limitate de asigurare a confortului termic (de exemplu numai sobe), care se abat de la prevederile Legii 10/1995 privind Calitatea în construcţii.

În fiecare dintre cele două categorii astfel definite problema fundamentală a reabilitării termice se pune după cum urmează:

A) menţinerea condiţiilor normate de confort termic prin reducerea consumului de combustibil sau schimbând tipul de energie (total sau parţial), conform politicii energetice naţionale;

B) aplicarea unor soluţii de realizare a condiţiilor normate de confort termic prin optimizarea costului global actualizat, conform politicii energetice naţionale.

Soluţiile tehnice şi economice, precum şi politica energetică naţională se vor subsuma prevederilor Legii 10/1995 privind Calitatea în construcţii.

În ambele cazuri, pe lângă caracteristici tehnice, geografice şi sociologice, apar noi parametri referitori la stadiul energetic al clădirilor, la varietatea surselor de energie şi la situaţia economică şi financiară a beneficiarilor soluţiilor tehnice aplicate ansamblului clădire – instalaţie.

Situaţia economică şi financiară depinde în principal de tipul ocupanţilor, de statutul de ocupare, de sectorul de finanţare (social sau nu, privat sau public), de natura juridică a patrimoniului (exemplu: coproprietăţi, entităţi juridice sau locatari/proprietari); posibilităţile de ajutor public direct, costurile implicate de activitatea de reabilitare energetică, existenţa unor avantaje fiscale.

Asigurarea confortului termic se realizează prin alegerea unui sistem de încălzire adecvat şi a unei surse de energie. Se disting trei mari categorii de sisteme de încălzire legate de tipul de locuinţe:

1) încălzire centrală sau divizată (pe încăperi) în casă individuală (cu apa caldă de consum preparată centralizat sau furnizată de aparate independente) – ex. clădire individuală dotată cu centrală proprie de încălzire şi preparare a apei calde de consum;

2) încălzire centrală sau divizată (pe încăperi) individual pe locuinţă în imobil colectiv (cu apa caldă de consum preparată centralizat sau furnizată de aparate independente) – ex. apartament din clădire colectivă, dotat cu centrală proprie de încălzire şi preparare a apei calde de consum;

3) încălzire centrală colectivă în imobil colectiv sau casă individuală (cu apa caldă de consum distribuită, preparată centralizat la nivel de locuinţă sau furnizată de aparate independente) – ex. clădire colectivă racordată la un sistem centralizat de alimentare cu căldură.

În ceea ce priveşte clădirile din sectorul terţiar, măsurile de reabilitare/modernizare energetică a acestora prezintă particularităţi şi prin urmare vor fi tratate separat pentru fiecare categorie de clădire în parte.

A2.2. Soluţii tehnice cadru recomandate pentru reabilitarea sau modernizarea energetică a clădirilor existente

Intervenţiile avute în vedere la reabilitarea sau modernizarea energetică a unei clădiri se împart în două categorii principale şi anume:

A2.2.1) Intervenţii asupra clădirii

şi

A2.2.2) Intervenţii asupra instalaţiilor aferente clădirii.

A2.2.1 Intervenţiile asupra clădirii

Intervenţiile asupra clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii, independent de comportamentul instalaţiilor şi al consumatorilor. În principiu, acestea sunt următoarele:

A2.2.1.1 Îmbunătăţirea izolaţiei termice

Îmbunătăţirea izolaţiei termice a unei construcţii existente are drept scop reducerea fluxului termic disipat prin conducţie prin anvelopa clădirii către mediul exterior.

A2.2.1.1.1 Îmbunătăţirea izolaţiei termice a elementelor de construcţie opace orizontale

□ Izolaţia termică a planşeelor de terasă

La planşeul peste ultimul nivel, (planşeu de terasă) se recomandă una din următoarele soluţii de îmbunătăţire a nivelului de termoizolare, în funcţie de starea (gradul de deteriorare) a straturilor hidroizolante şi termoizolante existente:

·         îndepărtarea tuturor straturilor existente până la faţa superioară a betonului de pantă şi refacerea acestora în condiţiile înlocuirii stratului termoizolant existent cu un nou strat termoizolant, de calitate şi grosime corespunzătoare noilor cerinţe; soluţia se recomandă când atât starea hidroizolaţiei, cât şi starea stratului termoizolant nu sunt corespunzătoare (hidroizolaţie puternic deteriorată, termoizolaţie umezită ş.a.) det. 1 din Anexa 3;

·         îndepărtarea straturilor existente până la hidroizolaţia existentă, în condiţiile menţinerii ei cu funcţie de barieră contra vaporilor şi a menţinerii stratului termoizolant existent; montarea unui strat termoizolant suplimentar, de calitate şi grosime corespunzătoare, precum şi a tuturor celorlalte straturi, inclusiv a straturilor hidroizolante; soluţia se recomandă în situaţia în care starea termoizolaţiei existente este bună, dar hidroizolaţia este deteriorată şi se impune refacerea ei det. 4 din Anexa 3;

·         realizarea unei terase „inverse“, prin menţinerea tuturor straturilor existente, inclusiv a straturilor hidroizolante; soluţia presupune îndepărtarea doar a stratului de protecţie a hidroizolaţiei, executarea unor eventuale reparaţii locale a hidroizolaţiei şi dispunerea, eventual, a unui strat hidroizolant suplimentar, precum şi montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat protejat corespunzător, peste hidroizolaţie; soluţia se recomandă în situaţia în care starea hidroizolaţiei este bună şi are avantajul ca se asigura o buna protecţie mecanică şi termică (inclusiv la acţiunea directă a radiaţiei solare) a straturilor hidroizolante det. 2 din Anexa 3;

·         îndepărtarea tuturor straturilor, inclusiv a betonului de pantă şi refacerea completă a terasei, eventual cu montarea betonului de pantă peste stratul termoizolant det. 3 din Anexa 3.

Soluţiile de mai sus sunt valabile, cu adaptările de rigoare, şi în cazul teraselor cu stratul termoizolant de grosime variabilă (cu umplutură termoizolantă în vrac sau cu plăci BCA dispuse în trepte).

În scopul reducerii substanţiale a efectului defavorabil al punţilor termice de pe conturul planşeului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua măsuri de „îmbrăcare“ cu un strat termoizolant, a aticelor, conform detaliilor din Anexa 3, fig. A3.1.

□ Izolarea termică a planşeelor de pod

La planşeul peste ultimul nivel, sub podul neîncălzit, se recomandă una din următoarele soluţii:

·         menţinerea stratului termoizolant existent, inclusiv a şapei de protecţie, repararea şi eventuala ei consolidare, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient, protejat corespunzător; soluţia se recomandă când umplutura termoizolantă existentă este în stare bună (nu este umezită, este consolidată etc.) şi când înălţimea liberă a spaţiului podului poate fi micşorată det. 7 din Anexa 3;

·         îndepărtarea umpluturii termoizolante sau a stratului termoizolant, executarea unei bariere de vapori de calitate corespunzătoare pe faţa superioară a planşeului existent şi montarea unui nou strat termoizolant, de calitate şi grosime corespunzătoare noilor cerinţe; protejarea stratului termoizolant poate fi realizată folosind, integral sau parţial, umplutura termoizolantă existentă det. 5, 6, 8 din Anexa 3.

În scopul reducerii efectului defavorabil al punţilor termice de pe conturul planşeului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua măsuri de „îmbrăcare“ cu un strat termoizolant a parapetelor pe care reazemă cosoroabele, conform detaliilor din Anexa 3 – fig. A3.2.

□ Izolarea termică a planşeelor peste subsol

La planşeul peste subsolul neîncălzit, se recomandă soluţia executării unui strat termoizolant pe suprafaţa inferioară a planşeului (la tavanul subsolului), în una din următoarele variante:

·         fixarea, prin lipire sau/şi cu dispozitive mecanice (bolţuri împuşcate, dibluri tip CONEXPAND ş.a.) a unui strat termoizolant realizat din plăci din polistiren sau vată minerală; stratul termoizolant se protejează fie cu un strat de tencuială pe rabiţ, suspendat de planşeu prin intermediul unor ancore din oţel inoxidabil, fie cu o tencuială uscată fixată pe o reţea de şipci, fie cu un strat de glet adeziv, armat cu ţesătură din fibră de sticlă det. 9 din Anexa 3;

·         aplicarea „în situ“ a unui strat de spumă poliuretanică det. 10 din Anexa 3.

Adoptarea soluţiei cu un strat termoizolant montat peste planşeul din beton armat sau peste pardoseala existentă, este posibilă, dar nu este indicată decât în situaţia când, din alte considerente, este necesară înlocuirea pardoselilor – det. 12 din Anexa 3.

În scopul reducerii substanţiale a efectului negativ al punţilor termice de pe conturul planşeului de peste subsolul neîncălzit, este foarte important a se prevedea în proiectul de modernizare termotehnică, următoarele măsuri constructive:

·         prevederea, pe faţa exterioară a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat printr-o bună comportare la acţiunea umidităţii (de preferinţă plăci din polistiren extrudat); stratul termoizolant va fi fixat atât mecanic, cât şi prin lipire şi va fi protejat la exterior cu un strat de tencuială armată; pe înălţime, stratul termoizolant va fi aplicat astfel încât la partea superioară să depăşească cu minimum 30 cm faţa superioară a plăcii din beton armat, iar la partea inferioară să ajungă până la suprafaţa terenului sistematizat (CTS) sau, la soclurile de înălţime redusă (det. 11 din Anexa 3), până la 3040 cm sub acesta cotăfig. A3.3:

·         prevederea, pe faţa interioară a pereţilor exteriori de pe conturul subsolului, a unui strat termoizolant, pe o înălţime sub placă de cel puţin 50 cm det. 9 şi 11 din Anexa 3.

La soluţia cu stratul termoizolant nou, amplasat pe faţa inferioară a planşeului peste subsol, în scopul reducerii influenţei defavorabile a punţilor termice interioare, se recomandă „îmbrăcarea“ grinzilor din beton armat de la tavanul subsolului cu un strat termoizolant.

□ Izolarea termică a plăcilor pe sol

Planşeele amplasate direct pe pământ, dacă sunt întregi şi uscate, nu permit transmiterea unui flux termic însemnat către sol, pământul uscat având o rezistenţă termică considerabilă. Practic, solul se comportă ca un volant termic datorită capacităţii termice importante. Pe de altă parte tehnicile utilizate la izolarea termică a planşeului sunt deseori costisitoare şi complicate din punctul de vedere al execuţiei propriu-zise.

Cu toate acestea, dacă temperatura planşeului inferior se dovedeşte o sursă de disconfort pe care acoperirea acestuia cu covoare nu reuşeşte să-l corecteze, sau dacă se prevede o refacere importantă a planşeului din alte motive (tehnice, de rezistenţă etc.), ar putea fi interesant de realizat izolarea termică a acestui element de construcţie.

În cazul în care pereţii exteriori prezintă la partea inferioară a acestora urme de umiditate provenite mai ales din infiltraţiile din sol prin capilaritate, se impune drenarea pereţilor exteriori şi eventual a solului-suport; dacă aceste măsuri se dovedesc inoperante trebuie să se refacă stratul de pietriş şi placa pe sol şi montat un strat hidroizolant nou – det. 13 din Anexa 3.

Prin urmare, la placa pe sol măsurile de îmbunătăţire a comportării termotehnice sunt, în principal, următoarele:

·         prevederea, pe faţa exterioară a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat printr-o bună comportare la acţiunea umidităţii (de preferinţă plăci din polistiren extrudat); stratul termoizolant va fi fixat atât mecanic, cât şi prin lipire şi va fi protejat la exterior cu un strat de tencuială armată; pe înălţime, stratul termoizolant va fi aplicat astfel încât la partea superioară să depăşească cu minimum 30 cm faţa superioară a plăcii din beton armat, iar la partea inferioară să ajungă până la suprafaţa terenului sistematizat (CTS) sau, la soclurile scunde (det. 16 din Anexa 3), până la 3040 cm sub acesta cotă fig. A3.4;

·         dacă măsura de mai sus nu este suficientă pentru realizarea rezistenţei termice corectate dorite, este posibilă, dar nu întotdeauna indicată, prevederea unui strat termoizolant orizontal, continuu, peste pardoseala existentă sau peste placa din beton armat; aşa cum se menţiona mai sus, aceasta măsură devine raţională şi eficientă în condiţiile în care, din alte considerente, este necesară înlocuirea pardoselilor det. 13 şi 16 din Anexa 3.

A2.2.1.1.2 Îmbunătăţirea izolaţiei termice a elementelor de construcţie opace verticale

□ Izolarea termică la exterior a pereţilor exteriori

Izolarea termică la exterior permite:

– renovarea faţadei;

– evitarea numeroaselor constrângeri întâlnite la izolarea pe interior: intervenţii în încăperi ocupate, finisaje interioare de refăcut, tratarea dificilă a conturului uşilor şi a ferestrelor, deplasarea conductelor şi a echipamentelor instalaţiilor etc.;

– să nu se diminueze aria utilă şi cea locuibilă;

– protejarea pereţilor la îngheţ, apa de ploaie, radiaţia solară, şi la variaţiile de temperatură de la un anotimp la altul – diminuând astfel pericolul de degradare a lor;

– corectarea principalelor punţi termice.

Izolarea termică la exterior, tehnică delicată şi mai costisitoare decât izolarea la interior, trebuie executată de către un personal calificat. Ea prezintă câteva dezavantaje care trebuie cunoscute înainte de a opta pentru o astfel de soluţie. În primul rând soluţia tehnică menţionată modifică deseori aspectul exterior al faţadei şi, dacă aceasta prezintă particularităţi „estetice“ care se doresc a fi conservate (cazul monumentelor de arhitectură), soluţia poate fi abandonată numai pentru acest motiv. Pe de altă parte izolarea termică la exterior – pentru majoritatea procedeelor – prezintă o suprafaţă a peretelui mai sensibilă la şocuri decât peretele iniţial; acest punct este sensibil mai ales în zona accesului la parter (circulaţia automobilelor spre un garaj la subsol, zona de joacă a copiilor etc.).

Diferitele tehnici de izolare termică la exterior se disting prin modul lor de fixare, aspectul final, caracteristicile de etanşeitate etc. Trebuie aplicat procedeul cel mai bine adaptabil atât la natura suportului (care poate permite adoptarea unui mod de fixare), cât şi la expunerea la factori climatici (ploaie, vânt), mai mult sau mai puţin agresivi şi la aspectul estetic care se doreşte a fi obţinut după terminarea lucrării.

□ Izolarea termică la interior a pereţilor exteriori

Aceasta soluţie prezintă ca principale avantaje costul mai mic în comparaţie cu izolarea termică la exterior, precum şi o execuţie mai uşoară.

Pe de altă parte, ea prezintă câteva dezavantaje a căror importanţă trebuie apreciată cu mare atenţie înainte de a opta pentru o astfel de soluţie:

– reducerea temperaturii în interiorul peretelui exterior, cu favorizarea producerii fenomenului de condens a vaporilor de apă din interiorul acestuia şi chiar a îngheţului apei din perete;

– necesitatea deplasării conductelor şi a corpurilor de încălzire existente pe pereţii exteriori;

– dificultatea tratării unor puncte particulare (conturul golurilor din zidărie, plintele şi mulurile plafonului etc.);

– imposibilitatea corectării unor punţi termice.

Având în vedere cele de mai sus, soluţia recomandată la pereţii exteriori este montarea unui strat termoizolant eficient pe suprafaţa exterioară a pereţilor, în una din următoarele variante:

·         fără strat de aer ventilat, cu stratul termoizolant (de regulă din plăci din polistiren expandat) fixat mecanic şi/sau prin lipire pe suprafaţa suport reparată şi pregătită în prealabil (fig. A3.5 din Anexa 3); stratul de protecţie a termoizolaţiei se poate realiza:

o        cu un strat de tencuială din mortar M100T în grosime de 3–4 cm, armat cu plase sudate STNB şi cu plase din rabiţ zincat; stratul de tencuială trebuie să fie temeinic fixat (rezemat şi ancorat) prin intermediul unor bolţuri, dibluri, ancore şi plăcuţe din oţel inoxidabil, încastrate în peretele exterior;

o        cu un strat de glet adeziv, realizat dintr-o pastă pe bază de ciment, aracet şi nisip fin, de 35 mm grosime, armat cu ţesătură din fibre de sticlă.

·         cu un strat de aer ventilat, de cca. 4 cm grosime, având stratul termoizolant (de regulă din plăci din vată minerală sau polistiren extrudat) montat între elementele unui caroiaj din şipci de lemn sau profile metalice inoxidabile, ancorat mecanic cu piese din oţel inoxidabil în peretele exterior; stratul de protecţie poate fi realizat din foi (plane, ondulate sau cutate) din tablă inoxidabilă, aluminiu sau masă plastică rezistentă la radiaţiile ultraviolete, din placi subţiri din beton armat cu fibre de sticlă ş.a.; stratul de protecţie este menţinut în poziţie şi fixat de stratul suport sau de caroiaj prin intermediul unor piese metalice speciale, inoxidabile; pentru asigurarea unei bune circulaţii a aerului în spaţiul dintre stratul termoizolant şi stratul de protecţie, trebuie să se realizeze în mod corespunzător ca număr, dimensiuni şi poziţii orificiile de acces şi de evacuare a aerului.

În scopul reducerii efectului negativ al punţilor termice, trebuie să se asigure, în cât mai mare măsură, continuitatea stratului termoizolant, în special la racordarea cu soclurile, cu aticele şi cornişele de la terase şi cu parapetele de la acoperişurile cu pod.

În acelaşi scop, este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptuşire termoizolantă a tuturor glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri, conform detaliilor din Anexa 3.

A2.2.1.1.3 Îmbunătăţirea elementelor de construcţie vitrate:

Îmbunătăţirea din punct de vedere termotehnic a tâmplăriei exterioare se poate realiza în următoarele soluţii:

·         prin îmbunătăţirea tâmplăriei existente;

·         prin înlocuirea tâmplăriei existente cu tipuri noi, mai performante (cu barieră radiantă, geam termoizolant prevăzut cu suprafaţă tratată, cu emisivitate redusă „low-e“, geam cu umplutură din gaz inert ex. argon);

·         montarea de elemente termoizolante mobile (obloane exterioare de o bună calitate termică).

Îmbunătăţirea tâmplăriei existente se referă, în principal, la:

·         adăugarea unei foi de geam suplimentar, la cele două foi de geam existente, modificare care se poate realiza fie prin înlocuirea unui geam simplu cu un geam termoizolant, fie prin montarea pe cerceveaua interioară existentă, a unei cercevele suplimentare prevăzută cu un geam simplu tabelele A3.1 şi A4.2 din Anexa 4;

·         prevederea unor garnituri de etanşare între toc şi cercevele, precum şi între cercevele.

În Anexa 4 se prezintă o serie de detalii şi variante, atât pentru îmbunătăţirea tâmplăriilor existente, cât şi pentru tâmplăriile noi, cu precizarea orientativă a performanţelor termotehnice ale acestora. Se menţionează că în detaliile aferente tâmplăriei din lemn – îmbunătăţite şi noi – nu sunt figurate garniturile de etanşare.

A2.2.1.1.4 Îmbunătăţirea altor elemente de construcţie perimetrale

□ Pereţii adiacenţi rosturilor (de dilataţie, de tasare şi antiseismice) se termoizolează:

• la exterior – în cazul rosturilor deschise accesibile;

• la interior – în cazul rosturilor deschise inaccesibile şi a rosturilor închise.

Atât la rosturile deschise, cât şi la cele închise trebuie să se verifice şi să se ia măsuri de etanşare suplimentară din punct de vedere termotehnic şi hidrofug, precum şi faţă de infiltraţiile de aer rece.

□ Pereţii adiacenţi spaţiilor anexe neîncălzite (garaje, magazii, poduri, camere de pubele, verande, sere, balcoane şi logii închise cu tâmplărie exterioară ş.a.) se termoizolează, de regulă, în exteriorul volumului încălzit.

□ Pereţii exteriori – verticali şi/sau înclinaţi – precum şi planşeele superioare – orizontale şi/sau înclinate – ale mansardelor existente, locuite şi încălzite, amenajate în podurile clădirilor.

Îmbunătăţirea comportării termotehnice a elementelor de construcţie perimetrale ale mansardelor constituie o problemă complexă care trebuie să fie tratată cu deosebită atenţie – atât în situaţia în care elementele de construcţie separă spaţiul mansardei de mediul exterior, cât şi, în special, dacă acestea separă volumul încălzit al mansardei de spaţiul neîncălzit adiacent.

□ Planşeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior, la partea inferioară (la bowindouri, ganguri de trecere, planşee inferioare peste logii ş.a.) se termoizolează – de regulă – la tavanul planşeelor.

□ Planşeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior, la partea superioară (planşee superioare sub logii ş.a.), la care stratul termoizolant suplimentar se dispune la faţa superioară a planşeelor, sub pardoseală.

□ Pereţii exteriori, sub CTS, în contact cu solul, la demisolurile sau la subsolurile încălzite.

□ Plăcile din beton slab armat, la partea inferioară a demisolurilor şi subsolurilor încălzite, sub CTS, în contact cu solul.

□ Pereţii şi planşeele adiacente unor spaţii care fac parte din volumul constructiv al clădirii, dar care au alte funcţiuni sau destinaţii, de regulă mai puţin sau intermitent încălzite (spaţii comerciale la parterul clădirilor de locuit, birouri ş.a.).

□ Diverse suprafeţe vitrate, altele decât tâmplăria exterioară (luminatoare, pereţi exteriori vitraţi, transparenţi sau translucizi etc.).

□ Uşi exterioare sau către spaţii neîncălzite, opace sau parţial transparente.

□ Pereţi cortină.

Măsuri de îmbunătăţire a comportării termotehnice, în principal în direcţia măririi rezistenţei termice specifice, se recomandă a se lua şi la elementele de construcţie din interiorul volumului încălzit, dar care separă încăperile încălzite de unele încăperi sau spaţii neîncălzite sau mult mai puţin încălzite (windfanguri încălzite sau neîncălzite, holuri de intrare în clădire, casa scării, puţul liftului, cămările direct ventilate ş.a.).

A2.2.1.2 Îmbunătăţirea etanşeităţii la aer

Aceasta trebuie să privească atât reducerea sau chiar eliminarea infiltraţiilor parazite (rosturile elementelor mobile, obloane rulante etc.), cât şi asigurarea aerului proaspăt necesar în vederea limitării umidităţii şi a condensului, ce pot avea efecte negative asupra construcţiei.

A2.2.1.2.1. Etanşarea rosturilor elementelor mobile exterioare din spaţiul încălzit

Reducerea infiltraţiilor prin rosturile elementelor mobile exterioare care delimitează spaţiul încălzit de mediul exterior vizează atât asigurarea etanşării rosturilor dintre tâmplărie şi elementul de construcţie în care este amplasată fereastra/uşa, cât şi a spaţiului dintre geam şi tâmplărie.

Soluţia cea mai eficientă de îmbunătăţire a etanşeităţii la aer a cercevelelor constă în prevederea pe tot perimetrul acestora a unei garnituri de cauciuc. Etanşarea între rama şi golul de fereastră se realizează prin umplerea rostului cu ştraifuri din vată minerală, protejată cu mortar, sau cu spumă poliuretanică.

În urma etanşării rosturilor elementelor mobile exterioare din spaţiul încălzit, necesarul minim de aer proaspăt va fi asigurat prin deschiderea periodică a ferestrelor sau prin ventilare mecanică.

A2.2.1.2.2. Etanşarea rosturilor elementelor mobile exterioare din spaţiul neîncălzit

Scopul acestei măsuri este menţinerea unei temperaturi acceptabile în spaţiile neîncălzite/anexe în vederea limitării fluxului termic disipat dinspre spaţiul locuit către aceste spaţii.

Soluţiile recomandate pentru aplicarea acestei măsuri sunt aceleaşi ca la pct. A.2.1.

Aplicarea uneia sau mai multor intervenţii asupra clădirii fără prevederea unor echipamente de reglaj capabile să asigure adaptarea sarcinii termice la condiţiile climatice reale, poate provoca supraîncălzirea încăperilor, şi în consecinţă utilizarea ineficientă a căldurii şi chiar creşterea fluxului termic disipat spre exterior.

A2.2.2 Intervenţiile asupra instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum aferente clădirii

Intervenţiile asupra instalaţiei vizează reducerea consumului de energie pentru satisfacerea necesarului determinat (încălzire, apă caldă de consum). Se poate interveni la mai multe nivele (producere, transport, distribuţie, utilizare), atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum:

A2.2.2.1la nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură):

·         înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare mai vechi de 9–10 ani şi cazane mai vechi de 12–15 ani),

·         adaptarea puterilor surselor de căldură în centrala termică,

·         substituirea parţială sau totală a formei de energie,

·         utilizarea de tehnici specifice (pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, cazane cu condensaţie, instalaţie solară);

A2.2.2.2la nivelul distribuţiei căldurii:

·         izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite,

·         reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii necesarului de căldură;

·         separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi,

·         reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă (din punct de vedere termic prin schimbarea aparatului sau ameliorarea locală a izolaţiei, iar din punct de vedere hidraulic prin ameliorarea distribuţiei debitelor).

A2.2.2.3la nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite şi punctele de consum a.c.m.):

·         instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire şi, în cazul încălzirii colective, combinarea acestei măsuri cu montarea sistemelor de repartizare individuală a costurilor de încălzire.

Dacă reabilitarea/modernizarea unei instalaţii de reglare nu a fost încă menţionată este din cauză că ea poate interveni la toate nivelele (termostate de cameră, de preferinţă electronice, mai ales dacă echipează convectoare electrice, ansambluri clasice cu sonde exterioare – robinete cu servomotor comandate de regulatoare cu legi de corespondenţă mai mult sau mai puţin complexe, simple limitatoare de temperatură de conductă, termostat de cazan etc.).

La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), în general limitate pentru locuinţe la simple „ceasuri“ programatoare, care permit o reducere a temperaturii pe timp de noapte.

În anumite cazuri particulare, în care vechimea instalaţiilor este mare, iar gradul de uzură al echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare totală a acestora, mai ales dacă se referă la instalaţia de preparare a apei calde de consum colective.

O categorie aparte de clădiri existente este constituită de blocurile de locuinţe racordate la sisteme centralizate de alimentare cu căldură (de tipul termoficării), caracterizate de indici specifici de necesar de căldură care atestă caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construcţiilor existente, în ansamblul lor şi acestea implică o abordare aparte. În Anexa 5 sunt prezentate sintetic măsurile de reabilitare şi modernizare energetică a blocurilor racordate la sisteme centralizate de furnizare a utilităţilor termice.

În Anexa 5 se prezintă o listă de măsuri cu privire la utilizarea eficientă a căldurii, precizând unele performanţe energetice ale soluţiilor propuse, cu referire la clădirile racordate la sisteme de încălzire districtuală.

În Anexa 6 se prezintă sintetic soluţiile tehnice de reabilitare/modernizare energetică specifice clădirilor de locuit individuale sau înşiruite, cu referire la utilizarea raţională şi eficientă a căldurii şi la caracteristicile dotărilor acestor clădiri.

A2.3. Particularităţi ale măsurilor de reabilitare/modernizare energetică pentru clădiri din sectorul terţiar

Soluţiile tehnice pentru creşterea eficienţei utilizării energiei termice în cazul clădirilor din sectorul terţiar pot fi grupate în două categorii şi anume:

A. Soluţii tehnice comune tuturor categoriilor de clădiri din sectorul terţiar,

B. Soluţii tehnice funcţie de categoriile principale de clădirilor din sectorul terţiar considerate în normativ.

A. Principalele soluţii tehnice din prima categorie susmenţionată, sunt:

·         Asigurarea unei eficiente cât mai ridicate pentru echipamentele din componenţa sistemelor de utilizare a energiei termice (corpuri de încălzire, pompe, ventilatoare, baterii de încălzire armături de reglaj etc.) – prin prisma funcţiei de transfer a echipamentelor, a randamentelor, a consumurilor specifice etc.;

·         Contorizarea energiei termice;

·         Asigurarea reglării sarcinii termice de încălzire conform graficului (curbei) de reglaj termic proprie consumatorului (prevăzută prin contractul de furnizare a energiei termice);

·         Eliminarea pierderilor din reţeaua de distribuţie a agentului termic din incinta clădirii (amplasată în subsol tehnic sau spaţii anexe), prin eliminarea defectelor şi prin termoizolarea conductelor;

·         Eliminarea depunerilor de materii organice şi anorganice din interiorul conductelor de alimentare cu agent termic şi a corpurilor de încălzire prin spălarea şi dezincrustarea acestora şi dotarea instalaţiei de încălzire cu filtre eficiente;

·         Înlocuirea armăturilor existente (de slabă calitate) din instalaţia de încălzire cu armături noi, eficiente;

·         Dotarea instalaţiei de apă caldă de consum cu armături de calitate ridicată, cu limitare a consumului de apă;

·         Reducerea necesarului de căldură al clădirii prin măsuri de protecţie termică suplimentară a elementelor de construcţie opace şi transparente (ferestre cu caracteristici conservative din punct de vedere energetic, ex. ferestre cu tâmplărie eficientă şi geam termoizolant), în conformitate cu soluţiile prezentate în subcapitolul precedent;

·         Reducerea consumului de căldură datorat infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre) prin limitarea cotei de aer proaspăt la valoarea impusă de exigenţele de confort fiziologic;

·         Recuperarea căldurii din entalpia aerului evacuat în cazul instalaţiilor de ventilare mecanică sau/şi climatizare;

·         Etanşarea elementelor mobile (uşi, ferestre) din componenţa spaţiilor anexe ale clădirii (casa scării, subsolul tehnic etc.);

·         Asigurarea mentenanţei construcţiei şi instalaţiilor aferente.

B. Soluţiile tehnice specifice de creştere a eficienţei energetice la clădirile din sectorul terţiar sunt prezentate în continuare, funcţie de categoriile de clădiri.

• Clădiri spitaliceşti

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice în clădiri spitaliceşti sunt:

·         Măsuri de recuperare locală a căldurii (ex. din condensatul colectat sau din aerul de evacuare din instalaţiile de ventilare, în limitele nivelelor de contaminare a aerului) şi utilizarea acesteia ca sursă secundară de energie (ex. prepararea apei calde de consum sau pentru preîncălzirea apei de adaos etc.);

·         Reconsiderarea, în limita posibilităţilor, a distribuţiei energiei termice prin separarea circuitelor pe zone care beneficiază de acelaşi regim termic şi program de funcţionare;

·         Sporirea gradului de automatizare al instalaţiilor, corelat cu aplicarea unor regimuri de exploatare raţionale, în funcţie de categoria clădirii spitaliceşti, felul ocupării, programul de lucru şi condiţiile climatice;

·         Izolarea termică a conductelor pentru diverşi agenţi termici şi a canalelor de aer cald şi rece;

·         Utilizarea, în măsura posibilităţilor, a surselor neconvenţionale de energie;

Având în vedere exigenţele referitoare la regimul termic al clădirilor de tip spital şi implicit la furnizarea energiei termice, se recomandă pentru spitale adoptarea soluţiilor care permit gestionarea independentă a căldurii, respectiv puncte termice proprii (staţii termice compacte) sau chiar centrale termice proprii.

De asemenea, având în vedere existenţa unor consumuri de căldură cvasiconstante (de tipul aburului utilizat la sterilizarea aparaturii medicale sau la tratarea aerului, apa caldă necesară băilor de tratament etc.), o soluţie de modernizare energetică a surselor de căldură aferente clădirilor de tip spital poate fi constituită de grupuri independente cu cogenerare (cu motoare termice).

• Clădiri social-culturale

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice în clădiri culturale sunt:

·         Prevederea unor echipamente de automatizare a instalaţiei de încălzire şi de preparare a apei calde de consum în scopul asigurării reglajului sarcinii termice de încălzire/ventilare funcţie de variaţia necesarului real;

·         Utilizarea unor sisteme speciale de încălzire pentru reducerea gradientului spaţial la încălzirea spaţiilor mari, fără consum suplimentar de energie.

• Clădiri de învăţământ

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice specifice clădirilor de învăţământ sunt:

·         Asigurarea reglajului sarcinii termice de încălzire pe tipuri de încăperi/săli de curs;

·         Reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii;

·         Reducerea infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării naturale organizate sau a ventilării controlate, a spaţiilor ocupate;

• Clădiri pentru servicii de comerţ şi instituţii publice

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice specifice clădirilor comerciale sunt:

·         Reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii;

·         Dotarea clădirilor caracterizate de un flux important de utilizatori cu perdele de aer cald la intrare sau cu sasuri având cu funcţia de tampon termic.

• Clădiri pentru sport

În cazul consumatorilor de tip clădiri pentru sport, soluţiile tehnice de creştere a eficienţei energetice se referă la:

·         Reglajul local al energiei termice prin dotarea corpurilor de încălzire cu robinete termostatice;

·         Buna etanşare a rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării sau climatizării spaţiilor ocupate (funcţie de gradul de confort solicitat);

·         Reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii.

• Hoteluri şi restaurante

În cazul consumatorilor de tip hotel sau restaurante, soluţiile tehnice de creştere a eficienţei energetice se referă la:

·         Reglajul local al energiei termice prin dotarea corpurilor de încălzire cu robinete termostatice;

·         Buna etanşare a rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării sau climatizării spaţiilor ocupate (funcţie de gradul de confort solicitat);

·         Recuperarea căldurii pentru ventilare de la echipamentele de preparare a hranei.

Cu referire la instalaţiile de ventilare mecanică şi de iluminat artificial, soluţiile tehnice specifice de creştere a eficienţei energetice sunt, în principiu următoarele:

·         reglarea debitelor refulate/aspirate în funcţie de necesarul de ventilare normal,

·         reglarea parametrilor termodinamici al aerului refulat în funcţie de necesarul de căldură/frig şi de ventilare,

·         prevederea de filtre de aer eficiente,

·         înlocuirea ventilatoarelor cu eficienţă energetică redusă,

·         reglarea vitezelor aerului în spaţiile ocupate,

·         prevederea de lămpi cu eficienţă energetică ridicată,

·         automatizarea funcţionării instalaţiei de iluminat în funcţie de ocuparea spaţiilor,

·         etc.

ANEXA 3

SOLUŢII DE REABILITARE/MODERNIZARE TERMOTEHNICĂ A ANVELOPEI CONSTRUCŢIEI – ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE OPACE

## (INFORMATIV)

LISTA FIGURILOR

A3.1. Planşeu terasă

1. Strat termoizolant nou, montat pe betonul de pantă existent. Strat hidroizolant nou. Peretele exterior nu este termoizolat decât în zona aticului.

2. Strat termoizolant nou, din plăci din polistiren extrudat, montat pe stratul hidroizolant existent.

3. Strat termoizolant nou, montat pe planşeul din beton armat existent. Strat de beton de pantă şi strat hidroizolant, noi.

4. Strat termoizolant nou, montat pe stratul hidroizolant existent (care, după modernizare, devine barieră contra vaporilor). Strat hidroizolant nou.

A3.2. Planşeu pod

5. Strat termoizolant nou, montat pe planşeul din beton armat, existent. Strat de protecţie din şapa din mortar. Parapet înalt.

6. Strat termoizolant nou montat pe planşeul din beton armat, existent. Strat de protecţie din umplutură termoizolantă, parţial recuperată. Parapet înalt.

7. Strat termoizolant nou montat pe stratul de protecţie existent peste umplutura termoizolantă existentă. Parapet de înălţime redusă, complet „îmbrăcat“ cu un strat termoizolant. Peretele exterior nu este termoizolat decât în zona streşinii.

8. Strat termoizolant nou, montat pe planşeul din beton armat, existent. Fără parapet, cosoroaba existentă fiind montată direct pe centura din beton armat.

A3.3. Planşeu peste subsol

9. Strat termoizolant nou, montat la tavanul subsolului şi pe faţa interioară a soclului. Pardoseală existentă, fără strat termoizolant.

10. Strat termoizolant nou, din spumă poliuretanică, aplicată pe tavanul subsolului. Pardoseala existentă este montată pe un strat termoizolant nesatisfăcător. Peretele exterior nu este termoizolat decât în zona soclului.

11. Strat termoizolant nou, montat pe faţa interioară a soclului. Pardoseala existentă, montată pe un strat termoizolant satisfăcător.

12. Strat termoizolant nou, montat peste pardoseala existentă. Stratul termoizolant existent – dispus la tavanul subsolului şi realizat din placi BCA montate pe cofrajul planşeului din beton armat monolit – este nesatisfăcător.

A3.4. Placa pe sol

13. Strat termoizolant nou, montat pe placa de beton slab armat existentă, după desfacerea pardoselii. Soclul este aliniat cu faţa exterioară a peretelui.

14. Strat termoizolant orizontal, existent între placa de beton slab armat şi pardoseală; fără strat termoizolant orizontal nou. Soclul este ieşit din planul feţei exterioare a peretelui.

15. Fără straturi termoizolante orizontale, existente sau noi. Soclul este retras faţă de planul feţei exterioare a peretelui.

16. Strat termoizolant nou, montat pe pardoseala existentă. Soclul este aliniat cu faţa exterioară a peretelui. Peretele exterior nu este termoizolat decât în zona soclului.

A3.5. Pereţi exteriori

17. Termoizolarea colţurilor şi a glafurilor verticale exterioare ale golurilor tâmplăriei exterioare. Tâmplărie din lemn simplă, nouă. Secţiune orizontală.

18. Termoizolarea peretelui structural din beton armat, existent între două logii adiacente. Secţiune orizontală.

19. Termoizolarea buiandrugilor din beton armat. Tâmplărie din lemn dublă, nouă. Secţiune verticală.

20. Termoizolarea planşeului din beton armat, existent între doua logii suprapuse. Secţiune verticală.

21. Termoizolarea peretelui exterior în zona centurilor din beton armat. Secţiune verticală.

22. Termoizolarea peretelui exterior în zona plăcilor de balcon. Secţiune verticală.

LEGENDA

Materiale existente

1. Beton armat

2. Zidărie din cărămizi pline sau GVP

3. Zidărie din blocuri BCA

4. Fâşii armate sau placi din BCA

5. Panouri mari prefabricate

6. Mortar (şapă, tencuială)

7. Beton simplu (de pantă, în fundaţii)

8. Strat termoizolant

9. Umplutură termoizolantă

10. Strat hidroizolant

Materiale montate la modernizare

11. Strat termoizolant eficient (placi din polistiren, vată minerală ş.a.)

12. Strat termoizolant din polistiren extrudat

13. Strat termoizolant din spumă poliuretanică

14. Umplutură termoizolantă (recuperată)

15. Beton de pantă

16. Strat de protecţie

17. Şapă din mortar

18. Şapă din mortar + pardoseală

19. Strat hidroizolant

20. Şort din tablă zincată

Fig. A3.1 – PLANŞEU TERASĂ

Fig. A3.2 – PLANŞEU POD

Fig. A3.3 – PLANŞEU PESTE SUBSOL

Fig. A3.4 – PLACĂ PE SOL

Fig. A3.4 – PEREŢI EXTERIORI

Fig. A3.4– PEREŢI EXTERIORI (continuare)

ANEXA 4

SOLUŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE

## (INFORMATIV)

Tabel A4.1. – Soluţii de îmbunătăţire a tâmplăriei din lemn, cuplată

Tabel A4.2. – Soluţii de îmbunătăţire a tâmplăriei din lemn, dublă

Tabel A4.3 – TÂMPLĂRIE NOUĂ

TIPURI DE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ

| MATERIALUL | DENUMIRE | ALCĂTUIRE | GROSIME TOC | GEAMURI | R | UTILIZARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | Termoizolante | VARIANTA |
| duble | triple | AER | GAZ INERT |
| ext. | int. | 12 |  | 16 |  |  |  |
| mm | n | t |  | t |  |  | m2K/W |
| LEMN | TS | Simplă | 62 |  |  |  | ● |  |  |  |  | 0,49 | 0,54 | DA |
| TC | cuplată | 84 | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 0,39 | – | NU |
| 94 | ● |  | ● |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,55 | DA |
| ● |  |  | ● |  |  |  |  | 0,63 | 0,68 |
| TD | dublă | 176 | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 0,43 | – | NU |
| 186 | ● |  | ● |  |  |  |  |  | 0,57 | 0,59 | DA |
| ● |  |  | ● |  |  |  |  | 0,68 | 0,73 |
| PVC | TP | simplă | 62 |  |  | ● |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,39 | NU |
|  |  |  | ● |  |  |  |  | 0,49 | 0,54 | DA |
|  |  |  |  | ● |  |  |  | 0,52 | 0,55 |
|  |  |  |  |  | ● |  |  | 0,57 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  | ● |  | 0,62 | 0,67 |

LEGENDA

| 9, 12, 16 | – Grosimea spaţiilor dintre geamuri [mm] |
| --- | --- |
| n | – Fără suprafeţe tratate |
| t | – Cu o suprafaţă tratată cu un strat reflectant la raze infraroşii |

Coeficienţii de transfer termic Ug [W/m2K] ai geamurilor termoizolate

| CARACTERISTICI | aer | gaz inert |
| --- | --- | --- |
| 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 |
| duble | n |  | 2,9 |  |  | 2,7 |  |
| t |  | 1,8 | 1,6 |  | 1,5 | 1,4 |
| triple | 1,3 | 1,1 |  | 1,0 | 0,9 |  |

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN LEMN

TÂMPLĂRIE SIMPLĂ (T.S.) – exemplu

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN LEMN

TÂMPLĂRIE CUPLATĂ (T.C.) – exemplu

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN LEMN

TÂMPLĂRIE DUBLĂ (T.D.) – exemplu

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN PVC (T.P.) – exemplu

ANEXA 5

LISTA SOLUŢIILOR TEHNICE PENTRU REABILITARE/MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT ALIMENTATE DE LA TERMOFICARE

## (INFORMATIV)

A5.1. ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR LOCUITE

Tabel A5.1 – Reabilitarea anvelopei clădirii

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Asigurarea etanşării tuturor geamurilor de pe casa scărilor | Reducerea na între spaţiul casei scărilor şi mediul exterior, respectiv creşterea temperaturii casei scărilor | Metodologie partea I |
| Asigurarea etanşării uşilor de la ghenele de gunoi din cadrul casei scărilor |
| Asigurarea închiderii etanşe a uşilor de intrare în bloc, inclusiv a sasului protector |
| Etanşarea uşilor apartamentelor corespondente cu spaţiul casei scărilor | Reducerea infiltraţiilor parazite între casa scărilor şi spaţiul locuit (influenţă asupra clasei de permeabilitate a clădirii) | Metodologie partea I şi partea a II-a |
| Etanşarea ferestrelor şi uşilor exterioare din apartamente | Reducerea na aferent spaţiului locuit |
| Etanşarea eventualelor fisuri de pe perimetrul tocului uşilor şi ferestrelor |
| Etanşarea gurilor de acces la instalaţia sanitară |
| Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor şi băilor prin dispozitive de ventilare naturală (unde este cazul) | Asigurarea cotei minime de aer proaspăt necesar realizării confortului fiziologic |

Tabel A5.2 – Reabilitarea instalaţiei interioare de încălzire

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Spălarea tuturor corpurilor statice de încălzire şi a coloanelor de distribuţie din interiorul clădirii | Creşterea eficienţei instalaţiei de încălzire interioară prin asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic | Metodologie partea a II-a |
| Înlocuirea tuturor ventilelor nefuncţionale | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic şi eliminarea pierderilor de agent termic din instalaţia interioară |
| Dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic în instalaţia interioară |
| Prevederea pe conductele de legătură ale corpurilor statice a unor robinete de separare a corpurilor de încălzire | Eliminarea pierderilor de agent termic datorate necesităţii golirii coloanelor sau chiar a întregii instalaţii de încălzire în situaţia unei avarii la corpurile statice |
| Corecta funcţionare a corpurilor statice din spaţiul casei scărilor | Creşterea temperaturii casei scărilor |
| Înlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de apă | Eliminarea pierderilor de agent termic şi a unei surse de inundare a subsolului tehnic |

Tabel A5.3 – Modernizarea anvelopei

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Triplarea ferestrelor existente/înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre moderne de tip termopan/dotarea cu obloane mobile exterioare | Reducerea fluxului termic disipat prin elementele de construcţie vitrate | Metodologie partea I şi partea a II-a |
| Izolarea termică a teraselor, a planşeului peste subsol (sau spaţii de trecere exterioare) şi a pereţilor adiacenţi unor spaţii reci | Reducerea fluxului termic disipat prin terasă şi prin elementele de construcţie către spaţii neîncălzite | Metodologie partea I şi partea a II-a |
| Izolarea termică a pereţilor exteriori | Reducerea fluxului termic disipat prin pereţi exteriori |

Tabel A5.4 – Modernizarea instalaţiilor interioare de încălzire

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Înlocuirea robinetelor colţar cu robinete cu cap termostatic | Asigurarea reglajului termic local | Metodologie partea a II-a |
| Dotarea coloanelor verticale cu dispozitive de păstrare a disponibilului de presiune constant | Asigurarea reglajului termic la nivelul coloanelor verticale |
| Dotarea corpurilor statice din spaţiul locuit cu repartitoare de cost a căldurii consumate | Asigurarea controlului asupra livrării căldurii | Reducerea consumului de căldură pentru încălzire al clădirii cu cca. 15% |
| Dotarea instalaţiei cu contor de căldură general | Cunoaşterea consumurilor reale de căldură pentru încălzire şi asigurarea unei facturări corecte a căldurii | – |
| Izolarea conductelor din subsolul tehnic | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distribuţie a agentului termic1) | Metodologie partea I şi partea a II-a |

A5.2. CONSUMUL DE APĂ CALDĂ

Tabel A5.5 – Reabilitarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Repararea tuturor armăturilor defecte | Eliminarea pierderilor de apă caldă | Fără pierderi de apă |
| Utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum (în situaţia în care se asigură presiunea de utilizare la nivelul punctelor de consum) |  |
| Montarea debitmetrului pe branşamentul de alimentare cu apă caldă din subsolul tehnic | Cunoaşterea consumurilor reale de căldură pentru prepararea apei calde de consum şi a consumurilor efective de apă, respectiv asigurarea unei facturări corecte a acestora |  |

Tabel A5.6 – Modernizarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Introducerea unor armături cu consum redus de apă | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum | Consum specific de apă caldă de consum la temperatura de 60°C de 80 l/pers.zi |
| Contorizarea individuală a apei calde |
| Izolarea termică a conductelor de distribuţie a apei calde de consum şi a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii şi din spaţiul locuit | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum | Metodologie partea a II-a |

OBSERVAŢIE:

Soluţiile/măsurile de reabilitare sau/şi modernizare prezentate mai sus pot fi grupate în pachete de soluţii, în măsura în care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic/funcţional. În acest caz, influenţa soluţiilor/măsurilor grupate se analizează pentru pachetul de soluţii considerat şi nu individual (efectele fiecărei măsuri în parte asupra reducerii consumului de căldură al clădirii nu se însumează).

A5.3. LUCRĂRI CONEXE RECOMANDATE ÎN VEDEREA APLICĂRII SOLUŢIILOR DE REABILITARE/MODERNIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT RACORDATE LA SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

□ Lucrări care revin asociaţiilor de locatari/proprietari

·         uscarea subsolurilor inundate;

·         dotarea canalizării subsolurilor cu clapete contra refulării canalizării stradale;

·         repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare a subsolurilor tehnice;

·         desfiinţarea tuturor boxelor care împiedică accesul la coloanele de distribuţie a agentului termic secundar şi a apei calde de consum;

·         asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);

·         contorizarea individuală a consumului de gaze la bucătării în vederea limitării consumului de gaze strict pentru necesităţi de preparare a hranei;

·         dotarea coloanelor de încălzire cu vane de echilibrare automate (presiune diferenţială constantă)

□ Lucrări în competenţa furnizorului de utilităţi termice

·         asigurarea alimentării cu agent termic a fiecărui bloc şi scară de bloc şi separarea contoarelor comune cu vane acţionate manual;

·         livrarea continuă a apei calde şi utilizarea recirculării;

·         asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde (şi reci);

·         asigurarea parametrilor termici şi hidraulici conform protocolului încheiat prin contractul de servicii între furnizor şi asociaţia de locatari/proprietari;

·         asigurarea şi diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor;

·         modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a utilităţilor termice;

·         contorizarea apei de adaos în PT/CT;

·         tratarea apei de adaos introdusă în instalaţia de încălzire;

·         modificarea schemei de furnizare a utilităţilor termice;

·         automatizarea funcţionării PT/CT, cel puţin pe secţiunea de preparare a apei calde, vizând în principal menţinerea temperaturii apei calde la o temperatură apropiată de 60°C şi, în secundar, limitarea debitului de apă livrat la consum în cazul scăderii temperaturii apei calde sub 50°C;

·         asigurarea corectei echilibrări hidraulice a reţelelor de încălzire şi distribuţie a apei calde;

·         realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc şi asigurarea securităţii accesului la aparatura de măsură şi reglaj;

·         adoptarea soluţiilor moderne de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare;

·         asigurarea monitorizării şi a dispecerizării funcţionării instalaţiilor de distribuţie a căldurii;

·         asigurarea condiţiilor de alimentare cu apă a construcţiilor astfel încât să se evite sustragerea apei din instalaţia de încălzire de către locatari;

·         contorizarea utilităţilor termice la consumatori.

1)

Observaţie: aplicarea acestei măsuri de modernizare energetică conduce la reducerea temperaturii subsolului tehnic şi implicit la modificarea fluxului termic cedat către subsolul tehnic dinspre spaţiul locuit. Prin urmare este necesar să se reia calculul consumului de căldură pentru încălzire, conform Metodologie partea I şi partea a II-a.

ANEXA 6

LISTA SOLUŢIILOR TEHNICE PROPUSE PENTRU REABILITARE/MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT INDIVIDUALE SAU ÎNŞIRUITE DOTATE CU SURSĂ PROPRIE DE CĂLDURĂ

## (INFORMATIV)

A6.1. ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR LOCUITE

Tabel A6.1 – Reabilitarea anvelopei clădirii

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Asigurarea etanşării tuturor geamurilor din spaţiile neîncălzite (pod, spaţii anexe etc.) | Reducerea na între aceste spaţii şi mediul exterior, respectiv creşterea temperaturii acestor spaţii | Metodologie partea I şi partea a II-a |
| Etanşarea ferestrelor şi uşilor exterioare | Reducerea na aferent spaţiului locuit | Metodologie partea I şi partea a II-a |
| Etanşarea eventualelor fisuri de pe perimetrul tocului uşilor şi ferestrelor |
| Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor şi băilor prin dispozitive de ventilare naturală (unde este cazul) | Asigurarea cotei minime de aer proaspăt necesar realizării confortului fiziologic |

Tabel A6.2 – Reabilitarea instalaţiei interioare de încălzire

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală |
| Înlocuirea tuturor ventilelor nefuncţionale | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic şi eliminarea pierderilor de agent termic din instalaţia interioară | Metodologie partea a II-a |
| Dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic în instalaţia interioară |
| Dotarea corpurilor statice cu teuri de reglaj | Asigurarea echilibrării hidraulice a instalaţiei de încălzire interioară |
| Înlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de fluid | Eliminarea pierderilor de agent termic şi a unei surse de inundare a subsolului |
| Curăţarea periodică a cazanelor de producere a căldurii pentru încălzire | Creşterea randamentului de producere a căldurii | Metodologie partea a II-a |
| Clădiri cu încălzire locală cu sobe |
| Curăţarea periodică a sobelor | Creşterea randamentului de producere a căldurii | Metodologie partea a II-a |
| Dotarea sobelor cu element de obturare a coşului de fum pe durata nefuncţionării sobei |

Tabel A6.3 – Modernizarea anvelopei

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Triplarea ferestrelor existente/înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre moderne de tip termopan/dotarea cu obloane mobile exterioare | Reducerea fluxului termic disipat prin elementele de construcţie vitrate | Metodologie partea I şi partea a II-a |
| Izolarea termică a teraselor/acoperişului peste mansardă sau a planşeului sub pod | Reducerea fluxului termic disipat prin terasă şi prin elementele de construcţie către spaţii neîncălzite | Metodologie partea I şi partea a II-a |
| Izolarea termică a planşeului peste subsol (sau spaţii de trecere exterioare) şi a pereţilor adiacenţi unor spaţii reci |
| Izolarea termică a pereţilor exteriori | Reducerea fluxului termic disipat prin pereţi exteriori |
| Construirea unei închideri a scării de intrare/asigurarea unui sas la intrarea în clădire | Reducerea temperaturii exterioare aferentă intrării în clădire şi reducerea debitului de aer rece prin uşa de intrare | Metodologie partea I şi partea a II-a |

Tabel A6.4 – Modernizarea instalaţiilor de încălzire interioară

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Clădiri cu încălzire locală cu sobe |
| Schimbarea combustibilului solid sau lichid cu combustibil gazos | Creşterea randamentului de producere a căldurii | Metodologie partea a II-a |
| Dotarea sobelor cu echipamente de reglaj termostatic a acestora funcţie de temperatura interioară | Creşterea randamentului de reglare prin evitarea supraîncălzirii încăperilor | Metodologie partea a II-a |
| Înlocuirea sobelor cu instalaţie de încălzire centrală | Creşterea randamentului sistemului de încălzire | Metodologie partea a II-a |
| Clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală |
| Dotarea corpurilor statice cu robinete cu cap termostatic | Asigurarea reglajului termic local | Metodologie partea a II-a |
| Dotarea circuitelor care alimentează zone distincte încălzite cu dispozitive de reglare | Asigurarea reglajului termic la pe zone încălzite |
| Dotarea instalaţiei de încălzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil | Asigurarea reducerii temperaturii spaţiilor încălzite pe durata nopţii sau în perioadele de neocupare a acestora | Metodologie partea a II-a |
| Izolarea conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distribuţie a agentului termic2) |
| Înlocuirea arzătorului care echipează cazanul existent cu unul modern, nou | Creşterea randamentului anual de producerea căldurii | Metodologie partea a II-a |
| Înlocuirea cazanului de producere a căldurii pentru încălzire cu cazan modern |

A6.2. CONSUMUL DE APĂ CALDĂ

Tabel A6.5 – Reabilitarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Repararea tuturor armăturilor defecte | Eliminarea pierderilor de apă caldă | Fără pierderi de apă |
| Utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum (în situaţia în care se asigură presiunea de utilizare la nivelul punctelor de consum) |  |

Tabel A6.6 – Modernizarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: | Modalitate de cuantificare |
| --- | --- | --- |
| Introducerea unor armături cu consum redus de apă | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum | Consum specific de apă caldă de consum redus cu cca. 5% în raport cu Anexa 11 |
| Izolarea termică a conductelor de distribuţie a apei calde de consum din spaţiile neîncălzite şi din spaţiul locuit | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum | Metodologie partea a II-a |
| Izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum | Reducerea fluxului termic disipat prin mantaua boilerului | Metodologie partea a II-a |
| Reducerea temperaturii apei calde de consum până la 50°C | Reducerea consumului de căldură pentru producerea apei calde de consum | Metodologie partea a II-a |
| Înlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente moderne, noi | Creşterea randamentului de producere a căldurii pentru prepararea apei calde de consum |

OBSERVAŢIE:

Soluţiile/măsurile de reabilitare sau/şi modernizare prezentate mai sus pot fi grupate în pachete de soluţii, în măsura în care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic/funcţional. În acest caz, influenţa soluţiilor/măsurilor grupate se analizează pentru pachetul de soluţii considerat şi nu individual (efectele fiecărei măsuri în parte asupra reducerii consumului de căldură al clădirii nu se însumează).

A6.3. LUCRĂRI CONEXE RECOMANDATE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII EFICIENTE A ENERGIEI LA CLĂDIRILE DE LOCUIT INDIVIDUALE SAU ÎNŞIRUITE DOTATE CU SURSĂ PROPRIE DE CĂLDURĂ

·         uscarea subsolurilor inundate;

·         dotarea canalizării subsolurilor cu clapete contra refulării canalizării stradale;

·         repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare a subsolurilor;

·         repararea acoperişului peste pod în vederea asigurării etanşeităţii la ploaie sau zăpadă a acestuia;

·         curăţirea periodică a coşurilor de fum, în special în cazul producerii căldurii prin utilizarea combustibililor solizi sau lichizi;

·         asigurarea integrităţii tencuielii faţadelor;

·         asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii).

2)

Observaţie: aplicarea acestei măsuri de modernizare energetică conduce la reducerea temperaturii spaţiilor neîncălzite traversate de conducte de încălzire şi implicit la modificarea fluxului termic cedat către aceste spaţii dinspre spaţiul locuit. Prin urmare este necesar să se reia calculul consumului de căldură pentru încălzire, conform cap. 3 din lucrarea [2].

ANEXA 7

DATE PRIMARE PRIVIND MĂSURILE DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE PENTRU ANALIZA ECONOMICĂ ÎN CADRUL AUDITULUI ENERGETIC AL CLĂDIRILOR EXISTENTE

## (INFORMATIV)

Această Anexă prezintă, cu titlu orientativ, date primare privind costurile măsurilor de reabilitare/modernizare energetică în vederea utilizării la analiza economică în cadrul auditului energetic al clădirii. Costurile se prezintă structurate pe clase reprezentative de elemente de construcţie (anvelopa clădirii) – „C“ sau instalaţii – „l“, cu referire la soluţiile de modernizare posibil de aplicat, în vederea utilizării într-un program de calcul automat.

A7.1Construcţie

Costurile specifice aferente anvelopei construcţiei sunt structurate în funcţie de tipul elementelor de construcţie care formează anvelopa.

Pentru fiecare subclasă sunt indicate costuri specifice pe tipuri reprezentative de soluţii de modernizare energetică, indicându-se fie valori sintetice ale costurilor, fie relaţii de calcul în funcţie de indicatorii fizici ai soluţiilor respective (ex. suprafaţa de termoizolat şi volumul termoizolaţiei, lungime de rosturi ale tâmplăriei etc.).

Relaţia generală de determinare a costului pentru termoizolarea elementelor de construcţie exterioare opace este următoarea:

CT = A · AIZ + B · VIZ [Euro]

în care

AIZ reprezintă aria totală a pereţilor care urmează a fi termoizolaţi, măsurată la exteriorul sau la interiorul acestora, după caz,

VIZ reprezintă volumul total al materialului termoizolant;

A, B reprezintă costul unitar al materialului termoizolant (pe m2, respectiv pe m3).

C.b.01. Ferestre

Relaţia de determinare a costului pentru modernizarea tâmplăriei exterioare este următoarea:

CT = C · ATE [Euro]

în care

C reprezintă costul unitar

ATE reprezintă aria totală a tâmplăriei exterioare,

• Ferestre exterioare spaţiu locuit

• Ferestre exterioare spaţii comune (ex. Casa scării)

• Ferestre către spaţii neîncălzite

• Luminatoare

• Vitraj din blocuri de sticlă (Tip Nevada)

• Montare oblon pe fereastră existentă

• Alte tipuri

C.b.02.Uşi

Relaţia de determinare a costului pentru modernizarea tâmplăriei exterioare este următoarea:

CT = C · ATE [Euro]

în care

C reprezintă costul unitar

ATE reprezintă aria totală a tâmplăriei exterioare,

• Uşi exterioare spaţiu locuit

• Uşi exterioare spaţii comune (ex. Casa scării)

• Uşi către spaţii neîncălzite

• Alte tipuri

C.b.03. Etanşare rosturi elemente de tâmplărie

Relaţia de determinare a costului pentru etanşarea rosturilor este următoarea:

CT = D · LR [Euro]

în care

D reprezintă costul unitar

LR reprezintă lungimea totală a rosturilor care se etanşează (în cazul ferestrelor exterioare – interioare şi exterioare).

• Etanşare rosturi elemente mobile

• Etanşare rosturi contur tâmplărie

A7.1Instalaţii

Costurile specifice aferente instalaţiilor clădirii sunt structurate în funcţie de tipul instalaţiei şi de componentele acesteia.

• Asigurarea reglajului instalaţiei de încălzire centrală:

• Echipamente de contorizare energie termică:

ANEXA 8

MODEL DE CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ AL CLĂDIRII

ANEXA 9

CONSUMURI SPECIFICE DE CĂLDURĂ PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM PENTRU CLĂDIREA DE REFERINŢĂ

Consumurile specifice de apă caldă de consum şi consumurile specifice de căldură pentru prepararea apei calde de consum pentru clădirea de referinţă, la nivelul punctelor de consum, sunt date în tabelul următor:

| Tipul clădirii | g60 [l/pers·zi] | q60 [kWh/m2·an] |
| --- | --- | --- |
| Clădiri de locuit |
| Clădiri racordate la un sistem de încălzire districtuală (punct termic central sau centrală termică de cartier) | Bloc | 110 | 1958· ILoc · ALoc/AÎnc |
| Case individuale | 80 | 1424 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Case înşiruite | 80 | 1424 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Clădiri dotate cu centrală termică proprie sau staţie termică compactă care prepară şi apa caldă de consum | Bloc | 80 | 1424· ILoc · ALoc/AÎnc |
| Case individuale | 60 | 1068 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Case înşiruite | 60 | 1068 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Apartamente amplasate în blocuri şi dotate cu centrală termică proprie sau boiler electric pentru preparare a.c.m. | 60 | 1068 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Clădiri individuale sau înşiruite la care prepararea apei calde de consum se face prin sisteme proprii funcţionând cu: | gaze naturale (ex. cazan de baie) sau electric | 50 | 890 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Combustibil lichid | 40 | 712 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Combustibil solid | 30 | 534 · ILoc · ALoc/AÎnc |
| Clădiri individuale sau înşiruite la care prepararea apei calde de consum se face pe plită sau aragaz | 20 | 356 · ILoc · ALoc/AÎnc |

| ILoc | – indice mediu statistic de ocupare a locuinţelor (Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a II-a, Anexa II.3.C), |
| --- | --- |
| ALOC | – aria utilă a camerelor de locuit, |
| AÎnc | – aria utilă a spaţiului încălzit. |

Anexa nr. 4

METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

PARTEA a IV-a – BREVIAR DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR ŞI APARTAMENTELOR

Indicativ Mc 001/4–2009

INTRODUCERE

„Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor“

1.Domeniul de aplicare

Prevederile acestui breviar se referă la sistematizarea modului de aplicare a Metodologiei de calcul privind performanţa energetică a clădirilor Mc001–2006.

Domeniul de aplicare este cel privind:

• calculul indicatorilor de performanţă energetică a clădirilor;

• calculul consumurilor de energie aferente tipurilor de instalaţii interioare care asigură confortul sau condiţiile interioare de muncă;

• întocmirea certificatului energetic al clădirilor;

• auditul energetic şi analiza eficienţei economice a soluţiilor de creştere a performanţei energetice a clădirilor existente şi instalaţiilor aferente.

Breviarul de calcul se aplică atât clădirilor şi apartamentelor existente care se certifică sau se auditează energetic cât şi clădirilor şi apartamentelor noi care necesită certificat energetic.

2.Utilizatori

Prezenta lucrare se adresează în mod direct următorilor factori:

– auditorilor energetici pentru clădiri care întocmesc certificate şi realizează auditurile energetice ale clădirilor;

– inginerilor şi specialiştilor implicaţi în activitatea de evaluare a consumurilor de energie rezultate din exploatarea clădirilor şi a instalaţiilor aferente;

– experţilor tehnici şi verificatorilor de proiecte;

– persoanelor şi instituţiilor însărcinate cu prognoza şi întocmirea programelor de economisire a energiei la nivel local sau naţional;

– Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Economiei, Ministerului Mediului etc.

– administraţiilor publice locale, Primării şi Consilii Locale, responsabile cu aplicarea programelor de reabilitare energetică a clădirilor;

– instituţii cu atribuţii de control în domeniul construcţiilor (Inspectoratul de Stat în Construcţii) şi mediului (Garda Naţională de Mediu etc.).

3.Necesitate şi scop

Metodologia de calcul privind performanţa energetică a clădirilor Mc001–2006 a fost elaborată pe baza standardelor europene şi conţine un volum foarte mare de informaţii. Metodologia acoperă toate tipurile de clădiri echipate cu sisteme diverse de instalaţii, ceea ce a necesitat introducerea unor detalieri şi explicaţii suplimentare. Utilizarea directă a lucrării este anevoioasă, fiind necesară precizarea unor proceduri clare de calcul.

Breviarul de calcul al performanţei energetice a clădirilor are ca obiectiv prezentarea unui material concis şi sistematizat, bazat pe scheme generale care ajută utilizatorii în aplicarea Metodologiei Mc001-2006 atât pentru clădirile noi cât şi pentru cele existente.

Breviarul preia din Metodologia Mc001 o serie de relaţii de calcul necesare pentru a înţelege schemele generale şi etapele care trebuie parcurse. Pentru valorile parametrilor de calcul se fac trimiteri la Metodologia de calcul Mc001 şi la anexele cuprinse în această lucrare.

4.Armonizare cu normele europene

Acest breviar s-a elaborat în concordanţă cu normele şi standardele europene care au stat la baza întocmirii Metodologiei de calcul Mc001-2006.

I.CLASIFICAREA CLĂDIRILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL APLICĂRII METODOLOGIEI Mc001

Pentru aplicarea corectă a Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor Mc001-2006 (denumită în continuare Metodologia Mc001) este necesară încadrarea clădirii analizate (construcţie + instalaţiile aferente) într-una din următoarele situaţii de calcul:

• Clădire existentă sau clădire nouă (în faza de proiectare sau având mai puţin de 2 ani de funcţionare, în garanţie);

• Clădire rezidenţială (individuală sau colectivă) sau clădire din domeniul terţiar (şcoli, spitale, săli de spectacol, spaţii comerciale, birouri, bănci sau alte tipuri);

• Clădire monozonă sau multizonă;

• Apartament în clădire existentă sau clădire nouă;

• Clădire cu ocupare continuă sau discontinuă (instalaţiile au funcţionare continuă sau intermitentă);

• Clădire de categoria I (clădirile cu „ocupare continuă“ şi clădirile cu „ocupare discontinuă“ de clasă de inerţie termică mare) sau clădire de categoria II (clădirile cu „ocupare discontinuă“ şi clasă de inerţie medie sau mică);

• Clădire prevăzută cu instalaţii de

▪ încălzire + iluminat + a.c.c.

▪ încălzire + iluminat + a.c.c. + ventilare mecanică

▪ încălzire + iluminat + a.c.c. + climatizare

▪ alte combinaţii de instalaţii.

Aplicarea Metodologiei Mc001 se face în funcţie de tipul şi complexitatea instalaţiilor (încălzire, iluminat, a.c.c., răcire/climatizare, ventilare), utilizând ecuaţiile particulare de calcul al performanţei energetice a clădirii analizate. Spre exemplu:

– alimentarea cu căldură se poate realiza dintr-o sursă de căldură exterioară clădirii („încălzire urbană“) sau dintr-o sursă de căldură înglobată în clădire („încălzire proprie“); sursa de energie poate fi clasică (consum de combustibil fosil) sau regenerabilă (biomasă, pompe de căldură, instalaţii solare pasive sau active, centrale de co- sau tri-generare, celule fotovoltaice, instalaţii eoliene etc.);

– ventilarea poate fi naturală (organizată), mecanică sau mixtă;

– răcirea se poate realiza cu aparate de tip split, cu aer tratat în centrale de tratare a aerului, cu ventilo-convectoare etc.;

– apa caldă de consum se poate obţine în instalaţii exterioare sau interioare clădirii, consumând combustibil fosil, energie solară sau doar energie electrică.

Definiţiile mărimilor fizice utilizate în BREVIARUL DE CALCUL AL PERFORMAŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR (denumit în continuare Breviar de calcul) precum şi notaţiile acestora sunt indicate în Metodologia Mc001, capitolul 1.4 „Terminologie şi notaţii“.

II.SCHEME GENERALE DE APLICARE A METODOLOGIEI DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

Modul general de abordare pentru determinarea performanţei energetice a clădirilor, pentru certificarea energetică şi pentru propunerea măsurilor de reabilitare energetică este descris de schemele generale din figura II.1 – cazul auditării energetice a clădirilor existente, figura II.2 – cazul certificării energetice a clădirilor existente sau noi, cu vechimea mai mică de 2 ani şi figura II.3 – cazul certificării de performanţă energetică a clădirilor noi aflate în faza de proiectare. Se precizează logic paşii care trebuie făcuţi de la culegerea de date şi până la prezentarea concluziilor finale ale auditorului energetic.

Din schema prezentată în figura II.1 rezultă că etapele generale aferente unui audit energetic (doar pentru cazul clădirilor existente) sunt următoarele:

I. analiza energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia;

II. auditul energetic propriu-zis cu identificarea măsurilor de reabilitare energetică şi analiza economică a soluţiilor propuse.

Din schemele prezentate în figurile II.2 şi II.3 rezultă că etapele generale aferente certificării performanţei energetice sunt următoarele:

I. analiza energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia;

II. întocmirea certificatului de performanţă energetică (CPE) şi completarea anexelor care însoţesc certificatul de performanţă energetică.

Analiza energetică presupune ca pe baza informaţiilor privind:

▪ zona climatică în care este amplasată clădirea, inclusiv vecinătăţile,

▪ tipul clădirii conform clasificării din capitolul I al Breviarului de calcul,

▪ caracteristicile termo-tehnice ale elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, starea şi configuraţia acestora,

▪ tipurile instalaţiilor interioare existente şi starea acestora, caracteristicile tehnice şi regimul lor de funcţionare, precum şi starea acestora,

să se calculeze estimativ şi în condiţii normale de funcţionare, toate consumurile energetice anuale globale (MWh/an) şi specifice (kWh/m2, an) ale sistemelor de instalaţii cu care clădirea este echipată. Toate informaţiile necesare calculelor de consumuri energetice vor fi culese atât direct pe teren cât şi din documentaţia tehnică existentă (Cartea Tehnică a Construcţiei). Formulele aplicabile fiecărui caz în parte sunt prezentate detaliat în Metodologia Mc001, părţile P I şi P II.

Certificarea energetică presupune ca pe baza datelor obţinute prin aplicarea formulelor de calcul din Metodologia Mc001-PI şi PII, să se încadreze clădirea într-una din clasele de performanţă energetică (AG), să se acorde o notă energetică clădirii (20100) şi să se compare clădirea reală cu o clădire virtuală, denumită „clădire de referinţă“. Se estimează de asemenea consumurile de energie primară şi emisiile de CO2 astfel ca datele obţinute pe baza aplicării Metodologiei Mc001 să fie utilizate ulterior la întocmirea Documentaţiei Tehnice de Avizare a lucrărilor de reabilitare.

Toate informaţiile obţinute în urma analizei energetice a clădirii şi instalaţiilor aferente se vor prezenta detaliat în CONCLUZIILE ASUPRA EVALUĂRII CLĂDIRII.

Pentru clădirile existente se întocmeşte auditul energetic, se propun soluţiile şi pachetele de soluţii de reabilitare energetică şi se analizează efectele tehnice şi economice ale aplicării măsurilor de reabilitare propuse de auditorul energetic (analiza economică). Tot acum, pe baza aplicării formulelor de calcul din Metodologia Mc001-PIII, se obţin rezultate numerice care permit auditorului să concluzioneze care dintre măsurile de reabilitare propuse sunt cele mai fiabile din punct de vedere tehnico-economic.

Figura II.1 Schema generală pentru auditarea energetică a clădirilor şi apartamentelor existente

Figura II.2 Schema generală pentru certificarea energetică a clădirilor şi apartamentelor existente sau noi cu vechimea mai mică de 2 ani

Figura II.3 Schema generală pentru evaluarea performanţei energetice a clădirilor noi aflate în faza de proiectare

III.SCHEME GENERALE PENTRU DETERMINAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR ŞI A APARTAMENTELOR ÎN FUNCŢIE DE TIPUL INSTALAŢIILOR: ÎNCĂLZIRE, VENTILARE/CLIMATIZARE, APĂ CALDĂ DE CONSUM, ILUMINAT

În BREVIARUL DE CALCUL descrierea procedurilor de calcul a consumului de energie pentru încălzirea, respectiv ventilarea/climatizarea unei clădiri sau apartament se limitează la metodele simplificate lunare – cazul ventilării/climatizării, respectiv sezoniere – cazul încălzirii. Decizia de limitare a numărului de proceduri prezentate în cazul încălzirii se bazează pe rezultatele obţinute prin aplicarea metodei lunare şi sezoniere asupra aceleaşi clădiri rezidenţiale amplasată în aceeaşi zonă climatică. Rezultatele au evidenţiat diferenţe nesemnificative între valorile calculate ale energiilor consumate aplicând metoda lunară şi cea sezonieră.

III.1.INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE

Capitolul III.1. al Breviarului de calcul descrie succint metoda de determinare a consumului de energie termică pentru încălzirea unei clădiri şi a eficienţei energetice a instalaţiei de încălzire până la branşamentul clădirii. Aşa cum se specifică în Metodologia Mc001, PII.1, performanţa energetică a sursei de căldură se ia în calcul numai în cazul clădirilor cu sursă termică proprie.

Aplicarea metodei de calcul conform Metodologiei Mc001 depinde de modul de alimentare cu căldură a instalaţiilor interioare de încălzire:

• Clădiri rezidenţiale sau terţiare alimentate de la surse de căldură urbane;

• Clădiri rezidenţiale sau terţiare alimentate de la surse de căldură proprii.

III.1.1.Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor – formula generală

Pentru calculul sezonier consumul de energie pentru încălzirea clădirilor, Qf,h, se calculează cu relaţia următoare:

| Qf,h = (Qh - Qrhh - Qrwh) + Qth | [kwh] | (III.1.1) |
| --- | --- | --- |

în care:

Qh – necesarul de energie pentru încălzirea clădirii, în kWh;

Qrhh – căldura recuperată de la instalaţia de încălzire (componente termice sau electrice), în kWh; această componentă reprezintă o parte a lui Qth;

Qrwh – căldura recuperată de la instalaţia de preparare a a.c.c. (componente termice sau electrice) şi utilizată pentru încălzirea clădirii, în kWh;

Qth – pierderile totale de căldură ale instalaţiei de încălzire, în kWh; aceste pierderi includ componenta Qrhh.

Pentru funcţionarea instalaţiei se înregistrează şi un consum de energie auxiliară, de obicei sub forma energiei electrice, aceasta fiind utilizată pentru acţionarea pompelor de circulaţie, arzătoarelor, servomotoarelor şi dispozitivelor automate de reglare, măsurare şi control. Consumul de energie auxiliară poate fi disponibil ca valoare pentru fiecare sistem (transmisie, distribuţie, stocare sau generare) sau ca valoare globală (Wde). O parte din energia auxiliară poate fi recuperată sub formă de căldură, Qrhh pentru instalaţia de încălzire sau Qrwh aferentă instalaţiei de apă caldă de consum (acc).

III.1.2.Procedura generală de calcul sezonier pentru încălzire; scheme generale

Metoda de calcul pentru stabilirea necesarului anual de căldură pentru încălzire al unei clădiri are la bază întocmirea unui bilanţ energetic care include următorii termeni (se ia în considerare numai căldura sensibilă):

▪ pierderile de căldură prin transmisie şi ventilare de la spaţiul încălzit către mediul exterior;

▪ pierderile de căldură prin transmisie şi ventilare între zonele învecinate;

▪ degajările interne de căldură;

▪ aporturile solare;

▪ pierderile de căldură aferente producerii, distribuţiei, cedării de căldură şi aferente reglajului instalaţiei de încălzire;

▪ energiile introduse în instalaţia de încălzire, inclusiv energia recuperată.

În funcţie de tipul instalaţiei de încălzire, în bilanţ se va introduce dacă este cazul şi aportul surselor alternative, fiind inclusă energia obţinută din diverse surse regenerabile (panouri solare, pompe de căldură etc.).

Procedura generală de calcul este sintetizată după cum urmează:

1) se stabilesc în funcţie de localitate: zona climatică, temperaturile exterioare medii lunare, viteza convenţională a vântului de calcul şi valorile medii lunare ale intensităţilor radiaţiei solare conform Metodologia Mc001;

2) se definesc limitele spaţiului încălzit şi ale spaţiilor neîncălzite; dacă este cazul se împarte clădirea în zone diferite, realizându-se zonare acesteia (cazul clădirilor multizonale) aşa cum se specifică în Metodologie şi se stabilesc caracteristicile geometrice Aanv, Ainc, Vinc;

3) în cazul încălzirii cu intermitenţă, se definesc intervalele de timp care sunt caracterizate de programe diferite de încălzire (de exemplu zi, noapte, sfârşit de săptămână);

4) în cazul clădirilor monozonale se calculează caracteristicile termice ale elementelor de construcţie, coeficienţii de pierderi prin transmisie şi ventilare ai spaţiului încălzit; în cazul clădirilor multizonale, se determină coeficienţii de pierderi de căldură pentru fiecare zonă în parte;

5) se stabileşte temperatura interioară a zonelor încălzite, θi;

6) se stabileşte preliminar perioada de încălzire, conform SR 4839;

7) se calculează temperatura exterioară medie a perioadei de încălzire preliminare şi intensităţile radiaţiei solare medii pe perioada de încălzire în funcţie de orientare;

8) se calculează pierderile de căldură ale clădirii pe perioada preliminară;

9) se calculează aporturile de căldură ale clădirii pe perioada preliminară (interne şi solare);

10) se calculează factorul de utilizare al aporturilor, η1;

11) se recalculează temperatura de echilibru şi perioada reală de încălzire;

12) se calculează temperatura exterioară medie a perioadei de încălzire reale şi intensităţile radiaţiei solare medii pe perioada de încălzire în funcţie de orientare;

13) se calculează pierderile de căldură ale clădirii, QL;

14) se calculează degajările interne de căldură, Qi;

15) se calculează aporturile solare, Qs;

16) se calculează factorul de utilizare al aporturilor de căldură pentru clădirea reală, η;

17) se calculează necesarul anual de energie pentru încălzire al clădirii, Qh;

18) se calculează pierderile de căldură ale subsistemelor care compun instalaţia de încălzire (transmisie la nivelul corpului de încălzire, distribuţiei, generării şi energiei auxiliare);

19) se calculează energia recuperată de la instalaţia de încălzire şi de la instalaţia de apă caldă de consum;

20) se calculează necesarul total de energie pentru încălzire, Qf,h;

21) se calculează energia primară corespunzătoare consumurilor de energie şi combustibililor utilizaţi;

22) se calculează emisiile de CO2 corespunzătoare consumurilor de energie şi combustibililor utilizaţi;

În figurile III.1.2-a şi b sunt prezentate schemele generale pentru determinarea consumurilor globale de energie pentru încălzire în cazurile:

▪ clădiri rezidenţiale şi apartamente sau clădiri terţiare racordate la surse de căldură urbane (procedura de calcul detaliată în paragraf III.1.3);

▪ clădiri rezidenţiale şi apartamente sau clădiri terţiare cu sursă de căldură proprie (procedura de calcul detaliată în paragraf III.1.4).

Figura III.1.2-a Schema bloc de calcul al consumului de energie pentru încălzirea clădirilor rezidenţiale, apartamentelor/terţiare alimentate de la surse urbane

(*indicaţiile din casete se referă la paragrafele din breviar)

Figura III.1.2-b Schema bloc de calcul al consumului de energie pentru încălzirea clădirilor rezidenţiale, apartamentelor/terţiare alimentate de la surse proprii

(*indicaţiile din casete se referă la paragrafele din breviar)

III.1.3.Procedura de calcul simplificată, pe sezonul de încălzire, pentru clădiri rezidenţiale, apartamente şi clădiri terţiare alimentate de la surse urbane

Regimul de ocupare pentru astfel de clădiri este fie continuu (cu furnizare continuă de energie pentru încălzire), fie intermitent (cu furnizare intermitentă de energie pentru încălzire). Modelul de calcul este simplificat în regim permanent, metoda de calcul aplicându-se pe întreaga perioada de încălzire.

III.1.3.1.Caracteristici geometrice

În cadrul caracteristicilor geometrice se disting lungimi şi înălţimi ale elementelor ce compun anvelopa, înălţimi de nivel, volumul clădirii conform Mc001/2006. Toate aceste arii şi volume se determină fie din planurile de arhitectură (dacă acestea există) fie din măsurări efectuate in situ, respectând convenţiile stabilite în Mc001-PI.

III.1.3.2.Caracteristici termice

Parametrii de performanţă caracteristici elementelor de anvelopă, necesari pentru evaluarea performanţei energetice a clădirilor sunt:

– rezistenţe termice unidirecţionale (R) în [m2K/W], respectiv transmitanţe termice unidirecţionale (U) în [W/m2K];

– rezistenţe termice corectate (R’) în [m2K/W], respectiv transmitanţe termice corectate (U’) în [W/m2K] cu efectul punţilor termice; raportul dintre rezistenţa termică corectată şi rezistenţa termică unidirecţională (r);

– rezistenţe termice corectate, medii, pentru fiecare tip de element de construcţie perimetral, pe ansamblul clădirii (R’m) în [m2K/W];

– rezistenţă termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (R’M); respectiv transmitanţă termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (U’clădire) în [W/m2K].

Valorile mărimilor menţionate mai sus se determină conform părţii I a Metodologiei Mc001.

III.1.3.3.Parametrii climatici (θe, Ij), perioada de încălzire preliminară

Pentru clădiri rezidenţiale/terţiare valorile de calcul ale temperaturii exterioare şi intensităţii radiaţiei solare se obţin prin medierea proporţională cu numărul de zile a valorilor lunare, pentru întreaga perioadă de încălzire. Perioada de încălzire încălzire preliminară se stabileşte conform SR 4839 considerând temperatura de echilibru de 12°C (vezi anexă – exemplu de calcul).

III.1.3.4.Temperaturi de calcul (θi, θu, θiad)

• Temperaturile interioare ale încăperilor încălzite (θi)

Se consideră conform reglementărilor tehnice în vigoare (Mc001/2006, SR 1907/2).

Dacă într-o clădire încăperile au temperaturi de calcul diferite (în limita a ±4°C), dar există o temperatură predominantă, în calcule se consideră această temperatură. Pentru clădirile de locuit se consideră θi = +20°C, ca temperatură predominantă conform Mc001-PI (I.9.1.1.1).

Dacă adiacent volumului încălzit (apartamente), sunt spaţii a căror temperatură indicată de norme sau rezultată dintr-un calcul de bilanţ termic (casa scărilor), este mai mică cu cel mult 4°C decât a volumului încălzit, calculul se consideră monozonal iar temperatura interioară de calcul se poate considera temperatura medie ponderată a tuturor zonelor încălzite:

|  | [°C] | (III.1.2) |
| --- | --- | --- |

în care:

Aj este aria zonei j în m2, având temperatura interioară θij în [°C].

• Temperatura interioară corectată θiad (în cazul clădirilor terţiare cu energie furnizată intermitent) pe perioada de încălzire

Acest parametru are o valoare constantă care conduce la aceleaşi pierderi termice ca şi în cazul încălzirii cu intermitenţă pe perioada considerată. Pentru fiecare perioadă de încălzire redusă temperatura interioară corectată se calculează utilizând procedura definită în Mc001/2006.

• Temperatura interioară a spaţiilor neîncălzite θu se calculează conform Mc 001 – PI.

III.1.3.5.Determinarea programului de funcţionare

În cazul utilizării încălzirii cu intermitenţă, programul de funcţionare se împarte în intervale de încălzire normală alternând cu intervale de încălzire redusă (de exemplu nopţi, sfârşituri de săptămână şi vacanţe).

Pentru intervalele de încălzire normală se stabileşte temperatura interioară convenţională de calcul constantă.

Pentru perioadele de încălzire redusă pot fi programe de funcţionare diferite. În acest caz consumurile de energie se vor calcula pentru fiecare tip de perioadă de încălzire, conform Mc001-PII.1

III.1.3.6.Calculul pierderilor de căldură ale clădirii (QL)

Pierderile de căldură, QL, ale unei clădiri monozonă, încălzită la o temperatură interioară θi considerată constantă, pentru o perioadă de calcul dată, sunt:

| QL = H · (θi - θe) t = ΦL · t | [kWh] | (III.1.3) |
| --- | --- | --- |

în care

θi este temperatura interioară de calcul, conform indicaţiilor de la paragraful III.1.3.4 în [°C];

θe – temperatura exterioară medie pe perioada de calcul conform indicaţiilor de la paragraful III.1.3.3 în [°C];

t – număr de ore din perioada de calcul în [h];

H – coeficientul de pierderi termice al clădirii în [W/K];

ΦL = H (θi - θe) – fluxul termic pierdut de clădire, în [W].

Coeficientul de pierderi termice H, se calculează cu relaţia:

| H = HT + HV | [kW/K] | (III.1.4) |
| --- | --- | --- |

Coeficientul de pierderi termice prin transmisie HT:

| HT = L + LS + Hu | [kW/K] | (III.1.5) |
| --- | --- | --- |

unde:

L este coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa exterioră clădirii, definit prin relaţia L = ΣUjAj + Σψklk + Σχj, în [W/K] unde Uj este transmitanţa termică e elementului de construcţie j în [W/m2K], Aj este aria elementului de construcţie j în [m2], ψk este transmitanţa punţilor termice liniare k, lk este lungimea punţii termice liniare k în [m] iar χj este coeficientul punţilor termice punctuale ale elementului de construcţie j (conform Mc001-PI);

Ls este coeficientul de cuplaj termic prin sol, (conform Mc001-PI, în [W/K];

Hu este coeficientul de pierderi termice prin spaţii neîncălzite (conform Mc001-PI,), în [W/K];

HV este coeficientul de pierderi termice aferente debitului de aer pătruns în clădire, în [W/K].

Pierderile termice cauzate de permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii (conform Mc001-PI,) sunt exprimate cu relaţia:

| HV = ρaca | [kW/K] | (III.1.6) |
| --- | --- | --- |

în care:

ρa · ca – capacitatea termică volumică; ρa · ca = 1200 J/(m3K) sau ρa · ca = 0,34 Wh/(m3K);

– debitul mediu volumic de aer proaspăt, în [m3/s] sau [m3/h].

Sau cu relaţia:

| Hv = ρacanaV | [kW/K] | (III.1.7) |
| --- | --- | --- |

în care:

na este numărul mediu de schimburi de aer pe oră, în [h-1];

V – volumul încălzit, în m3.

Pentru clădirile de locuit şi asimilate acestora, numărul mediu de schimburi de aer pe oră datorate permeabilităţii la aer a clădirii, poate fi evaluat în funcţie de:

• categoria de clădire;

• clasa de adăpostire a clădirii;

• clasa de permeabilitate la aer a clădirii,

utilizând datele din tabelul 9.7.1 din Metodologia Mc001-PI.

În cazul în care se aplică împărţirea în perioade de încălzire diferite, pierderile termice, QL, ale unei clădiri mono-zonă încălzită la o temperatură uniformă şi pentru o perioadă de calcul dată, se calculează cu relaţia:

|  | [kwh] | (III.1.8) |
| --- | --- | --- |

în care

Nj – numărul de perioade de încălzire de fiecare tip (de exemplu 3: pentru normal, noapte şi sfârşit de săptămână), pe durata perioadei de calcul;

θiad,j – temperatura interioară corectată a perioadei de încălzire j, în [°C];

tj – număr de ore din perioada de încălzire j, corespunzătoare regimului de încălzire, în [h];

Hj – coeficientul de pierderi termice ale clădirii în perioada j, în [W/K].

Θe – temperatura exterioară medie a perioadei de încălzire în [°C];

reprezintă durata perioadei de calcul.

III.1.3.7.Calculul aporturilor de căldură (Qg)

Aporturile totale de căldură ale unei clădiri sau zone, Qg, reprezintă suma degajărilor interioare de căldură şi aporturilor radiaţiei solare:

| Qg = Qi + Qs = Φg · t | [kWh] | (III.1.9) |
| --- | --- | --- |

Φg = Φi + Φs – fiind fluxul termic al aporturilor totale de căldură, exprimat în [kW].

Aporturile interioare de căldură, Qi, cuprind toată cantitatea de căldură generată în spaţiul încălzit de sursele interioare, altele decât instalaţia de încălzire, ca de exemplu:

– degajări metabolice care provin de la ocupanţi;

– degajări de căldură de la aparate şi instalaţia de iluminat.

Pentru calculul degajărilor de căldură la clădirile rezidenţiale se utilizează fluxurile termice medii lunare sau pe sezonul de încălzire, în funcţie de perioada de calcul stabilită. În acest caz, aporturile de căldură interioare se consideră 4 W/m2 pentru clădiri de locuit, iar energia termică corespunzătoare se calculează cu relaţia următoare:

| Qi = 4 * AINC * t | [kWh] | (III.1.10) |
| --- | --- | --- |
| Φi = 4 * Ainc | [kW] |  |

Pentru clădirile terţiare, aporturile de la sursele interioare se determină ţinând cont de numărul de surse interioare şi puterea lor, de aporturile de la iluminat dar şi de aporturile de la ocupanţi în funcţie de numărul de ore de ocupare.

| Qi = [Φi,h +(1 - b) Φi,u] * t = ΦI * t | [kWh] | (III.1.11) |
| --- | --- | --- |

unde:

Φi,h – sunt aporturi de la sursele interioare, în [kW]

Φi,u – sunt aporturi interioare încăperilor neîncălzite alăturate, în [kW]

b – coeficient de reducere ce ţine seama că spaţiul neîncălzit este la o temperatură diferită de cea exterioară (se consultă Mc001-PI);

Pentru calculul aporturilor de căldură datorate radiaţiei solare, suprafeţele care se iau în considerare pentru iarnă sunt vitrajele, pereţii şi planşeele interioare ale serelor şi verandelor, pereţii situaţi în spatele unei placări transparente sau a izolaţiei transparente. Aporturile solare depind de radiaţia solară totală corespunzătoare localităţii, de orientarea suprafeţelor receptoare, de umbrirea permanentă şi caracteristicile de transmisie şi absorbţie solară ale suprafeţelor receptoare.

Pentru o perioadă de calcul dată, t, aporturile solare prin suprafeţe vitrate se calculează cu relaţia următoare:

|  | [kWh] | (III.1.12) |
| --- | --- | --- |

unde:

– Isj este radiaţia solară totală medie pe perioada de calcul pe o suprafaţă de 1 m2 având orientarea j, în [W/m2];

– Asnj – aria receptoare echivalentă a suprafeţei n având orientarea j în [m2];

– Asnj u – aria receptoare echivalentă a suprafeţei n având orientarea j pentru spaţiile neîncălzite adiacente spaţiului încălzit în [m2];

Prima sumă se efectuează pentru toate orientările j, iar a doua pentru toate suprafeţele n care captează radiaţia solară.

Aria receptoare echivalentă As a unui element de anvelopă vitrat (de exemplu o fereastră) este:

| AS = A · FS · FF · g | [m2] | (III.1.13) |
| --- | --- | --- |

unde:

A este aria totală a elementului vitrat n (de exemplu, aria ferestrei) în [m2];

FS – factorul de umbrire al suprafeţei n;

FF – factorul de reducere pentru ramele vitrajelor, egal cu raportul dintre aria suprafeţei transparente şi aria totală a elementului vitrat (conform Mc001-PI);

g – transmitanţa totală la energia solară a suprafeţei n.

Pentru definirea factorului de umbrire şi a transmitanţei la energia solară a vitrajului, se iau în considerare numai elementele de umbrire şi de protecţie solară permanente, conform indicaţiilor din Metodologia Mc001-PI (anexa A12).

Transmitanţa g se calculează în funcţie de aplicând un factor de corecţie astfel:

| g = Fw · g┴ |  | (III.1.14) |
| --- | --- | --- |

Documentul recomandat pentru calculul valorilor g şi a unor valori tipice pentru factorii de transmisie solară este Mc001/2006 – PI, anexa A12.

Factorul de umbrire, FS, variază între 0 şi 1, reprezintă reducerea radiaţiei solare incidente cauzată de umbriri permanente ale suprafeţei considerate datorită unuia din următorii factori:

– alte clădiri;

– elemente topografice (coline, arbori etc.);

– proeminenţe;

– alte elemente ale aceleiaşi clădiri;

– poziţia elementului vitrat faţă de suprafaţa exterioară a peretelui exterior.

Factorul de umbrire este definit astfel:

|  |  | (III.1.15) |
| --- | --- | --- |

unde:

Is,ps este radiaţia solară totală primită de suprafaţa receptoare cu umbriri permanente pe durata sezonului de încălzire în [W/m2];

Is – radiaţia solară totală pe care ar primi-o suprafaţa receptoare în absenţa umbririi în [W/m2].

III.1.3.8.Determinarea factorului de utilizare (η)

Calculul factorului de utilizare al aporturilor de căldură se face ţinând seama de coeficientul adimensional γ care reprezintă raportul dintre aporturi şi pierderi de căldură:

|  |  | (III.1.16) |
| --- | --- | --- |

Factorul de utilizare, η, are rolul de a compensa pierderile termice suplimentare care apar atunci când aporturile de căldură depăşesc pierderile termice calculate şi se calculează astfel:

| dacă γ ≠ 1 |  | (III.1.17) |
| --- | --- | --- |
| dacă γ = 1 |  | (III.1.18) |

unde a este un parametru numeric care depinde de constanta de timp T, definită prin relaţia:

|  |  | (III.1.19) |
| --- | --- | --- |

Valorile pentru a0 şi τ0 sunt indicate în tabelul II.1.2 din Metodologia Mc001-PII.1 pentru clădirile alimentate continuu respectiv intermitent cu energie termică

Constanta de timp, τ, caracterizează inerţia termică interioară a spaţiului încălzit şi se determină cu relaţia:

|  | [h] | (III.1.20) |
| --- | --- | --- |

C este capacitatea termică interioară a clădirii în [Wh/K];

H – coeficientul de pierderi termice al clădirii în [W/K].

Figura II.1.5 din Medologia Mc001-PII.1 prezintă factorii de utilizare pentru perioadele de calcul lunar şi pentru diverse constante de timp, pentru clădiri din categoria I (încălzite continuu) şi II (încălzite numai pe timpul zilei).

Capacitatea termică interioară a clădirii, C, se calculează prin însumarea capacităţilor termice ale tuturor elementelor de construcţie în contact termic direct cu aerul interior al zonei considerate:

| C = ΣχjAj = ΣjΣi ρij cij dij Aj | [Wh/K] | (III.1.21) |
| --- | --- | --- |

unde:

Xj – este capacitatea termică interioară raportată la arie a elementului de construcţie j;

Aj – aria elementului j, în [m2];

ρij – densitatea materialului stratului i din elementul j; în [kg/m3];

cij – căldura specifică masică a materialului stratului i; din elementul j, în [J/kgK];

dij – grosimea stratului i din elementul j, în [m].

Suma se efectuează pentru toate straturile fiecărui element de construcţie, pornind de la suprafaţa interioară până fie la primul strat termoizolant, grosimea maximă fiind indicată în tabelul II.1.1 din Metodologia Mc001-PII.1, fie în mijlocul elementului de construcţie, la distanţa cea mai mică.

III.1.3.9.Perioada de încălzire a clădirii

Perioada de încălzire reală se stabileşte în funcţie de temperatura de echilibru a clădirii conform Mc001-2006 (II.1.5.11.2).

III.1.3.10.Necesarul de căldură pentru încălzire (Qh)

Se determină pentru fiecare perioadă de calcul/sezon cu relaţia:

| Qh = QL - ηQg | [kWh] | (III.1.22) |
| --- | --- | --- |

unde pierderile termice, QL, şi aporturile de căldură, Qg, se calculează de asemenea pentru fiecare perioadă de calcul/sezon.

III.1.3.11.Pierderile de căldură prin transmisie la nivelul corpurilor de încălzire (Qem)

Pierderile la transmisia căldurii către volumul încălzit se calculează astfel:

| Qem = Qem,str + Qem,emb + Qem,c | [kWh] | (III.1.23) |
| --- | --- | --- |

în care:

Qem,str sunt pierderile de căldură cauzate de distribuţia neuniformă a temperaturii, în [kWh];

Qem,emb – pierderile de căldură cauzate de poziţia suprafeţelor încălzitoare montate în elementele de construcţie – cazul pardoselii, plafonului sau pereţilor radianţi, în [kWh];

Qem,c – pierderile de căldură cauzate de dispozitivele de reglare a temperaturii interioare, în [kWh].

Pierderile de căldură datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii interioare se calculează folosind valori experimentale stabilite pentru eficienţa sistemelor de transmisie a căldurii ηem cu relaţia:

|  | [kWh] | (III.1.24) |
| --- | --- | --- |

Anexa II.1.B din Metodologia Mc001-PII.1 conţine exemple de valori pentru eficienţa sistemelor de transmisie a căldurii ηem ca urmare a distribuţiei neuniforme a temperaturii interioare.

Pierderile de căldură Qem,emb se calculează atunci când elementul de construcţie încălzitor conţine o suprafaţă orientată către exteriorul spaţiului încălzit, către sol, către alte clădiri sau către alte spaţii neîncălzite.

În situaţia în care caracteristicile suprafeţelor emisive (exemplu: grosimea sau tipul izolaţiei termice) sunt diferite în cadrul aceleiaşi clădiri, este necesară separarea calculelor pentru fiecare zonă omogenă din punct de vedere al instalaţiei de încălzire prin radiaţie. Relaţiile de calcul pentru aceste pierderi se găsesc în Metodologia Mc001-PII.1.

Pierderile de căldură ale instalaţiilor de încălzire Qem,c se referă doar la sistemul de reglare al consumatorului (sistemul de emisie), neluând în calcul influenţele pe care reglarea centrală sau locală le poate avea asupra eficienţei sursei de căldură sau asupra pierderilor de căldură din reţeaua de distribuţie.

Dacă se cunoaşte eficienţa sistemului de reglare ηc, pierderile de căldură pe care le implică utilizarea unui sistem real de reglare sunt date de:

|  | [kWh] | (III.1.25) |
| --- | --- | --- |

în care valori ale eficienţei sistemului de reglare ηc se pot lua din Anexa II.1.C din Metodologia Mc001-PII.1.

III.1.3.12.Pierderi de căldură prin sistemul de distribuţie interior clădirii (Qd)

Energia termică pierdută pe reţeaua de distribuţie în perioada de calcul t, este:

|  | [kWh] | (III.1.26) |
| --- | --- | --- |

unde:

U valoarea coeficientului de transfer de căldură, în [W/mK];

θm temperatura medie a agentului termic, în [°C];

θa temperatura aerului exterior (ambianţă), în [°C];

L lungimea conductei, în [m];

t numărul de ore în perioada de calcul [h];

i indicele corespunzător conductelor cu aceleaşi condiţii la limită

coeficientul de transfer de căldură U pentru conductele izolate, montate în exterior este dat de relaţia:

|  | [W/mK] | (III.1.27) |
| --- | --- | --- |

în care:

Di, Da – diametrele conductei fără izolaţie, respectiv diametrul exterior al conductei în [m];

αa – coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m2K);

λD – coeficientul de conducţie a izolaţiei [W/mK].

Coeficientul de transfer U pentru conducte pozate subteran se calculează cu relaţia:

|  | [W/mK] | (III.1.28) |
| --- | --- | --- |

unde:

z este adâncimea de pozare, în [m];

λE – coeficientul de conductivitate al solului [W/mK].

La calculul pierderilor de căldură ale conductelor se vor lua în considerare şi pierderile aferente elementelor conexe (robinete, armături, suporturi neizolate, etc.) sub forma unor lungimi echivalente Le. În cazul pierderilor prin corpul robinetelor, inclusiv flanşele de îmbinare, lungimea echivalentă considerată depinde de existenţa izolaţiei aşa cum arată tabelul II.1.3 din Metodologia Mc001-PII.1 Lungimea echivalentă se va însuma cu lungimea conductelor.

În mod similar, se calculează pierderile de căldură nerecuperabile prin conductele orizontale şi verticale (coloane), dacă acestea sunt pozate în spaţii neîncălzite.

În cazul în care conductele orizontale sau verticale se află în spaţii încălzite, aceste pierderi se consideră recuperabile, valoarea lor fiind introdusă în bilanţul de căldură sub forma Qrhh.

Pentru apartamente, se vor calcula pierderile de căldură nerecuperabile ale reţelelor de distribuţie aferente clădirii şi se vor repartiza proporţional cu suprafaţa încălzită a apartamentului.

III.1.3.13.Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire (Qth)

Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire ţin cont de pierderile sistemului de transmisie al căldurii la nivelul corpurilor de încălzire Qem şi de pierderile sistemului de distribuţie al căldurii Qd.

| Qth = Qem + Qd | [kwh] | (III.1.29) |
| --- | --- | --- |

III.1.3.14.Căldura recuperată de la instalaţia de încălzire (Crhh)

Căldura recuperată de la instalaţia de încălzire este o parte a termenului Qth şi se determină cu relaţia:

| Qrhh = Qd,recuperat | [kWh] | (III.1.30) |
| --- | --- | --- |

unde:

Qd,recuperat este căldura recuperată din pierderile sistemului de distribuţie a agentului termic, calculată conform paragrafului III.1.3.11 pentru tronsoanele de conducte aflate în spaţii încălzite, în [kWh];

III.1.3.15.Căldura recuperată de la instalaţia de apă caldă de consum (Qrhw)

Căldura recuperată de la instalaţia de apă caldă de consum se determină cu relaţia:

| Qrh w = Qd,recuperat,a.c.c | [kWh] | (III.1.31) |
| --- | --- | --- |

unde:

Qd,recuperat a.c.c. este căldura recuperată din pierderile sistemului de distribuţie a apei calde de consum, calculată conform paragrafului III.3.3.4 pentru tronsoanele de conducte aflate în spaţii încălzite, în [kWh];

III.1.3.16.Consumul total de energie pentru încălzire în cazul clădirilor alimentate din surse urbane (Qfh)

Consumul total de energie pentru încălzire se obţine din însumarea termenilor prezentaţi în paragrafele anterioare, respectiv:

| Qf,h = (Qh - Qrhh - Qrhw) + Qth = Qh + Qem + Qd - (Qrhw + Qrhh + Qrhw) | [kwh/an] | (III.1.32) |
| --- | --- | --- |

III.1.4.Procedura de calcul simplificată, pe sezonul de încălzire, pentru clădiri rezidenţiale, apartamente şi clădiri terţiare alimentate de la surse proprii

Regimul de ocupare pentru astfel de clădiri este fie continuu (cu furnizare continuă de energie pentru încălzire), fie intermitent (cu furnizare intermitentă de energie pentru încălzire). Modelul de calcul este simplificat, în regim permanent, metoda de calcul aplicându-se pe întreaga perioada de încălzire.

III.1.4.1.Caracteristici geometrice

A se vedea subcapitolul III.1.3.1.

III.1.4.2.Caracteristici termice

A se vedea subcapitolul III.1.3.2.

III.1.4.3.Determinarea parametrilor climatici (θe, Ij, perioada de încălzire preliminară)

A se vedea subcapitolul III.1.3.3.

III.1.4.4.Temperaturi de calcul (θi, θu, θiad)

A se vedea subcapitolul III.1.3.4.

III.1.4.5.Determinarea programului de funcţionare

A se vedea subcapitolul III.1.3.5.

III.1.4.6.Calculul pierderilor de căldură ale clădirii (ΦL)

A se vedea subcapitolul III.1.3.6. în care ΦL = H · (θi - θe), exprimat în kW.

III.1.4.7.Calculul aporturilor de căldură (Φg)

A se vedea subcapitolul III.1.3.7. în care Φg = Φi + ΦS, exprimat în kW.

III.1.4.8.Determinarea factorului de utilizare (η)

A se vedea paragraful III.1.3.8. în care

III.1.4.9.Determinarea perioadei de încălzire

Perioada de încălzire cuprinde toate zilele pentru care aporturile de căldură calculate cu factorul de utilizare η, nu compensează pierderile termice. Calculul perioadei de încălzire se face conform MC001-2006-PII.

III.1.4.10.Calculul pierderilor de energie termică ale clădirii (QL)

Pierderile de căldură, QL, ale unei clădiri mono-zonă, încălzită la o temperatură interioară uniformă, pentru o perioadă de calcul dată, sunt:

| QL = H(θi - θe) · t | [kWh] | (III.1.33) |
| --- | --- | --- |

în care t reprezintă durata perioadei de calcul, în ore.

III.1.4.11.Calculul aporturilor de căldură (Qg)

Dacă aporturile de căldură sunt exprimate ca fluxuri de căldură, Φg, energia corespunzătoare acestora se determină astfel:

| Qg = Φg · t | [kWh] | (III.1.34) |
| --- | --- | --- |

III.1.4.12.Necesarul de căldură pentru încălzire (Qh)

A se vedea paragraful III.1.3.10.

III.1.4.13.Pierderile de căldură prin transmisie la nivelul corpurilor de încălzire (Qem)

A se vedea paragraful III.1.3.11.

III.1.4.14.Pierderile de căldură prin sistemul de distribuţie (Qd)

A se vedea paragraful III.1.3.12.

III.1.4.15.Consumul auxiliar de energie (Wde)

Consumul anual auxiliar de energie electrică, Wde, pentru pompele din instalaţiile de încălzire se stabileşte simplificat pe baza unei metode tabelare în funcţie de aria pardoselilor încălzite din zona de calcul, tipul sursei şi modul de reglare al pompei. În anexa II.1.F din Metodologia Mc001 se găsesc valorile orientative privind consumul auxiliar anual de energie electrică pentru instalaţii de încălzire cu circulaţie prin pompare.

În timpul funcţionării pompelor de circulaţie, o parte din energia electrică este transformată în energie termică care se transferă apei. O altă parte din energia termică este transferată (transmisă) mediului ambiant.

Energia recuperată din apă este:

| Qd,r,w = kWd,e = 0,25 · Wd,e | [kWh/an] | (III.1.35) |
| --- | --- | --- |

III.1.4.16.Pierderile de căldură la nivelul sursei de căldură (QG)

Pierderea de căldură totală la nivelul generatorului se calculează în funcţie de randamentul sezonier net ηGnet cu relaţia următoare:

|  | [kWh] | (III.1.36) |
| --- | --- | --- |

QG,out se calculează în funcţie de tipul de cazan:

• pentru cazane de încălzire:

| QG,out = Qh + Qem + Qd - kWd,e | [kWh] | (III.1.37) |
| --- | --- | --- |

Pentru termenul kWd,e a se vedea paragraful III.1.4.15.

• pentru cazane de încălzire şi preparare apă caldă de consum:

| QG,out = Qh + Qem + Qd - kWd,e + Qacc | [kWh] | (III.1.38) |
| --- | --- | --- |

Pentru termenul Qacc (energia consumată de instalaţia de apă caldă de consum în [kWh]) a se vedea capitolul III.3.

• pentru instalaţiile de încălzire care utilizează combinat surse clasice şi neconvenţionale sau regenerabile de energie:

| QG,out = Qh + Qem + Qd - kWd,e + Qacc - Qrg | [kWh] | (III.1.39) |
| --- | --- | --- |

unde

Qrg este energia furnizată de sursele regenerabile în perioada de calcul, în [kWh];

Qacc – energia consumată de instalaţia de preparare apă caldă de consum, în [kWh].

Randamentul sezonier net ηGnet se calculează în funcţie de tipul de cazan, de tipul de combustibil şi de modul de funcţionare. Pentru ca rezultatele să acopere solicitarea cazanului în sarcină variabilă se consideră randamentul la încărcare maximă şi randamentul la sarcina minima de 30%.

În tabelul II.1.7 din Metodologia Mc001-PII.1 se indică valoarea maximă acceptată de norme pentru randamentul sezonier net, ηG,net, în funcţie de tipul cazanului.

Pentru calculul randamentului brut se utilizează factorii de conversie f din tabelul II.1.8 în ecuaţia următoare:

| ηG,net = ηG,net/f |  | (III.1.40) |
| --- | --- | --- |

Randamentele cazanelor se calculează conform capitolului II.1.8.3.1. din Metodologia Mc001-PII.1.

III.1.4.17.Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire (Qth)

Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire ţin cont de pierderile sistemului de transmisie al căldurii Qem, de pierderile sistemului de distribuţie al căldurii Qd de pierderile sistemului de generare al căldurii QG şi de energia auxiliară consumată de pompe Wd,e.

| Qth= Qem+ Qd+ QG | [kWh] | (III.1.41) |
| --- | --- | --- |

III.1.4.18.Căldura recuperată de la instalaţia de încălzire (Qrhh)

Căldura recuperată de la instalaţia de încălzire (componente termice sau electrice) este o parte a termenului Qth şi se determină cu relaţia:

| Qrhh=Qd,recuperat | [kWh] | (III.1.42) |
| --- | --- | --- |

unde:

Qd,recuperat se calculează conform paragrafului III.1.3.14, în [kWh];

III.1.4.19.Căldura recuperată de la instalaţia de apă caldă de consum (Qrwh)

Căldura recuperată de la instalaţia de apă caldă de consum (componente termice sau electrice) se determină cu relaţia:

| Qrhw = Qd,recuperat,a.c.c + Qd,r,w,a.c.c | [kWh] | (III.1.43) |
| --- | --- | --- |

unde:

Qd,recuperat a.c.c. este căldura recuperată din pierderile sistemului de distribuţie a apei calde de consum, calculată conform paragrafului III.3.3.4 pentru tronsoanele de conducte aflate în spaţii încălzite, în [kWh];;

Qd,r,w,a.c.c. = 0,25 Wac,e

Wac,e se determină conform capitol III.3.3.5

III.1.4.20.Consumul total de căldură pentru încălzire în cazul clădirilor alimentate din surse proprii (Qfh)

Consumul total de energie pentru încălzire se obţine din însumarea termenilor prezentaţi în paragrafele anterioare, respectiv:

| Qf,h = (Qh - Qrhh - Qrhw) + Qth = Qh + Qem + Qd + Wde + QG - (Qrhh + Qrhw) | [kWh/an] | (III.1.44) |
| --- | --- | --- |

Pentru apartamentele dintr-o clădire alimentată cu energie termică de la surse proprii pierderile de căldură pe distribuţie, consumul de energie electrică şi pierderile de căldură la nivelul sursei se vor repartiza proporţional cu suprafaţa încălzită a apartamentului.

III.2.INSTALAŢII DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

Acest capitol cuprinde metodele de calcul pentru evaluarea consumului de energie al instalaţiilor de ventilare şi climatizare, pentru următoarele situaţii:

▪ instalaţii de climatizare (răcire) pentru clădiri şi apartamente, considerând numai sarcina de căldură sensibilă;

▪ instalaţii de ventilare mecanică;

▪ instalaţii de climatizare considerând sarcina de căldură sensibilă şi latentă.

Metodele detaliază necesarul de energie la nivelul clădirii/apartamentului şi consumul de energie al sistemelor.

III.2.1.Conţinut general

În forma cea mai generală, consumul de energie al instalaţiilor de climatizare se determină pe bază de bilanţ care cuprinde următoarele componente:

▪ necesarul de energie pentru răcire/climatizare (la nivelul clădirii/apartamentului);

▪ consumul de energie al instalaţiei de ventilare mecanică (dacă există);

▪ consumul de energie al componentelor auxiliare ale sistemului de ventilare/climatizare: pompe, ventilatoare, recuperatoare etc.;

▪ consumul de energie al sistemului de generare a frigului;

▪ pierderile termice pe circuitele de apă şi de aer ale sistemului;

▪ recuperările de energie din sistem.

Componentele menţionate se evaluează şi se însumează diferit la nivelul sistemelor, în funcţie de tipul şi de complexitatea acestora.

III.2.2.Evaluarea consumului de energie pentru instalaţii de climatizare (răcire), considerând numai sarcina de căldură sensibilă; scheme generale

Metoda se aplică la clădiri rezidenţiale/apartamente sau clădiri terţiare climatizate cu sarcini reduse de căldură latentă. Sistemul de climatizare poate fi „numai aer“ sau „aer – apă“.

Pentru determinarea necesarului de energie pentru răcirea clădirilor, metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor Mc001-PII detaliază:

▪ metoda de calcul lunară,

▪ metoda orară simplificată.

În Breviar se detaliază metoda lunară; metoda orară necesită un calcul automat.

Consumul de energie din sistemul de climatizare se poate calcula:

– printr-o metodă simplificată care introduce randamentul global al sistemului;

– pe baza puterilor calculate în condiţii nominale de calcul şi considerând un timp echivalent de funcţionare a sistemului.

Astfel, consumul de energie din sistemul de climatizare, în cazul în care se ia în considerare numai căldura sensibilă, se determină cuplând metodele de calcul ale necesarului de energie pentru răcirea clădirii, cu metodele de calcul al consumului de energie din sistem.

Procedura pentru diferitele situaţii, se poate urmări în schemele logice după cum urmează:

▪ necesarul de energie al încăperii (sarcina sensibilă) după metoda lunară şi evaluarea consumului de energie al sistemului prin metoda simplificată, figura III.2.1;

▪ necesarul de energie al încăperii (sarcina sensibilă) şi evaluarea consumului de energie al sistemului pe baza puterilor stabilite în condiţii nominale de calcul, figura III.2.2.

Pentru sistemele care iau în considerare numai căldura sensibilă se recomandă ca fluxurile de energie să fie urmărite în diagrama din figura 2.4 din Mc001-PII.

Fig. III.2.1. Schema de calcul pentru necesarul de energie al clădirii/apartament (sarcina sensibilă), metoda lunară şi evaluarea consumului de energie al sistemului prin metoda simplificată

Fig. III.2.2. Necesarul de energie al clădirii/apartament (sarcina sensibilă) şi evaluarea consumului de energie al sistemului pe baza puterilor stabilite în condiţii de calcul.

** Numai pentru sistemele de ventilare care realizează tratarea aerului, utilizate şi pentru răcire/încălzire

Procedura generală de calcul

Principalele date de intrare necesare pentru efectuarea calculelor sunt:

▪ caracteristicile elementelor de anvelopă şi ale sistemului de ventilare;

▪ sursele interioare de căldură,

▪ date referitoare la climatul exterior;

▪ date privind sistemul de climatizare (răcire): • partiţionarea clădirii în zone de calcul; • tipul de sistem pe fiecare zonă, elemente componente şi eficienţa acestora; • pierderi de energie la sursele de răcire şi pe distribuţia agentului termic; • sisteme de recuperarea energiei şi care utilizează surse regenerabile; • debitele de aer • modul de comandă şi control pentru menţinerea parametrilor la valorile prescrise;

▪ date referitoare la sistemul de ventilare: tipul sistemului (naturală sau mecanică, cu sau fără tratarea aerului), elemente componente.

Principalele rezultate ale calculelor sunt:

▪ durata sezonului de răcire;

▪ necesarul de energie lunar şi anual pentru răcirea clădirilor;

▪ consumul de energie lunar şi anual pentru răcirea clădirilor;

▪ consumul de energie auxiliar pentru răcire şi ventilare;

▪ consumul total de energie pentru climatizare.

În metoda lunară, bilanţul de energie se scrie pentru o periodă de timp de o lună. Parametrii climatici sunt valori medii pentru luna de calcul.

Clădirea poate avea mai multe zone termice, cu temperaturi interioare prescrise diferite şi cu scenarii de funcţionare diferite. În cele ce urmează se prezintă calculul pentru o clădire monozonă; în cazul mai multor zone, calculul se repetă similar pentru fiecare zonă şi rezultatele se însumează după caz, la nivelul zonelor şi a sistemelor, cu sau fără a lua în considerare interacţiunea dintre zone.

Sistemul de răcire poate avea o funcţionare continuă sau intermitentă.

Calculul se realizează urmărind etapele descrise în cele ce urmează.

1) Se defineşte conturul zonei condiţionate (răcite), cu toate caracteristicile termofizice ale anvelopei.

2) Se stabileşte durata sezonului de răcire.

3) Se calculează pentru fiecare lună, pe bază de bilanţ, necesarul de energie pentru răcirea clădirii, QR.

Bilanţul de energie la nivelul clădirii include următorii termeni (numai căldură sensibilă):

– transferul de căldură prin transmisie, dintre spaţiul climatizat şi mediul exterior, datorat diferenţelor de temperatură,

– transferul de căldură pentru încălzirea/răcirea aerului de ventilare introdus mecanic sau natural, datorat diferenţelor de temperatură dintre spaţiul climatizat şi aerul introdus,

– căldura provenită de la sursele interioare de căldură,

– căldura datorată aporturilor solare.

4) Se calculează energia consumată la nivelul sistemului, pe baza bilanţului de energie al sistemului de răcire care include după caz, următorii factori:

necesarul de energie pentru răcirea clădirii;

▪ energia furnizată de sistemele ce utilizează energie regenerabilă;

▪ pierderile de energie care au loc la generare, stocare, distribuţie şi emisie în sistemele de răcire;

▪ energia introdusă în sistemele de răcire;

▪ ca un caz particular, energia primară produsă de aceste sisteme de răcire (de exemplu energie electrică ce rezultă dintr-un sistem de co sau trigenerare).

Bilanţul de energie al fiecărui sistem cuprinde de asemenea şi energia recuperată în sistem de la diverse surse şi la diferite niveluri.

III.2.2.1.Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor/apartamentelor, metoda lunară, numai căldură sensibilă.

Necesarul de energie pentru fiecare lună de calcul QR [MJ], se calculează conform relaţiei:

| QR=Qsurse,R ± ηRQTr,R |  | (III.2.1) |
| --- | --- | --- |

în care:

– QTr,R – energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii clădirilor, [MJ];

– Qsurse,R – energia furnizată clădirii de sursele de căldură, în situaţia răcirii, [MJ],

– ηR – factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaţia răcirii.

Semnul plus sau minus din relaţia III.2.1 are semnificaţia că în medoda lunară,QTr,R poate apare ca aport sau pierdere de căldură.

Căldură transferată între clădire şi mediul adiacent neclimatizat,QTr se calculează cu relaţia:

| QTr = QT + QV |  | (III.2.2) |
| --- | --- | --- |

în care:

QT – căldura transferată prin transmisie, [MJ];

QV – căldura transferată prin aerul de ventilare, [MJ].

Căldura totală de la sursele interioare,Qsurse:

| Qsurse = Qint + QS |  | (III.2.3) |
| --- | --- | --- |

cu:

Qint – căldura degajată de sursele interioare, [MJ];

QS – căldura provenită de la soare, [MJ].

Pentru calcul se detaliază în continuare mărimile din relaţiile III.2.2 şi III.2.3.

| QT = Σk {HT,k · (θi - θe,k)} · t |  | (III.2.4) |
| --- | --- | --- |

în care:

HT,k – coeficientul de transfer termic al elementului k, către spaţiul sau zona de temperatură θe,k, [W/K];

θi – temperatura interioară a clădirii, prevăzută în proiect pentru a realiza confortul termic interior în situaţia climatizării;

θe,k – temperatura exterioară medie lunară sau a zonei adiacente elementului k;

t – durata de calcul (pentru fiecare lună); [Ms].

Pentru fiecare element exterior, transmitanţa HT, se calculează cu relaţia:

| HT = L + Ls + Hu |  | (III.2.5) |
| --- | --- | --- |

unde: L – coeficientul de cuplaj termic pentru anvelopa clădirii, [W/K]; Ls – coeficientul de cuplaj termic pentru sol, [W/K]; Hu – coeficientul de transfer termic către spaţii neclimate, [W/K].

| L = ΣUjAj + Σψklk + Σχj | [W/K] | (III.2.6) |
| --- | --- | --- |

unde: Uj – transmitanţa termică a elementului „j“ de anvelopă a clădirii, [W/(m2K)]; Aj – aria elementului „j“, [m2]; ψk – transmitanţa termică liniară a punţii termice liniare „k“, [W/(mK)]; lk – lungimea punţii termice liniare „k“, [m]; χj – transmitanţa termică punctuală a punţii termice punctuale j, [W/K].

Pentru semnificaţia fizică şi detalierea calculelor privind caracteristicile termice ale elementelor de construcţie – document recomandat: Mc001/2006.

În calculul transferului de căldură către zone/clădiri adiacente zonei climatizate, temperatura θe,k reprezintă temperatura zonei/clădirii adiacente, având valori care corespund structurii şi utilizării acesteia; efectul radiaţiei solare asupra temperaturii θe,k asupra spaţiilor foarte vitrate adiacente zonei climatizate, trebuie tratat prin modele detaliate; la calculul transferului de căldură către sol temperatura θe,k este egală cu temperatura mediului exterior.

Efectul radiaţiei nocturne trebuie luat în considerare mai ales în cazul ferestrelor protejate prin dispozitive exterioare (obloane sau jaluzele). Pentru tratarea acestor situaţii ca şi pentru alte cazuri speciale (pereţi solari ventilaţi, alte elemente ventilate ale anvelopei, surse interioare de joasă temperatură), se recomandă Metodologia Mc001 şi studii specializate.

Energia disipată de clădire prin ventilare,QV [MJ] se calculează în fiecare conform relaţiei:

| QV = Σk{HV,k(θi - θintr,k} · t |  | (III.2.7) |
| --- | --- | --- |

în care: HV,k – coeficientul de transfer prin ventilare datorat aerului introdus în zona de calcul, prin elementul k, [W/K]; θintr,k, – temperatura de introducere (refulare), [K]; θi – temperatura interioară a clădirii, prescrisă pentru a realiza confortul termic interior în situaţia climatizării, [K]; t – durata de calcul, pentru luna respectivă, [Ms].

Pentru un debit de aer volumic cunoscut, coeficientul de transfer de căldură prin ventilare Hv,k, pentru fiecare lună de calcul, se calculează conform relaţiei:

|  |  | (III.2.8) |
| --- | --- | --- |

în care: – debitul volumic aferent elementului aeraulic k, [m3/s]; ρaca – capacitatea calorică a aerului refulat ce poate fi considerată 1200 J/m3K.

Valoarea temperaturii de introducere θintr,k a acestui debit, se stabileşte pentru una din următoarele situaţii:

– ventilare naturală inclusiv infiltraţii de aer din exterior – θintr,k este egala cu temperatura aerului exterior θe;

– ventilare naturală ce include infiltraţii de aer din încăperile adiacente necondiţionate sau din poduri, mansarde sau alte spaţii închise însorite (sere), θintr,k este egala cu temperatura echivalentă a spaţiilor adiacente;

– ventilare provenită de la un sistem de ventilare mecanică – θintr,k este egală cu temperatura de introducere a aerului ce intră prin acest tip de sistem.

Precizări pentru situţii particulare

În cazul în care aerul de ventilare este tratat (răcit, încălzit), se poate ca θintr = θintr,k, caz în care energia disipată de clădire prin ventilare, QV = 0. În acest caz, în calculul consumului de energie al zonei se va include consumul de energie pentru ventilare (§ III.2.3).

Cazul utilizării recuperatoarelor de căldură

Recuperarea căldurii din aerul evacuat se ia în considerare fie prin introducerea în calcul a unui debit de aer mai mic decâi cel real, reducerea fiind proporţională cu eficienţa recuperatorului, fie înlocuind temperatura exterioară cu temperatura aerului introdus, obţinută ca funcţie de temperatura zonei şi de eficienţa recuperatorului. Alte detalii sunt furnizate în Mc001-PII (§ II.2.4.8.2).

În cazul ventilării nocturne,se consideră un debit volumic mediu suplimentar[m3/s], calculat prin introducerea unor factori de corecţie ce ţin cont de diferenţa de temperatură, de efectele dinamice şi de eficienţa sistemului. Detalii suplimentare sunt furnizate în Mc001-PII (§ II.2.4.8.2).

Degajări de căldură de la surse interioare

În funcţie de procesul din încăpere, sursele de căldură pot fi: ocupanţii, aparate electrice, iluminatul, căldura degajată sau absorbită datorită instalaţiilor ce străbat încăperea, inclusiv cele de canalizare; căldura disipată sau absorbită de instalaţiile de ventilare, încălzire sau răcire, altele decât cele pentru climatizarea spaţiului respectiv, căldura din procesele tehnologice desfăşurate în încăpere.

Energia totală furnizată de sursele interioare de căldură, în situaţia răcirii clădirii, Qsurse [MJ] se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.2.9) |
| --- | --- | --- |

unde:

în care: Qsurse,k – energia furnizată de sursa k în spaţiul climatizat, în timpul lunii considerate, [MJ]; Qsurse,nc,l – energia furnizată de sursa interioară/dintr-un spaţiu adiacent neclimatizat, în timpul sezonului sau lunii considerate, [MJ]; bl – factor de reducere al efectului sursei din spaţiul adiacent neclimatizat, Φsurse,med,k – fluxul de căldură mediu degajat de sursa interioară k, Φsurse,med,nc,l – fluxul de căldură mediu degajat de sursa interioară, aflată în spaţiul adiacent neclimatizat, t – durată perioadei de calcul (luna), [Ms];

Pentru calcularea degajărilor de căldură de la sursele interioare, se fac următoarele precizări:

– o parte din căldura degajată de sursele interioare, poate fi recuperată fie în elementele perimetrale ale clădiri, fie în sistemul care se calculează, fie în alt sistem; în cele ce urmează se consideră numai căldura recuperată în clădire;

– pentru simplificare, cantităţile mici de căldură disipate în sistem şi recuperate în clădire pot fi ignorate în calculul necesarului de energie pentru răcire, putând fi evaluate în cadrul calculului performanţei energetice globale a sistemului, prin introducerea unor factori de corecţie;

– o sursă rece, ce contribuie la eliminarea unei cantităţi de căldură din zona de calcul trebuie tratată ca o sursă obişnuită, dar de semn opus (negativă);

Cu aceste observaţii, fluxul total de căldură datorat surselor interioare Φsurse [W], se scrie:

| Φsurse = Φoc + Φap,e + Φil + Φacm+c + Φi,r,V + Φproc |  | (III.2.10) |
| --- | --- | --- |

în care: Φoc – fluxul de căldură cedat de ocupanţi, [W]; Φap,e – fluxul de căldură cedat de aparatura electrică,[W]; Φil – fluxul de căldură de la iluminat, [W]; Φacm+c – fluxul de căldură de la instalaţiile de apă caldă menajeră şi canalizare, [W]; ΦI,R,V – fluxul de căldură cedat de instalaţiile de încălzire, răcire şi ventilare, [W]; Φproc – fluxul de căldură din procese tehnologice şi prepararea hranei, [W].

Căldura degajată de ocupanţi şi căldura de la aparatura electrică

Valorile orare şi săptămânale ale fluxului de căldură cedat de ocupanţi şi de aparatura electrică aflată în încăpere trebuie determinate în funcţie de tipul şi gradul de ocupare al clădirii, de modul de utilizare a clădirii, şi de scopul calculului. În acest caz, dificultatea calculului este de a utiliza valori medii lunare, care să ia în considerare scenarii de funcţionare, factori de simultaneitate etc.

În absenţa altor date, pot fi utilizate valorile din Mc001-PII.

Căldura degajată de la iluminatul artificial

Valoarea fluxului de căldură degajat de la iluminat Φil este suma dintre:

– fluxul de căldură cedat de corpurile de iluminat şi

– fluxul de căldură degajat de alte aparate de iluminat prezente în încăpere şi care nu fac parte din prima categorie: corpuri de iluminat decorative, iluminat de siguranţă, lămpi speciale, îngropate etc. Pentru toate aceste dispozitive, trebuie utilizate valorile existente în documentaţia de specialitate, în funcţie de utilizarea clădirii şi scopul calculului.

Observaţie: Fluxul de căldură nu include căldura evacuată direct prin sistemul de ventilare utilizat pentru evacuarea căldurii de la corpurile de iluminat (dacă este utilizat un astfel de sistem).

Căldura degajată de la instalaţiile de apă caldă, apă rece şi canalizare

Fluxul de căldură cedat/primit de instalaţiile de apă rece, apă caldă de consum şi canalizare către/de la încăperea climatizată, se scrie conform relaţiei:

|  | Φacm+c = Φacm + Φar+c | (III.2.11) |
| --- | --- | --- |
| în care: | Φacm = φacm · Lacm |  |

unde: Φacm+c – fluxul de căldură cedat/primit de instalaţiile de apă rece, apă caldă de consum şi canalizare, [W]; Φacm – flux de căldură datorat conductelor de apă caldă, [W]; Φar+c – fluxul de căldură datorat apei reci şi canalizării interioare, [W]; φacm – fluxul de căldură unitar cedat de instalaţia de apă caldă de consum, [W/m]; Lacm – lungimea conductelor din sistemul de apă caldă menajeră din zona de clădire considerată, [m].

Pentru detaliere, document de referinţă Mc001-PII.

Dacă se apreciază ca fiind neimportante în raport cu alte fluxuri de căldură, ele pot fi neglijate.

Căldura cedată/absorbită de la sistemele de încălzire, răcire şi ventilare, ΦI,R,V:

| ΦI,R,V = ΦI + ΦR + ΦV |  | (III.2.12) |
| --- | --- | --- |

în care:

ΦI – flux de căldură de la sistemul de încălzire din spaţiul climatizat, [W];

ΦR – flux de căldură de la sistemul de răcire din spaţiul climatizat, [W];

ΦV – flux de căldură de la sistemul de ventilare din spaţiul climatizat, [W];

Valoarea fluxului de căldură de la sistemul de încălzire ΦI, poate proveni de la surse de energie auxiliară (pompe, ventilatoare şi componente electronice), precum şi la căldura disipată în procesele de emisie, circulaţie, distribuţie şi înmagazinare a căldurii din sistemul de încălzire, în zona considerată. Aceste date trebuie considerate, fie ca medii lunare.

Valoarea fluxului de căldură provenit de la sistemul de răcire ΦR se referă la sursele de energie auxiliară (pompe, ventilatoare şi componente electronice) din zona considerată precum şi la căldura disipată în procesele de emisie, circulaţie, distribuţie şi stocare din sistemul de răcire. Pentru această metodă, aceste date trebuie obţinute ca valori medii lunare.

Valoarea fluxului de căldură transferat de la sistemul de ventilare, ΦV se referă la căldura disipată în zona de calcul de alt sistem de ventilare. Căldura care provine de la sistemul de ventilare care introduce aer în zona respectivă, trebuie luată în considerare printr-o creştere a temperaturii de introducere (relaţia III.2.34) şi de aceea nu trebuie considerată ca o sursă interioară în sine.

Căldura degajată de la procese tehnologice şi prepararea hranei

Fluxul de căldură transferat către sau de la încăpere ce rezultă din procese tehnologice sau de preparare a hranei – Φproc – depinde de tipul de utilizare a clădirii şi poate fi determinat pe baza documentaţiei de specialitate. Pentru valori prin lipsă se recomandă Mc001-PII.

Fluxurile de căldură se înmulţesc cu durata de emisie pentru a obţine energia introdusă în încăpere, pe perioada de calcul

Aporturi de căldură solare

Aporturile de căldură solare sunt funcţie de radiaţia solară la nivelul localităţii în care se află clădirea, de orientarea suprafeţelor receptoare, de coeficienţii lor de transmitere, absorbţie şi reflexie a radiaţiei solare, precum şi de caracteristicile de transfer ale acestor suprafeţe.

Energia totală pătrunsă în interior, într-o zonă a clădirii, datorită radiaţiei solare (aportul solar) Qs [MJ], se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.2.13) |
| --- | --- | --- |

în care:

unde:

Qs,c – energia solară pătrunsă în zona de calcul, prin elementele perimetrale exterioare ale clădirii, pentru luna considerată, [MJ];

Qs,nc,j – energia solară pătrunsă în zona de calcul pentru luna considerată, datorată aporturilor solare din zona adiacentă „j“, neclimatizată), [MJ];

bj – factor de reducere a aporturilor de la spaţiul neclimatizat j;

Fsu,k – factor de reducere a aporturilor solare datorită umbririi prin elemente exterioare, a ariei de captare efectiva corespunzătoare suprafeţei k,

As,k – aria de captare efectivă a suprafeţei k, pentru o orientare şi un unghi de înclinare dat, în zona considerată

As,j – idem As,k, pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat, [m2];

Is,k – radiaţia solară totală, integrată pe perioada de calcul, egală cu energia solară captată de 1 m2 al suprafeţei k, pentru o orientare şi înclinare dată a acesteia;

Is,j – idem Is,k, pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat, [m2];

Fsu – factor subunitar denumit factor de reducere al aporturilor solare datorat umbririi exterioare. Pentru detalii şi valori, document recomandat Mc001-PII.

Arii de captare efective a radiaţiei solare

Ariile de captare a radiaţiei solare se determină pentru toate tipurile de elemente perimetrale ale unei clădiri, care captează radiaţia solară (suprafeţe vitrate exterioare, elemente opace exterioare, pereţi şi planşee interioare din spaţii tip seră, precum şi pereţi aflaţi în spatele unor elemente de acoperire sau izolaţii transparente. Caracteristicile de captare ale acestor suprafeţe depind de climatul local şi de factori dependenţi de perioada de calcul, cum ar fi poziţia soarelui sau raportul dintre radiaţia directă şi difuză; în consecinţă, trebuie alese valori medii adecvate scopului urmărit (răcire sau verificarea confortului termic de vară).

Aria de captare efectivă a unui element de anvelopa vitrat se calculează cu relaţia:

| AS,F = Fuτ(1 - Ft)AF |  | (III.2.14) |
| --- | --- | --- |

în care:

AF – aria totală a elementului vitrat, inclusiv rama, [m2];

Ft – factor de tâmplărie, egal cu raportul dintre aria ramei şi aria totală a geamului;

Fu – factor de umbrire al fereastrei datorat dispozitivelor de umbrire mobile, cu care aceasta este prevăzută;

τ – factor de transmisie (transmitanţa) a energiei solare prin elementul vitrat.

Ca valoare prin lipsă, se poate utiliza o pondere a rameiFt= 0,2.

Transmitanţa τ a elementului vitrat reprezintă media raportului dintre energia solară transmisă prin elementul vitrat neumbrit şi energia solară incidenţa. Mc 001 stabileşte metodele de calcul pentru determinarea transmitanţei totale a suprafeţelor vitrate echipate cu dispozitive de protecţie solară.

Reducerea aporturilor solare prin utilizarea elementelor de umbrire mobile, se ia în considerare prin factorul de reducere a aporturilor, care se calculează cu relaţia:

| Fu = [(1 – fu)τ + fuτu]/τ |  | (III.2.15) |
| --- | --- | --- |

în care:

Fu – Factorul de reducere a aporturilor solare datorat elementelor de umbrire mobile

τ – transmitanţa totală a ferestrei, în situaţia în care nu sunt utilizate elemente de umbrire mobile;

τu – transmitanţa totală a ferestrei, în situaţia utilizării elementelor de umbrire mobile;

fu – factor de corecţie în funcţie de durată de utilizare a elementelor de umbrire mobile.

Factorul fu se determină pe baza metodei detaliate în Anexa II.2.D din Mc001-PII.

Umbrirea elementelor vitrate trebuie luată în calcul atunci când radiaţia solară incidenţă pe suprafaţa elementului la ora de calcul, depăşeşte 300 W/m2 şi neglijată dacă radiaţia este inferioară acestei valori.

Aria de captare efectivă a radiaţiei solare pentru elemente opace

Aria de captare efectivă a unui element opac de anvelopa (perete, terasă) As,p (m2) se calculează cu formula:

| As,p = FcerαpRp,seUpAp |  | (III.2.16) |
| --- | --- | --- |

în care:

Fcer – factor de corecţie ce ţine cont de schimbul de căldură prin radiaţie al peretelui către bolta cerească, [m2K/W];

αp – coeficient de absorbţie a radiaţiei solare de către elementul opac considerat;

Ap – aria totală a peretelui considerat de calcul, [m2];

Rp,se – rezistenţa termică a elementului opac, determinată conform Mc001-PI, [m2K/W];

Up – transmitanţa termică a peretelui, determinată conform Mc001-PI, [W/m2K];

Factorul de corecţie Fcer se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.2.17) |
| --- | --- | --- |

în care:

φcer – fluxul de căldură unitar datorat transferului de căldură prin radiaţie către bolta cerească, [W/m2];

Is,P – radiaţia solară totală integrată (energia solară) la nivelul elementului opac, [MJ/m2];

t – perioada de calcul, [Ms];

Fluxul de căldura unitar transferat prin radiaţie către bolta cerească se srie:

| φcer = Ff hr,e Δθe–cer |  | (III.2.18) |
| --- | --- | --- |

în care:

Ff – factor de formă dintre elementul opac şi bolta cerească (1 pentru terasă orizontală deschisă, 0,5 pentru un perete exterior nemascat);

hr,e – coeficient de transfer de căldură prin radiaţie la exterior, [W/m2K];

Δθe–cer– diferenţa medie de temperatură dintre aerul exterior şi temperatura aparentă a bolţii cereşti, [°C].

Pentru calculul coeficientului de transferhr,e, se recomandă Mc001-PII.

Ca valoare prin lipsăhr,e= 5 W/m2K, valoare ce corespunde la o temperatură medie a suprafeţei exterioare de 10°C. Atunci când temperatura boltii cereşti nu este disponibilă în bazele de date climatice, diferenţa medie de temperatură Δθe–cer= 11K.

Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură

Efectele dinamice ale transferului de căldură sunt luate în considerare prin introducerea factor de utilizare a aporturilor/pierderilor de căldură în situaţia răcirii, ηTr,R.

Efectul inerţiei termice a clădirii în cazul răcirii intermitente sau opririi furnizării frigului este luat în considerare prin introducerea unei ajustări (corecţii) a temperaturii interioare prescrise sau a unei corecţii aplicate necesarului de energie pentru răcire.

Factorul de utilizare a pierderilor de căldură este funcţie de raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură şi de inerţia termică a clădirii, conform următoarelor relaţii:

Notând cu λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii,

| – dacă λR > 0 şi λR ≠ 1 atunci | ; | (III.2.19) |
| --- | --- | --- |
| – dacă λR = 1 atunci | ; |  |
| – dacă λR < 0 atunci | ηTr,R = 1 |  |

în care, pentru fiecare lună şi pentru fiecare zonă considerată:

ηTr,R – factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii;

λR – raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură ale zonei în perioada de răcire:

|  |  | (III.2.20) |
| --- | --- | --- |

Qsurse,R – aporturile de căldura totale pentru răcire, determinate anterior, [MJ];

QTr,R – energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii clădirilor,

αR – parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a clădirii pentru răcire TR, care se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.2.21) |
| --- | --- | --- |

unde: α0R – parametru numeric de referinţă;

τR – constanta de timp pentru răcire, în ore;

τ0R – constanta de timp de referinţă pentru răcire,

Valorile recomandate pentru α0R şi τ0R ca şi graficul variaţiei factorului de utilizare ηtR pentru o perioadă de calcul lunară şi pentru diverse constante de timp, sunt date în Mc001-PII.

Constanta de timp a clădirii pentru răcire, τR [ore] se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.2.22) |
| --- | --- | --- |

unde:

Cm – capacitatea termică a clădirii, [kJ/K];

HT – coeficient de transmisie a căldurii prin elementele clădirii [W/K].

Valori convenţionale ale constantei de timp pentru diverse tipuri de clădiri pot fi calculate pentru tipuri de clădiri reprezentative construite. Valori curente sunt date în Mc 001.

Capacitatea termică internă a clădirii sau a unei zone, Cm se obţine prin însumarea capacităţilor termice ale tuturor elementelor de construcţii aflate în contact cu aerul interior al zonei luate în considerare (document recomandat Mc001-PII).

Corecţii pentru regimul de funcţionare al instalaţiilor

Cazul funcţionării în regim continu

Pentru răcirea continuă a clădirii pe toată perioada sezonului de răcire, calculul energiei pentru răcire se face cf. relaţiei III.2.1 utilizând ca temperatură interioară, temperatura prescrisă pentru climatizare θi.

Cazul răcirii în regim intermitent

Energia necesară pentru răcire în cazul răcirii intermitente QR,interm se calculează cu relaţia:

| QR,interm = αR,intermQR + (1 - αR,interm) QR,tot,interm |  | (III.2.23) |
| --- | --- | --- |

unde:

QR – energia necesară pentru răcire, calculată conform relaţiei III.2.1 presupunând că pentru toate zilele lunii, controlul şi setarea termostatului de ambianţă corespunde unei situaţii de răcire în regim continu, [MJ];

QR,tot,interm – energia necesară pentru răcire, calculată conform relaţiei III.2.1, presupunând că pentru toate zilele lunii, controlul şi setarea termostatului de ambient corespund perioadei de intermitenţă, [MJ];

aR,interm – factor adimensional de corecţie pentru răcirea intermitentă, determinat cu relaţia:

| αR,interm = bR,interm (τ0R/τR) (1/λR) (1 - fR,N) |  | (III.2.24) |
| --- | --- | --- |

având ca valoare minimă: αR,interm = fR,N; se stabileşte din fig. III.2.3.

în care:

fR,N – raportul dintre numărul de zile din săptămână cu răcire normală şi numărul de zile dintr-o săptămână (ex. 5/7);

bR,interm – factor de corelaţie empiric cu valoare constanta bR,interm = 3;

τR – constanta de timp pentru răcire, cf. relaţiei III.2.22 [ore];

τ0R – constanta de timp de referinţă pentru răcire [ore];

λR – raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură ale clădirii (zonei) în modul de răcire.

Figura III.2.3 – Nomograma de alegere a factorului de corecţie aR,interm pentru răcirea intermitentă; 1 – clădiri cu inerţie mare; 2 – clădiri cu inerţie mică

Cazul răcirii cu perioade mari de întrerupere a funcţionării

În anumite clădiri cum ar fi şcolile, perioadele de vacanţă în timpul sezonului de răcire conduc la o reducere importantă a necesarului de frig.

Necesarul de frig în perioada de întrerupere se calculează astfel:

– pentru luna ce include o perioadă de întrerupere, calculul se face diferenţiat: a) pentru perioada de răcire normală; şi b) pentru perioada de întrerupere;

– se interpolează liniar rezultatele obţinute, ţinând cont de raportul dintre perioada de întrerupere şi perioada de timp normală, utilizând următoarea relaţie:

| QR,vac = fR,N QR + (1 - fR,N) QR,tot,vac |  | (III.2.25) |
| --- | --- | --- |

unde:

QR,vac – necesarul de energie pentru răcire ce ţine cont de perioadele de vacanţă, [MJ];

QR – necesarul de energie pentru răcire calculat conform relaţiei III.2.1, presupunând ca pentru toate zilele lunii, setările şi controlul termostatului de ambianţă sunt cele corespunzătoare perioadei normale, [MJ];

QR,tot,vac – necesarul de energie pentru răcire calculat conform III.2.1, presupunând că pentru toate zilele lunii, setările şi controlul termostatului de ambianţă sunt cele corespunzătoare perioadei de întrerupere, [MJ];

fRN – factor reprezentând numărul de zile din luna cu răcire normală, raportate la numărul total de zile al perioadei (ex. 10/31).

III.2.2.2.Necesarul de energie anual pentru răcire

Necesarul anual de energie pentru răcire, pentru o zonă de clădire dată, se calculează însumând necesarul de energie pe perioadele (lunile) distincte din an în care este necesară răcirea, ţinând cont de durata acestor perioade de-a lungul unui an calendaristic:

|  |  | (III.2.26) |
| --- | --- | --- |

în care:

QR,an – necesarul anual de răcire pentru zona considerată, [MJ];

QR,j – necesarul de răcire al zonei considerate pentru luna j, [MJ];

III.2.2.3.Energia consumată de sistemele de climatizare (răcire)

1)Evalarea energiei consumate pe baza randamentului global al sistemului de climatizare.

Energia consumată se determină cu relaţia:

|  |  | (III.2.27) |
| --- | --- | --- |

unde:

QR,sistF – energia consumată în sistemul de răcire, care include pierderile de energie ale sistemului, [MJ];

QR – energia necesară pentru răcire a clădirii sau zonei, [MJ],

ηsist,R – eficienţa globală a sistemului de răcire, care include pierderile de energie la generarea, transportul, acumularea, distribuţia şi emisia de agent termic (aer şi apă) din sistem.

Această eficienţă nu ţine cont de:

– energia electrică auxiliară introdusă în sistemul de climatizare, Qaux,

– de coeficientul de performanţă al sursei frigorifice.

De aceea, energia electrică totală consumată în sistemul de climatizare (răcire),

Qel. tot, [MJ] va fi:

|  |  | (III.2.28) |
| --- | --- | --- |

în care:

COP – coeficientul mediu de performanţă al maşinii frigorifice, indicat de producător.

Qaux – energia electrică auxiliară utilizată de pompe, ventilatoare, servomotoare etc.; calculul va fi detaliat în continuare, la pct.2.

Deoarece există foarte puţine date fiabile referitoare la eficienţa globală a sistemelor şi ţinând seama de diversitatea soluţiilor tehnice, este recomandat ca pierderile şi recuperările de energie să fie evaluate pe componente, conform procedurii care urmează.

2)Evalarea energiei consumate pe baza puterilor calculate în condiţii de calcul şi considerând un timp de funcţionare echivalent al sistemului.

În acest caz se evaluează separat:

– pierderile de energie din sistem, Qpierd,

– consumul de energie electrică pentru transportul aerului în instalaţiile de ventilare/climatizare, Qta,

– consumul de energie electrică pentru transportul agentului primar (apă caldă sau apă răcită) ce alimentează componentele instalaţiei de climatizare (Centrala de Tratare a Aerului şi aparatele locale de tratare a aerului), Qtapă,

– energia electrică auxiliară utilizată de pompe, ventilatoare, servomotoare etc., Qaux,

– energia recuperată în sistem, Qrec,

– consumul de energie electrică pentru producerea frigului, la nivelul sursei de frig.

Atunci, energia consumată în sistemul de răcire QR,sistF se calculează pe bază de bilanţ:

| QR,sistF = QR + Qpierd + Qta + Qtapă - Qrec |  | (III.2.29) |
| --- | --- | --- |

unde: QR – energia necesară pentru răcire a clădirii sau zonei (cf. III.2.1).

În cele ce urmează sunt date relaţii de calcul pentru evaluarea consumurilor şi recuperărilor de căldură. Dacă relaţiile exprimă puteri termice, calculate în condiţii nominale, energia corespunzătoare se calculează prin multiplicare cu timpul echivalent de funcţionare la sarcina nominală a sistemelor (Anexa II.2.K din Mc 001-PII).

După evaluarea energiei pierdute sau recuperate în sistem, se calculează energia electrică totală consumată în sistemul de climatizare (răcire), Qel. tot (cf. III.2.28).

a)Pierderi/aporturi de căldură prin suprafaţa conductelor de transport al aerului

Pierderile sau aporturile de căldură prin suprafaţa conductelor (canalelor) situate în încăperea/zona climatizată.

Aceste pierderi trebuie luate în considerare doar atunci când diferenţa dintre temperatura aerului transportat şi temperatura încăperii sau zonei climatizate este semnificativă. Ele pot fi neglijate în cazul când sistemul nu asigură încălzirea sau răcirea aerului, ci doar ventilarea simplă.

Pierderile sau aporturile de căldură prin suprafaţa conductelor situate în afara încăperii/zonei climatizate

Temperatura şi umiditatea aerului la ieşire din conductă se calculează cu relaţiile:

θ2 = θ1 + ΔTcta

| x2 = x1 |  | (III.2.30) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (III.2.31) |

unde:

θ1, x1 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrare în conductă, [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat],

θ2, x2 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la ieşre din conductă, [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat],

Hcta – aportul/pierderea de căldură a aerului prin pereţii conductei, către mediul ambiant, [W],

qv,cta – debitul de aer din conductă [m3/h],

S – suprafaţa laterală a conductelor de aer, prin care se cedează căldură [m2].

|  | [W] | (III.2.32) |
| --- | --- | --- |

cu U coeficientul de transfer de căldură în [W/mK];

θm temperatura medie a agentului termic în [°C];

θa temperatura aerului exterior (ambianţă) în [°C];

L lungimea conductei în [m];

i indicele corespunzător conductelor de acelaşi tip, în aceleaşi condiţii

coeficientul de transfer de căldură U pentru conductele izolate, montate în încăperi, este dat de relaţia:

|  | [W/mK] | (III.2.33) |
| --- | --- | --- |

în care:

Di, Da – diametrele conductei fără izolaţie, respectiv diametrul exterior al conductei izolate, [m];

αa – coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m2K) (αa = 1/0,33);

λD – coeficientul de conducţie a izolaţiei [W/mK].

Relaţiile III.2.31 şi III.2.32 se rezolvă prin iteraţie.

b)Pierderi/aporturi de aer din conductele de transport ale aerului

Aerul infiltrat/exfiltrat în/din conductele de transport de aer se calculează conform § 2.6.7 din Mc001-PII. Dacă aerul este exfiltrat din conductă, nu exista o modificare a parametrilor aerului transportat; dacă însă se infiltrează aer în conductă, aceşti parametri se modifică în funcţie de parametrii aerului infiltrat, care se amestecă cu cel transportat. De la caz la caz, în funcţie de clasa de etanşeitate la aer a canalelor de transport, pentru a putea estima pierderile de energie pe traseu trebuie calculat un debit de aer infiltrat în conductă şi efectuat un bilanţ termic pe toată lungimea conductei unde se realizează infiltraţiile de aer.

c)Pierdere/recuperare de căldură de la ventilatoare

Creşterea de temperatură a aerului la trecere prin ventilator, ΔTvent conduce la o pierdere/recuperare de căldură (în perioada de răcire/încălzire). ΔTvent se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.2.34) |
| --- | --- | --- |

unde:

– ΔTvent – diferenţa de temperatură cu care se încălzeşte aerul în ventilator, [°C],

– ρaer (kg/m3) – densitatea aerului,

– cp,aer (J/kgK) – căldura specifică masică a aerului.

– qv,vent (m3/h) – debitul volumic la ventilator;

– Pabs,vent (W) – puterea absorbită la ventilator;

– Rrc – rata de transformare a energiei electrice în căldură, absorbită de aer – (0,9 pentru motor plasat în curentul de aer; 0,6 pentru motor plasat în afară curentului de aer).

Creşterea de temperatură a aerului conduce la un debit de căldură în sistem:

| Φ = ρaer cp,aer qv,vent ΔTvent [W] |  | (III.2.35) |
| --- | --- | --- |

Pentru ventilarea mecanică cu debit de aer constant sau variabil (sistem VAV) fără aer recirculat puterea medie consumată este cea pentru un debit de aer continuu Ccontqv (m3/h).

Pentru sistemele VAV cu recirculare, Ccont depinde de acţiunea asupra clapetei de reglare pe aerul exterior în timp ce puterea absorbită de ventilator, Pabs,vent (W) depinde de raportul dintre debitul mediu şi debitul maxim refulat. În orice situaţie, reglarea ventilatorului trebuie luată în calcul (document de referinţă Mc001-PII.

d)Consumul de energie electrică pentru transportul aerului

Se calculează pornind de la puterea absorbită de ventilator, Pabs,vent (kW), şi randamentul motorului electric de antrenare, ηmotor:

|  |  | (III.2.36) |
| --- | --- | --- |

în care:

– este puterea absorbită de ventilator, qv (m3/s) debitul volumic de aer transportat de ventilator (egal cu debitul instalaţiei de climatizare), Δp (Pa) presiunea ventilatorului; ηvent randamentul ventilatorului, furnizat de producător.

– Pel,motor (kW) este puterea electrică consumată de motorul de antrenare.

e)Consumul de energie electrică pentru transportul agentului termic primar de răcire/încălzire

Se consideră debitele de agent termic primar (apă caldă, apă răcită), necesare proceselor de tratare a aerului în CTA sau în aparatele locale de răcire/încălzire. Puterea electrică consumată de motorul pompei, Pel,motor (kW), se va scrie:

|  |  | (III.2.37) |
| --- | --- | --- |

în care:

– este puterea absorbită de pompă, qv (m3/s) debitul volumic de apă transportat de pompă, Δp (Pa) înălţimea de pompare a pompei, iar ηpompa randamentul pompei, furnizat de producător.

III.2.3.Calculul consumurilor de energie pentru instalaţiile de ventilare mecanică

Metoda se aplică la clădiri rezidenţiale sau terţiare prevăzute cu instalaţii de ventilare mecanică. Metoda poate fi aplicată şi clădirilor climatizate cu sisteme „numai aer“ care au rol de ventilare şi de încăzire/răcire, umidificare.

III.2.3.1Conţinut general şi domeniu de aplicare

Metoda se bazează pe calculul puterilor necesare echipamentelor de tratare şi de vehiculare a aerului din sisteme. Se vor lua în calcul acele puteri care corespund procesului de tratare în condiţii de calcul (de bază) prevăzut în proiect pentru sistemul respectiv (cu sau fără amestec dintre aerul proaspăt şi recirculat, cu sau fără încălzire, răcire, umidificare etc.).

Pentru a obţine energia necesară fiecărui echipament în procesul de tratare a aerului, se foloseşte un timp echivalent de funcţionare la sarcina nominală a sistemelor (Anexa II.2.K din Mc001-PII).

Scopul final al calculului este să se determine energia totală consumată în sistem, care rezultă din însumarea energiei necesare echipamentelor cu energia consumată de echipamentele auxiliare (pompe, ventilatoare şi servomotoare) şi cu energia consumată de instalaţia de producere a frigului.

III.2.3.2.Calculul puterilor termice necesare tratării aerului

În acest paragraf, se vor detalia metodele de calcul pentru:

– recuperatoarele de căldură,

– bateriile de încălzire şi răcire,

– camera de amestec,

– umidificatorul cu abur.

Procedura va calcula:

– temperaturile şi umidităţile aerului introdus (refulat) în încăperi;

– puterile termice necesare pentru a realiza tratarea aerului, pe baza debitelor de aer cunoscute din proiect sau măsurate.

1)Recuperatoare de căldură sensibilă

mărimi de intrare:

– θev,1; xev,1 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului evacuat din încăperi, la intrarea în recuperator [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat];

– θref,1; xref,1 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior la intrarea în recuperator, [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat];

– qv,ref; qv,ev – debitele volumice, refulat şi evacuat în/din încăperi, ce trec prin recuperator, [m3/s];

– εrecup – eficienţa recuperatorului pentru debite refulat/evacuat aproximativ egale;

Δθrecup – creşterea de temperatura a aerului în recuperator.

relaţii de calcul:

|  |  | (III.2.38) |
| --- | --- | --- |

mărimi de ieşire:

– θev,2; xev,2 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului evacuat la ieşirea din recuperator;

– θref,2; xref,2 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior la ieşirea din recuperator.

Observaţii: În metodologia Mc001-PII sunt date detalii referitoare la:

a) recuperatoarele de căldură, în situaţia folosirii ventilării în regim de evoluţie liberă „free-cooling“,

b) situaţia utilizării recuperatoarelor de căldură sensibilă şi latentă (entalpice) când trebuie tratate distinct probleme legate de îngheţ.

2)Camere de amestec

mărimi de intrare

– θref,1; xref,1 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior [°C, respectiv gvapori/Kgaer uscat];

– qrec (echivalent ca notaţie cu qev,1) – debitul masic de aer recirculat [kg/s];

– qext (echivalent ca notaţie cu qref,1) – debitul masic de aer exterior (proaspăt)

– – raportul de recirculare în camera de amestec, (raport dintre debitul masic de aer recirculat qrec şi debitul masic de aer exterior qext)

mărimi de ieşire:

– θref,2; xref,2 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior la ieşirea din camera de amestec [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat], calculate pe baza relaţiilor de bilanţ masic şi de umiditate la nivelul camerei de amestec:

|  |  | (III.2.39) |
| --- | --- | --- |

unde:

– qref,2 = qext (1 + Rrec) – debitul masic la ieşirea din camera de amestec [kg/s];

– qev,2 = qext – debitul masic de aer evacuat în exterior, [kg/s].

3)Baterii de încălzire a aerului

Calculul se referă la bateriile de preîncălzire şi de reîncălzire a aerului, din centrala de tratare a aerului (CTA). Se consideră că în urma încălzirii, aerul are o temperatura impusă θinc.

mărimi de intrare:

– θ1, x1 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de încălzire (aer exterior sau ieşit dintr-o cameră de amestec pe circuitul de refulare), [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat];

– qinc – debitul masic de aer ce trece prin bateria de încălzire (aer exterior sau ieşit dintr-o cameră de amestec pe circuitul de refulare), în kg/s;

Calculul puterii termice utile pentru încălzire:

| Φutil,inc = qinc (θinc - θ1) | (kW) | (III.2.40) |
| --- | --- | --- |

mărimi de ieşire:

– θ2 = θinc – temperatura aerului la ieşirea din bateria de încălzire, [°C];

– x2 = x1 – conţinutul de umiditate la ieşirea aerului din bateria de încălzire, egal cu cel de la intrarea în baterie (nu există schimb de energie latent), [gvapori/kgaer uscat];

– Gapă – debitul de agent primar (apă), pentru o diferenţa de temperatură între intrarea şi ieşirea din baterie (θapa,tur - θapa,retur):

|  | (kg/s) | (III.2.41) |
| --- | --- | --- |

– puterea termică utilizată (necesară) pentru încălzire pe partea agentului termic primar se scrie:

|  | (kW) | (III.2.42) |
| --- | --- | --- |

în care ηBI – randamentul termic al bateriei de încălzire a aerului furnizat de producător.

4)Baterii de răcire a aerului

Calculul se referă la bateriile de răcire a aerului, din centrala de tratare a aerului (CTA).

Se consideră că aerul exterior este răcit până la o temperatură θrac impusă.

mărimi de intrare:

– θ1, x1 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de răcire (aer exterior sau ieşit dintr-o cameră de amestec pe circuitul de refulare) [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat];

– qv,rac – debitul volumic de aer ce trece prin bateria de răcire, [m3/s];

– θBR – temperatura medie a bateriei de răcire, [°C].

relaţii de calcul:

– variaţia temperaturii aerului în procesul de răcire Δθrac:

| Δθrac = θ1 - θrac |  | (III.2.43) |
| --- | --- | --- |

– θ2 – temperatura aerului la ieşirea din bateria de răcire:

| θ2 = θ1 - Δθrac |  | (III.2.44) |
| --- | --- | --- |

– eficienţa procesului de răcire εrac:

|  |  | (III.2.45) |
| --- | --- | --- |

– conţinutul de umiditate al aerului la suprafaţa exterioară a bateriei de răcire XBR:

| xBR = EXP (18.8161 - 4110.34/(θBR + 235)) |  | (III.2.46) |
| --- | --- | --- |

– variaţia conţinutului de umiditate al aerului în urma răcirii Δxrac:

| Δxrac = min (0; (xBR - x1) (1 - εrac)) |  | (III.2.47) |
| --- | --- | --- |

– conţinutul de umiditate al aerului la ieşirea din bateria de răcire x2:

| x2 = x1 - Δxrac |  | (III.2.48) |
| --- | --- | --- |

– puterea utilă pentru a asigura procesul de răcire Φutil,rac (kW):

| Φutil,rac = qv,rac [0.83 (x2 - x1) + 0.34 (θ2 - θ1)] |  | (III.2.49) |
| --- | --- | --- |

mărimi de ieşire:

– θ2, x2, Φnec,rac

– Gapă – debitul de apă pentru agent primar apă răcită, cu diferenţa de temperatură între intrarea şi ieşirea din baterie (θapa,retur - θapa,tur),:

|  |  | (III.2.50) |
| --- | --- | --- |

– puterea termică utilizată (necesară) pentru răcire pe partea agentului termic primar se scrie:

|  |  | (III.2.51) |
| --- | --- | --- |

în care ηBR – randamentul termic al bateriei de răcire a aerului furnizat de producător.

Dacă agentul primar este un agent frigorific, atunci debitul de agent frigorific, Gag.frig. se va scrie:

|  |  | (III.2.52) |
| --- | --- | --- |

în care – rag.frig. [kJ/kg] – căldura latentă de vaporizare a agentului frigorific.

5)Umidificarea izotermă a aerului

Mărimi de intrare:

– θ1, x1 – temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în camera de umidificare (aer exterior sau ieşit dintr-o cameră de amestec), [°C, respectiv gvapori/kgaer uscat];

– qv.umidif – debitul volumic de aer în procesul de umidificare, [m3/s];

– xumidif – valoare setată a conţinutului de umiditate al aerului după umidificare [gvapori/kgaer uscat].

Relaţii de calcul:

θ2 = θ1 = θiz (temperatura la ieşirea din umidificator este egală cu cea la intrare, în condiţiile menţionate), [°C];

x2 = xumidif – conţinutul de umiditate al aerului la ieşirea din umidificator, [gvapori/kgaer uscat];

| Φutil,umidif = ρaer * qv,umidif * (0,85 * θiz + 2500) * (xumidif - x1) | (kW) | (III.2.53) |
| --- | --- | --- |

este puterea termică utilă umidificării izoterme a debitului de aer volumic qv,umidif (m3/s).

Mărimi de ieşire

θ2, x2, Φnec,umidif

Puterea necesară umidificării izoterme a aerului va ţine cont de randamentul sistemului de distribuţie a aburului de la generatorul până la duzele de injecţie, ηDistrib,abur * ηDuze, (fără a ţine cont şi de randamentul propriu al generatorului),

|  | (kW) | (III.2.54) |
| --- | --- | --- |

Consumul de energie electrică pentru umidificarea izotermă, ţinând cont de randamentul propriu de funcţionare al generatorului de abur, ηGen,abur:

|  | (kW) | (III.2.55) |
| --- | --- | --- |

III.2.3.3.Energia consumată de sistemele de ventilare

Energia totală consumată într-un sistem rezultă din însumarea energiei necesare echipamentelor cu energia consumată de echipamentele auxiliare (pompe, ventilatoare şi servomotoare) şi cu energia consumată de instalaţia de producere a frigului.

Energia necesară fiecărui echipament se determină folosind puterile calculate corespunzător procesului de tratare a aerului, multiplicate cu timpul echivalent de funcţionare la sarcina nominală (cf. Anexa II.2.K din Mc001-PII).

Calculul energiei consumate în sistem se face după procedurile descrise la § III.2.2.3.

III.2.4.Calculul consumurilor de energie pentru instalaţiile de climatizare considerând sarcina termică sensibilă şi latentă.

III.2.4.1Conţinut şi domeniu de aplicare

Prin calcul se determină:

– necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare al unei încăperi, zone sau clădiri climatizate,

– consumurile de energie electrică ale aparatelor auxiliare,

– consumul de energie pentru umidificarea aerului,

– consumul de energie al instalaţiei frigorifice,

– consumul total de energie al sistemului de climatizare.

Sunt luaţi în considerare factori specifici, corespunzători domeniului de aplicare şi anume:

– consumurile de energie datorate sarcinilor de căldură latentă,

– sarcina de răcire datorată debitului de aer proaspăt,

– utilizarea în cadrul sistemelor de climatizare a recuperatoarelor de căldură (sensibilă sau sensibilă şi latentă),

– inerţia termică a elementelor de construcţie,

– varietatea mare de tipuri de instalaţii de climatizare şi a surselor de frig utilizate (sisteme centralizate „numai aer“, sisteme cu aparate terminale de tip „aer-apă“, chillere cu compresie mecanică, chillere cu absorbţie, chillere reversibile – pompe de căldură, etc.).

Metoda de calcul se utilizează pentru încăperile climatizate care au sarcini semnificative de căldură latentă, datorate condensării vaporilor de apă din aerul interior. Climatizarea se poate realiza cu sau fără controlul umidităţii interioare, folosind unul din următoarele tipuri de sisteme de climatizare:

– sisteme de climatizare de tip „numai aer“,

– sisteme de climatizare de tip „aer-apă“ cu aparate terminale – ventiloconvectoare.

Calculul se aplică la clădiri rezidenţiale sau terţiare sau părţi ale acestora.

Metoda poate fi dezvoltată şi pentru estimarea consumurilor energetice în cazul altor tipuri de sisteme de climatizare.

III.2.4.2.Principalele date de intrare şi ieşire ale metodei de calcul

Datele de intrare necesare în calcul sunt:

▪ caracteristicile elementelor de anvelopă pentru încăperea climatizată;

▪ scenariul de ocupare al încăperii climatizate;

▪ sursele interne de căldură şi umiditate;

▪ climatul exterior;

▪ date privind sistemul de climatizare:

• debitul de aer; debitul de aer proaspăt,

• valorile prescrise pentru parametrii de confort (temperatura, umiditate),

• temperatura şi umiditatea aerului introdus în încăpere,

• coeficientul de performanţă al instalaţiei frigorifice,

• pierderea de sarcină din sistem,

• randamentul ventilatorului,

• modul de funcţionare al ventilatorului (1 treaptă de turaţie, 2 trepte de turaţie, variaţie continuă a turaţiei),

• eficacitatea recuperatorului de căldură (dacă există).

Datele de ieşire sunt:

▪ necesarul de energie lunar şi anual pentru climatizarea clădirilor,

▪ consumul de energie electrică al instalaţiei frigorifice,

▪ consumul total de energie al sistemului de climatizare.

III.2.4.3.Necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare

Metoda de calcul pentru necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare este de tip „grade-zile“.

Numărul de „grade-zile“, NGZ, pentru răcire se stabileşte pentru fiecare lună cu relaţia:

|  |  | (III.2.56) |
| --- | --- | --- |

unde:

N – număr de zile (pentru luna de calcul considerată) [zile];

θaem – temperatura medie lunară a aerului exterior (pentru luna de calcul considerată) [°C];

θb – temperatura de bază calculată conform metodologiei de mai jos, în funcţie de tipul sistemului de climatizare [°C];

K – constantă, valoare recomandată, K = 0,71.

Temperatura de bază, θb din relaţia (III.2.74), se calculează în funcţie de tipul sistemului de climatizare după cum urmează:

a)sisteme de climatizare „numai aer“

Temperatura de bază utilizată depinde de:

▪ temperatura de confort a aerului interior (valoarea setată) din încăperea climatizată,

▪ sarcina sensibilă pentru răcirea aerului proaspăt

▪ încălzirea aerului în ventilatorul de introducere (termenul al doilea din ecuaţia de mai jos),

▪ degajările de căldură sensibilă de la surse interioare din încăperea climatizată şi aporturile de căldură datorate radiaţiei solare (termenul al treilea din ecuaţia de mai jos)

▪ aporturile de căldură prin transmisie pentru încăperea climatizată (termenul al patrulea din ecuaţia de mai jos)

▪ degajările de căldură latentă de la surse interioare din încăperea climatizată şi sarcina de răcire latentă datorată aerului proaspăt (ultimul termen din ecuaţia de mai jos)

|  | (°C) | (III.2.57) |
| --- | --- | --- |

unde:

θai – temperatura prescrisă a aerului interior din încăperea climatizată (°C);

– debitul volumic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (m3/s);

– debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (kg/s);

cp – căldura specifică a aerului, egală cu aproximativ 1 kJ/kg K;

ΔP – presiunea ventilatorului (Pa);

ηv – randamentul ventilatorului;

Qsi – degajări de căldură sensibilă de la surse interioare: ocupanţi, iluminat, echipamente – şi aporturi de căldură de la radiaţia solară – (kW); pe baza valorilor calculate se determină valoarea medie lunară (pentru luna de calcul considerată) (kW);

U’ = AU (kW/K), A – suprafaţa elementului de construcţie prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie (m2); U – coeficient global de transfer termic al elementului de construcţie prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie (kW/m2°C);

θaem – temperatura medie a aerului exterior pe perioada de ocupare a încăperii climatizate (pentru luna de calcul considerată) (°C);

θai – temperatura aerului interior a încăperii climatizate, (°C);

Δx = xe - xs, diferenţa medie lunară de conţinut de umiditate (pentru luna de calcul considerată), (kg/kg), xe – conţinutul de umiditate al aerului exterior (kg/kg) şi xs – conţinutul de umiditate la ieşirea din bateria de răcire (kg/kg); diferenţa medie de conţinut de umiditate se determină utilizând relaţia:

|  | (kg/kg) | (III.2.58) |
| --- | --- | --- |

cu – conţinutul de umiditate mediu lunar al aerului exterior (pentru luna de calcul considerată) (kg/kg) şi k – parametru calculat pe baza expresiei:

|  |  | (III.2.59) |
| --- | --- | --- |

σx – deviaţia standard pentru conţinutul de umiditate lunar al aerului exterior; valoarea depinde de amplasarea geografică a clădirii climatizate.

Alte situaţii

1) Pentru luarea în considerare a inerţiei termice, expresia de calcul a temperaturii de bază se modifică astfel:

|  | (°C) | (III.2.60) |
| --- | --- | --- |

unde:

Qc – rata medie zilnică de stocare termică a elementelor de construcţie (kW);

C = ρ cpmV (kJ/°C), capacitatea termică a elementelor de construcţie ale încăperii climatizate;

ρ – densitatea materialelor elementelor de construcţie (kg/m3);

cpm – căldura specifică a materialelor elementelor de construcţie (kJ/kg°C);

V – volumul elementelor de construcţie (m3);

|  | (°C) | (III.2.61) |
| --- | --- | --- |

Δθi – rata de răcire a elementelor de construcţie (diferenţa de temperatură între temperatura elementelor de construcţie şi temperatura aerului interior) (°C);

t – perioada de neocupare a încăperii climatizate (h);

τ – constanta de timp a elementelor de construcţie stabilită la § III.1.3.8, (h);

θaen – temperatura medie a aerului exterior noaptea (pentru luna de calcul considerată), (°C).

2) în cazul în care există în cadrul sistemului de climatizare recuperatoare de căldură (numai sensibilă sau sensibilă şi latentă) numărul de grade-zile se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.2.62) |
| --- | --- | --- |

unde:

ε – eficacitatea recuperatorului de căldură; în absenţa unei valori, se poate determina conform relaţiei:

|  |  | (III.2.63) |
| --- | --- | --- |

unde:

– debitul de aer proaspăt (kg/s; m3/s);

– debitul de aer recirculat (kg/s; m3/s).

* Notaţiile din această ecuaţie sunt identice cu cele utilizate anterior, cu menţiunea că în expresia temperaturii de bază se modifică calculul diferenţei medii de conţinut de umiditate după cum urmează:

|  | (kg/kg) | (III.2.64) |
| --- | --- | --- |

unde:

xr – conţinutul de umiditate din aerul recirculat (considerat egal cu conţinutul de umiditate din încăperea climatizată) (kg/kg)

b)sisteme de climatizare de tip „aer-apă“ cu aparate terminale – ventiloconvectoare

Există două situaţii de calcul, în funcţie de configuraţia sistemului de climatizare:

– cazul în care ventiloconvectoarele din încăperi preiau sarcinile latente; în această situaţie metoda de calcul este similară metodologiei descrisă mai sus pentru determinarea temperaturii de bază, considerând toate ventiloconvectoarele prin intermediul unui ventiloconvector echivalent şi utilizând sarcini medii la nivelul întregii clădiri

– cazul în care ventiloconvectoarele asigură doar partea sensibilă, bateria de răcire a centralei de tratare pentru aerul proaspăt asigurând sarcina latentă; în această situaţie expresia de calcul a temperaturii de bază pentru calculul numărului de grade-zile se scrie:

|  | (°C) | (III.2.65) |
| --- | --- | --- |

în care:

θs – temperatura aerului la ieşirea din bateria de răcire a ventiloconvectorului (°C);

θr – temperatura aerului din încăperea climatizată (°C).

Necesarul anual de energie pentru răcire şi dezumidificare, Qr se calculează în funcţie de numărul de grade zile obţinut pentru toată perioada de răcire, NGZR = Σ NGZ, folosind relaţia:

|  | [kWh] | (III.2.66) |
| --- | --- | --- |

unde:

– debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (kg/s);

cp – căldura specifică a aerului (kJ/kg°C).

III.2.4.4.Consumurile de energie electrică ale aparatelor auxiliare, Qaux

Calculul pentru echipamentele auxiliare (pompe, ventilatoare) se face identic cu cel descris în § III.2.2.3.

III.2.4.5.Consumul de energie pentru umidificarea aerului

Consumul energetic se determină în funcţie de următorii parametri:

▪ valoarea minimă a umidităţii aerului din încăpere

▪ sursele de umiditate din încăpere

▪ umiditatea aerului exterior

▪ debitul de aer proaspăt al încăperii

În cadrul metodologiei de calcul se consideră valori medii zilnice pentru aceste mărimi.

Metoda de calcul ţine seama şi de eventuala prezenţă a unui recuperator de căldură latentă în cadrul sistemului de climatizare.

Umiditatea transferată aerului din instalaţia de climatizare prin intermediul echipamentelor specifice se calculează conform relaţiei:

|  | (gvapori/m3aer) | (III.2.67) |
| --- | --- | --- |

unde:

xz – umiditatea adăugată aerului tratat de sistemul de climatizare, (gvapori/m3aer);

xi,min – valoarea minimă a umidităţii din aerul interior, (gvapori/m3aer);

Xg – degajările medii de umiditate de la surse interne, gvapori/h m2 (valori recomandate conform Anexei II.2.1 din Mc001-PII);

m’e – debitul de aer proaspăt raportat la unitatea de suprafaţă, m3/h,m2;

Cantitatea totală anuală de apă utilizată pentru umidificare se determină pe baza debitului de aer tratat şi a diferenţei zilnice între valoarea conţinutului de umiditate al aerului refulat în încăpere şi valoarea conţinutului de umiditate al aerului exterior:

| W = 24hΣ (m’e (xz - xe))= 24hΣ [(m’e (xi,min - xe)) - xg] | (gapa/an) | (III.2.68) |
| --- | --- | --- |

Relaţia de mai sus este utilizată numai pentru momentele de timp pentru care este satisfăcută inegalitatea:

|  |  | (III.2.69) |
| --- | --- | --- |

Dacă sistemul de climatizare este prevăzut cu un recuperator de căldură latentă, umidificarea aerului exterior pe baza schimbului de masă din recuperator se determină astfel:

| Δx = ηrecuperator (xi,min - xe) |  | (III.2.70) |
| --- | --- | --- |

unde:

ηrecuperator – eficienţa schimbului de căldură latent la nivelul recuperatorului

În acest caz, cantitatea de apă necesară pentru umidificare este:

| W = 24hΣ [(m’e (xi,min - xe) (1 - ηrecuperator)) - xg] | (gapa/an) | (III.2.71) |
| --- | --- | --- |

Calculul pe baza relaţiei anterioare se efectuează pentru momentele de timp pentru care:

|  |  | (III.2.72) |
| --- | --- | --- |

Energia consumată pentru umidificare se determină pe baza consumului de apă necesar pentru umidificare estimat cu relaţiile de mai sus, în funcţie de configuraţia sistemului de climatizare:

| Qh = Ch W | (Wh/an) | (III.2.73) |
| --- | --- | --- |

unde:

Ch – coeficient de consum specific de energie electrică pentru umidificare, în funcţie de tipul procesului de umidificare folosit (umidificare cu abur sau umidificare cu apă) (Wh/g). Valorile recomandate sunt date în Anexa II.2.J din Mc001-PII.

– consumul de energie al instalaţiei frigorifice,

– consumul total de energie al sistemului de climatizare.

III.2.4.6.Consumului de energie al instalaţiei frigorifice se determină pe baza necesarului de energie anual pentru răcire şi dezumidificare (relaţia III.2.66) şi a valorii medii a coeficientului de performanţă al instalaţiei frigorifice, COP. Astfel:

|  | (kWh) | (III.2.74) |
| --- | --- | --- |

III.2.4.7.Consumul total de energie al sistemului de climatizare

Consumul total de energie, Qt, din sistem se calculează prin însumarea consumurilor evaluate anterior:

– consumurile de energie electrică ale aparatelor auxiliare (pompe, ventilatoare),

– consumul de energie pentru umidificarea aerului,

– consumul de energie al instalaţiei frigorifice.

| Qt = Qaux + Qh + QenIF |  | (III.2.75) |
| --- | --- | --- |

III.2.5.Durata anuală a sezonului de răcire

Durata sezonului de încălzire şi de răcire (număr de zile sau ore) se determină considerând momentul de început şi de sfârşit al perioadei de încălzire/răcire atunci când necesarul de căldură sau frig depăşeşte 1 W/m2. Această durată va fi luată în considerare şi pentru calculul energiei auxiliare consumată în sisteme.

Pentru metoda lunară de calcul, durata sezonului de răcire se determină prin numărarea zilelor pentru care energia necesară pentru răcire este mai mare ca zero.

O soluţie simplă este de a reprezenta grafic variaţia temperaturii medii lunare (pe ordonată), pentru diferite luni ale perioadei calde şi de tranziţie (pe abscisă) – fig. III.2.3. Se calculează „temperatura de echilibru“ θemz care reprezintă valoarea temperaturii exterioare la care aporturile de căldură de la sursele interioare şi exterioare (soare) sunt egale cu pierderile prin transfer (prin transmisie QT şi aer de ventilare QV), calculate pentru temperatura interioară de calcul pentru climatizare.

Fig III.2.3: Stabilirea grafică a perioadei anuale de răcire

Se calculează temperatura exterioară medie zilnică θemz care satisface relaţia:

|  |  | (III.2.76) |
| --- | --- | --- |

în care: θi – temperatura interioară de calcul pentru climatizare, Qsurse,z – energia de la soare şi surse interioare, calculată pentru o zi medie din luna respectivă (de început sau sfârşit de sezon de răcire), HT – coeficientul total de pierderi/aporturi de căldură al încăperii, ηl – factor de utilizare a pierderilor de căldură calculat pentru λ = 1 (v.relaţia III.2.24), tz – durata unei zile (86400 scunde).

Coeficientul total rezultă din suma coeficienţilor de pierderi/aporturi prin transmisie a pereţilor exteriori şi prin aerul de ventilare (v. relaţiile III.2.5 şi III.2.8). Energia provenită de la sursele interioare se va stabili, conform § III.2.2.1. Procedura de determinare a duratei sezonului de răcire, cu ajutorul figurii III.2.3, este următoarea:

Grafic, se intersectează curba temperaturii exterioare cu dreapta θemz = const şi se determină perioada de răcire care corespunde unei temperaturi θe > θemz. Reprezentarea se face la scară, considerând că temperatura medie a fiecărei luni corespunde datei de 15 a lunii, pentru a citi pe abscisă numărul de zile din lunile în care se începe şi se termină răcirea.

Durata sezonului de răcire poate fi redusă prin aplicarea unor tehnici care conduc la economii de energie pentru răcire (de exemplu, prin utilizarea ventilării nocturne); în aceste situaţii este necesară evaluarea perioadelor de funcţionare a eventualelor sisteme auxiliare, păstrând pentru calculul consumului de energie, doar perioada de timp în care funcţionează sistemul de răcire de bază.

III.3.INSTALAŢII DE APĂ CALDĂ DE CONSUM

Energia consumată de instalaţiile de alimentare cu apă caldă de consum (furnizare, distribuţie, stocare şi generare) reprezintă consumul total de energie pentru furnizarea necesarului de apă (energia utilă netă) şi acoperirea pierderilor din sistem.

Energia necesară acoperirii pierderilor cuprinde, pe de o parte, pierderile de căldură aferente sistemelor, cât şi energiile auxiliare (electrice) necesare alimentării agregatelor de pompare şi/sau servomecanismelor, Wac,e, care se calculează separat (în cazul în care se apreciază că este necesară estimarea lor).

Pe perioada sezonului de încălzire sau în lunile în care necesarul de căldură pentru încălzirea spaţiului este semnificativ ca valoare, o parte din pierderile de căldură aferente instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum şi o parte din energia auxiliară pentru fiecare din sistemele componente devin energii recuperabile, Qrhw.

III.3.1.Consumul de energie pentru apa caldă de consum – formula generală

Pentru o perioadă determinată (an, lună, săptămână) consumul de energie pentru apa caldă Qacc, se calculează cu relaţia următoare:

| Qacc = (Qac + Qac,c + Qac,d + Qac,s + Qac,g) | [kWh] | (III.3.1) |
| --- | --- | --- |

în care:

Qac consumul de energie datorat furnizării/utilizării la consumator a apei calde [kWh];

Qac,c pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul [kWh]

Qac,d pierderea de căldură pe conductele de distribuţie [kWh;

Qac,s pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare a apei calde de consum [kWh];

Qac,g pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de consum cât şi pe circuitul de agent termic primar, atât pe perioada de funcţionare a acestuia cât şi pe perioada de nefuncţionare [kWh].

Relaţia III.3.1 se adaptează în funcţie de sistemul de preparare şi furnizare a apei calde de consum. Spre exemplu:

• în cazul preparării locale a apei calde de consum cu centrale termice de apartament, valoarea Qac,d poate fi nesemnificativă şi poate fi neglijată;

• pentru evaluarea instalaţiilor cu sisteme de recirculare, Qac,d trebuie determinat distinct pe zone din instalaţie cu şi fără recirculare;

• în cazul prezenţei sistemelor locale de încălzire şi preparare a apei calde de consum (centrale murale), este dificilă separarea cantităţilor de energie necesare producerii acc Qac,g şi stocării acc Qac,s, astfel că în final cei doi termeni Qac,s şi Qac,g trebuie să fie exprimaţi cumulat.

Datele necesare stabilirii consumului anual de energie pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă de consum se obţin în două moduri, după cum urmează:

– utilizând date înregistrate pe durata funcţionării anuale a instalaţiei, date care permit determinarea unor valori medii globale (cazul clădirilor existente pentru care există date privind consumurile facturate de apă caldă de consum);

– împărţind anul într-un număr de perioade de calcul (ex: luni, săptămâni), şi determinând consumul total estimat prin calcul teoretic, însumând energiile corespunzătoare pentru fiecare perioadă (metodă utilizabilă pentru clădiri noi şi pentru cele existente).

III.3.2.Procedura generală de calcul pentru apa caldă de consum; scheme generale

Procedura generală de calcul este sintetizată după cum urmează:

1) se stabileşte numărul de persoane sau consumatori;

2) în cazul ocupării clădirii cu intermitenţă, se definesc pentru perioada de calcul, intervalele de timp care sunt caracterizate de programul de furnizare apă caldă (de exemplu zi, noapte, sfârşit de săptămână);

3) se calculează consumul de energie pentru cantitatea de apă caldă consumată, Qac

4) se calculează consumul de energie pentru cantitatea de apă caldă pierdută, Qacc

5) se calculează necesarul de energie pentru apa caldă ţinând cont de pierderi pe reţeaua de distribuţie, la stocare sau producerea apei calde.

În cele ce urmează sunt prezentate schemele generale şi relaţiile de calcul pentru clădiri sau apartamente racordate la surse centralizate (paragraf III.3.3 – figura III.3.1.a), respectiv clădiri sau apartamente cu preparare locală a acc (paragraf III.3.4 – figura III.3.1.b).

Figura III.3.1.a Schema de calcul a consumului de energie pentru apă caldă pentru clădiri/apartamente alimentate de la surse centralizate

(*indicaţiile din casete se referă la paragrafe din lucrare)

Figura III.3.1.b Schema de calcul a consumului de energie pentru apă caldă pentru clădiri/apartamente cu preparare locală

(*indicaţiile din casete se referă la paragrafe din lucrare)

III.3.3.Procedura de calcul pentru clădiri alimentate de la surse urbane

III.3.3.1.Caracteristici geometrice

• Aria încălzită: suma ariilor tuturor spaţiilor încălzite direct şi indirect sau în contact cu spatii încălzite (holuri, camere de depozitare, spatii de circulaţie comună);

• Aria utilă Su: suma ariilor tuturor camerelor de zi, dormitoare, holuri, bucătărie, baie etc. (nu se consideră suprafaţa balcoanelor şi teraselor);

• Suprafaţa locuibilă SLOC: suma ariilor spaţiilor locuite (dormitoare, livinguri, holuri locuite)

III.3.3.2.Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă, Qhw)

Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum corespunde energiei necesare încălzirii apei calde cerută de consumator, la temperatura dorită.

Necesarul de apă caldă de consum se determină în funcţie de numărul şi de tipul consumatorilor, indiferent dacă în clădire/apartament există sau nu un sistem de contorizare al volumului de apă caldă de consum.

Formula generală de calcul al necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum, Qac, este dată de relaţia:

|  | , [kWh] | (III.3.2) |
| --- | --- | --- |

în care:

ρ densitatea apei calde de consum [kg/m3] (tabel II.3.3 din Metodologia Mc001-PII.3);

c căldura specifică a apei calde de consum [J/kg K] (tabel II.3.3 din Metodologia Mc001-PII.3);

Vac volumul necesar de apă caldă de consum pe perioada considerată [m3];

θac temperatura de preparare a apei calde, [θac = 60°C];

θar temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum [°C];

i 1, n reprezintă indice de calcul pentru categoriile de consumatori.

Relaţia de calcul (III.3.2) poate fi aplicată diferitelor perioade de timp reprezentative pentru consum. De exemplu, acolo unde volumul de apă Vac reprezintă volumul anual de apă, atunci necesarul de căldură pentru prepararea apei calde are valoarea anuală.

Temperatura de preparare a apei calde de consum se diferenţiază faţă de temperatura de utilizare a apei calde; pentru preparare, se adoptă temperaturi de 45–60°C, iar pentru utilizare, temperaturile se încadrează în intervalul 35 şi 60°C, după cum urmează:

– pentru igienă corporală, 35–40°C;

– pentru spălat/degresat, 50–60°C.

Volumul de apă caldă de consum se determină cu următoarea relaţie de calcul:

| Vac = a Nu/1000 | [m3] | (III.3.3) |
| --- | --- | --- |

în care:

a necesarul specific de apă caldă de consum, la 60°C [m3], pentru unitatea de utilizare/folosinţă, pe perioada considerată;

Nu numărul unităţilor de utilizare/folosinţă a apei calde de consum (persoană)

Valorile pentru a şi Nu depind de:

– tipul şi destinaţia clădirii;

– tipul activităţii desfăşurate în clădire;

– tipul activităţilor, pe zone ale clădirii, atunci când în clădire există mai multe activităţi care diferenţiază volumele de apă caldă consumate în clădire;

– standardele sau clasa de activitate, ca de exemplu numărul de stele pentru hoteluri sau categoria restaurantelor.

Valorile lui a sunt prezentate în anexa II.3.A din Metodologia Mc001-PII.3.

Numărul de persoane Nu aferent clădirilor de locuit se determină ca valoare medie, în funcţie de indicele mediu de ocupare a suprafeţei locuibile a clădirilor, utilizând următoarea procedură de calcul:

– se determină suprafaţa locuibilă SLOC [m2];

– se apreciază indicele mediu de locuire, iLoc, în funcţie de tipul clădirii (individuală, înşiruită sau bloc) şi de amplasarea acesteia (judeţ şi mediu – urban sau rural), Mc001-PII, Anexa II.3.C;

– se determină numărul mediu normat de persoane aferent clădirii, utilizând următoarea relaţie de calcul;

| Nu = SLOC × iLOC | [persoane] | (III.3.4) |
| --- | --- | --- |

Pentru alte tipuri de clădiri valorile consumului de apă caldă sunt prezentate în anexa II.3.A din Metodologia Mc001-PII.3.

Numărul de persoane Nu aferent clădirilor terţiare se consideră ca valoare obţinută de la administratorul clădirii.

Temperatura de preparare a apei calde menajere este cuprinsă în intervalul 45–60°C, în funcţie de poziţia echipamentului de preparare în raport cu punctele de consum. În scopul definirii unor date comparabile de calcul, se va folosi ca temperatură nominală de preparare a apei calde de consum, temperatura de 60°C.

Temperatura apei reci se poate considera convenţional egală cu 10°C.

Pentru a ţine seama de diferitele zone geografice se pot lua în considerare variaţii locale în funcţie de categoria sursei, conform datelor din tabelul II.3.4 din Metodologia Mc001-PII.3.

III.3.3.3.Necesarul de energie pentru pierderile de apă caldă de consum la punctele de consum (Qac,c)

Pentru clădiri noi volumul de apă caldă corespunzător pierderilor şi risipei de apă caldă de consum pe perioada considerată se consideră zero.

Qac,c reprezintă pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul şi se determină cu relaţia:

|  | [kWh] | (III.3.5) |
| --- | --- | --- |

în care:

Vac,c volumul corespunzător pierderilor şi risipei de apă caldă de consum pe perioada considerată [m3];

θac,c temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum [°C].

Pentru clădiri existente la evaluarea termenului Vac,c se ţine seama de următoarele aspecte:

▪ starea tehnică a echipamentelor de consum;

▪ prezenţa reţelei de recirculare a apei calde de consum.

Dacă există posibilitatea vizitării subsolului aflat în stare uscată, pierderile de apă se estimează după starea tehnică a armăturilor din imobilul vizat, după cum urmează:

• în cazul armăturilor într-o stare tehnică bună în proporţie de 30%, atunci se estimează pierderi de maxim 5 l/om,zi × (nac/24), unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde de consum (valoare medie anuală);

• în cazul armăturilor într-o stare tehnică precară (armături defecte) şi în cazul în care se constată că subsolul blocului/scării expertizate este umed, atunci se consideră pierderi de maxim 30 l/om,zi × (nac/24).

Aceste valori corespund unor coeficienţi de pierderi şi risipă de apă de 10–25% din volumul de apă normat.

Dacă nu există posibilitatea vizitării subsolului acesta fiind inundat, pierderile de apă caldă de consum se pot estima şi cu ajutorul unor coeficienţi de calcul, astfel încât volumul real de apă caldă necesară consumului este determinat de valoarea teoretică a volumului de apă caldă amendată de coeficienţi supraunitari, care majorează valoarea teoretică, în funcţie de timpul de aşteptare pentru furnizarea, la punctele de consum (datorită lipsei sistemelor de recirculare a apei calde şi datorită stării tehnice a armăturilor):

| Vac + Vac,c = Vac × f1 × f2 | [m3] | (III.3.6) |
| --- | --- | --- |

Se pot adopta următoarele valori pentru coeficienţii f:

– f1 = 1,30 pentru obiective alimentate în sistem centralizat, fără recirculare

– f1 = 1,20 pentru obiective alimentate în sistem local centralizat

– f1 = 1,10 pentru obiective alimentate în sistem local

– f2 = 1,10 pentru instalaţii echipate cu baterii clasice

– f2 = 1,05 pentru instalaţii echipate cu baterii monocomandă

în care:

f1 depinde de tipul instalaţiei la care este racordat punctul de consum,

f2 depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă.

III.3.3.4.Pierderile de căldură prin sistemul de distribuţie (Qac,d)

Se calculează cu relaţia:

|  | [kWh] | (III.3.7) |
| --- | --- | --- |

cu U valoarea coeficientului de transfer de căldură în W/mK

θm temperatura medie a agentului termic în °C

θa temperatura aerului exterior (ambianţă) în °C

L lungimea conductei

i indicele corespunzător conductelor cu aceleaşi condiţii la limită

tH numărul de ore în pasul de timp (h/pasul de timp)

Valoarea coeficientului U de transfer de căldură pentru conductele izolate, care ia în considerare atât transferul de căldură prin radiaţie cât şi prin convecţie este dat de relaţia:

|  |  | (III.3.8) |
| --- | --- | --- |

în care:

di, da – diametrele conductei fără izolaţie, respectiv diametrul exterior al conductei (m)

αa – coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m2K)

λD – coeficientul de conducţie a izolaţiei (W/mK)

Pentru conductele pozate subteran coeficientul de transfer U se calculează cu relaţia:

|  |  | (III.3.9) |
| --- | --- | --- |

unde z – adâncimea de pozare

λE – coeficientul de conducţie al solului (W/mK).

Pierderile de căldură ale unui sistem de conducte trebuie să ia în considerare nu numai pierderile aferente conductelor dar şi pe cele ale elementelor conexe (robinete, armaturi, suporturi neizolate, etc.).

Luând în considerare lungimea conductelor din spatiile neîncălzite se pot calcula pierderile de căldură nerecuperabile.

În cazul în care conductele se află în spaţii încălzite, aceste pierderi se consideră recuperabile (Qd,recuperat,acc) intrând în calcul la bilanţul necesarului de căldură.

Pierderile de căldură prin conductele de recirculare pot fi evaluate în funcţie de diametrul conductelor şi de materialul din care sunt realizate acestea, cu ajutorul datelor precalculate, oferite tabelar sau grafic. Pentru calcule orientative/informative, se poate aproxima o pierdere de căldură pe conductele de recirculare de 40 W/m.

Dacă sistemul de recirculare a apei calde de consum nu funcţionează continuu, atunci se vor înregistra pierderi de căldură suplimentare de la traseele de distribuţie şi circulaţie către mediul exterior, în perioadele de nefuncţionare a pompelor.

Pierderile de căldură corespunzătoare se pot aprecia cu următoarea relaţie de calcul:

| Qac,d,fara_c = Σ cac × Vac,d × ρ × (θm,ac,d – θamb) × Nn | [kWh] | (III.3.10) |
| --- | --- | --- |

în care:

Vac,d volumul de apă caldă de consum conţinut în conductele de distribuţie şi circulaţie [m3];

Nn perioada de nefuncţionare a instalaţiei de recirculare a apei calde, în ore.

Aceste pierderi de căldură suplimentare, aferente perioadei de nefuncţionare a sistemului de circulaţie se adaugă pierderilor de căldură totale pe distribuţie.

Pentru apartamente, pierderile de căldură nerecuperabile de pe reţelele de distribuţie a apei calde de consum se repartizează proporţional cu suprafaţa încălzită.

III.3.3.5.Consumul de energie auxiliară (Wac,e)

Consumul de energie electrică al pompelor poate fi determinat cu relaţia:

| Wac,e= Σn0× Ppompa |  | (III.3.11) |
| --- | --- | --- |

în care

Wac,e – energia electrică necesară acţionării pompei (de la hidrofor, de circulaţie etc.)

|  |  | [kWh/an] |
| --- | --- | --- |
| n0 | – numărul de ore de funcţionare/an | [ore/an] |
| Ppompa | – puterea pompei | [kW] |

Pentru apartamente, consumul de energie auxiliară se repartizează proporţional cu suprafaţa încălzită.

III.3.3.6.Consumul total de energie pentru instalaţia de preparare apă caldă de consum (Qacc)

Consumul total de energie pentru apa caldă se obţine din însumarea termenilor prezentaţi în paragrafele anterioare, respectiv:

| Qacc = (Qac + Qac,c + Qac,d) + Wac,e | [kWh] | (III.3.12) |
| --- | --- | --- |

III.3.4.Procedura de calcul pentru clădiri alimentate de la surse proprii

III.3.4.1.Caracteristici geometrice

A se vedea paragraf III.3.3.1.

III.3.4.2.Necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă, Qac)

A se vedea paragraf III.3.3.2.

III.3.4.3.Necesarul de energie pentru pierderile de apă caldă de consum (Qac,c)

A se vedea paragraf III.3.3.3.

III.3.4.4.Pierderile de căldură prin sistemul de distribuţie (Qac,d)

A se vedea paragraf III.3.3.4.

III.3.4.5.Consumul de energie auxiliară (Wac,e)

A se vedea paragraf III.3.3.5.

III.3.4.6.Consumul de energie pentru stocare (Qac,s)

Pierderile de căldură ale unui recipient de preparare şi acumulare a apei calde de consum sunt reprezentate în principal de pierderile de căldură prin mantaua recipientului. Aceste pierderi pot fi cuantificate pe perioada unui an.

Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului amplasat în subsolul unei clădiri existente (într-un spaţiu rece) se determină cu relaţia:

|  | [kWh/an] | (III.3.13) |
| --- | --- | --- |

în care:

| SLat – suprafaţa laterală a acumulatorului | [m2] |
| --- | --- |
| δm – grosimea peretelui acumulatorului (metal) | [m] |
| λm – conductivitatea termică a peretelui | [W/mK] |
| δiz – grosimea medie a izolaţiei | [m] |

λiz – conductivitatea termică a izolaţiei, în funcţie de starea acesteia [W/mK]

| – numărul mediu de ore de livrare a apei corespunzătoare pentru fiecare lună k din sezonul de încăzire | [h/lună] |
| --- | --- |

θacb – temperatura medie a apei în acumulatorul de apă caldă de consum, determinată cu relaţia:

| θacb = 0,70 × θac0, |  | (III.3.14) |
| --- | --- | --- |

unde θac0 reprezintă temperatura de preparare a apei calde de consum, în secţiunea de ieşire din echipamentul de stocare; se consideră θac0 = 55–60°C.

Pentru apartamente, pierderile de căldură aferente stocării apei calde de consum se repartizează proporţional cu suprafaţa încălzită.

III.3.4.7.Pierderile de căldură aferente generatoarelor de preparare a apei calde de consum (Qac,q)

Necesarul de apă caldă de consum este asigurat cu ajutorul unei surse de căldură, prin intermediul unui echipament generator de căldură. Acesta poate fi un cazan alimentat de un combustibil (solid, lichid, gazos), un echipament folosind energia electrică sau, ca variantă suplimentară, utilizând energia provenind de la o sursă neconvenţională de energie (energie solară, de exemplu).

În cazul clădirilor cu mai multe instalaţii de preparare a apei calde de consum, performanţa energetică corespunzătoare se calculează ţinând seama de toate tipurile de instalaţii de preparare a apei calde existente în clădire (exemplu: cazul clădirilor de locuit cu apartamente cu preparare individuală de apă caldă; clădiri cu mai multe funcţiuni: de ex. apartamente + magazine la parter, magazine + birouri etc.).

Dacă apa caldă de consum este preparată de mai multe echipamente, racordate fiecare la un alt tip de energie, atunci trebuie evaluată ponderea, în preparare, a fiecărui sistem. Contribuţia fiecărui sistem pleacă de la premiza că apa caldă de consum poate fi furnizată de maxim trei tipuri de echipamente interconectate între ele; de exemplu, preîncălzirea apei calde de consum poate fi realizată cu ajutorul energiei solare, cea de a doua treaptă de preparare este asigurată de un alt tip de echipament şi în final, un al treilea echipament de preparare a apei calde în perioada vârfurilor de consum. Suma acestor ponderi nu trebuie să depăşească valoarea 1.

Dacă într-o instalaţie se utilizează mai multe echipamente pentru generarea cantităţii de căldură aferente necesarului pentru apa caldă de consum, se calculează contribuţia proporţională a fiecărui echipament, αTac,g; în final, energia termică necesară totală se calculează cu formula:

|  |  | (III.3.15) |
| --- | --- | --- |

Pentru situaţiile în care apa caldă de consum este direct preparată de cazane, se utilizează relaţiile de calcul prezentate la paragraful III.1.4.16 al Breviarului de calcul.

Pentru apartamente, pierderile de căldură aferente generării apei calde de consum se repartizează proporţional cu suprafaţa încălzită.

III.3.4.8.Consumul total de energie pentru instalaţia de preparare a apei calde de consum (Qacc)

Consumul total de energie al instalaţiei de apă caldă de consum se obţine din însumarea termenilor prezentaţi în paragrafele anterioare, respectiv:

| Qacc = (Qac + Qac,c + Qac,d + Qac,s + Qac,g) + Wac,e | [kWh] | (III.3.16) |
| --- | --- | --- |

III.4.INSTALAŢII DE ILUMINAT

Pentru clădirile de locuit, se va opta pentru stabilirea unui consum mediu de energie electrică, în funcţie de tipul apartamentului, conform tabel 4 din anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001-PII.4.

Metoda de determinare a consumului de energie electrică pentru clădiri terţiare presupune calcule estimative şi constă în aplicarea următoarelor relaţii de calcul:

|  | [kWh/an] | (III.4.1.) |
| --- | --- | --- |

unde:

| tu = (tD · FD · FO) + (tN · FO) |  | (III.4.2.) |
| --- | --- | --- |

iar

Pn – puterea instalată

tD – timpul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de zi în funcţie de tipul clădirii (anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001-PII.4)

tN – timpul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de seară/noapte (când nu este utilizată lumina naturală) (anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001-PII.4)

FD – factorul de dependenţă de lumina de zi (anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001-PII.4) care depinde de sistemul de control al iluminatului din clădire şi de tipul de clădire.

FO – factorul de dependenţă de durata de utilizare (anexa II.4.A1 din Metodologia Mc001-PII.4)

A – aria totală a pardoselii folosite din clădire [m2].

Numărul 6 din relaţia de calcul reprezintă 1 kWh/m2/an (consumul de energie estimat pentru încărcarea bateriilor corpurilor de iluminat de siguranţă) la care se adaugă 5 kWh/m2/an (consumul de energie electrică pentru sistemul de control al iluminatului). Acest termen nu se aplică pentru clădirile de locuit şi pentru clădiri unde nu există un control al iluminatului.

În cazul în care nu se cunoaşte puterea instalată se pot folosi valorile din anexa II.4.B1 din Metodologia Mc001-PII.4.

III.5.CALCULUL ENERGIEI PRIMARE

Pentru o perioadă determinată de timp (an, lună, săptămână), energia consumată de o clădire/apartament prin utilizarea unei anumite energii de tip Qf,i, este dată de relaţia următoare:

| Qf,i = Qfhi + Qfvi + Qfci + Qfwi + QfLi | [kWh/an] | (III.5.1) |
| --- | --- | --- |

unde termenii reprezintă energia consumată pentru încălzire Qfhi, ventilare Qfvi, răcire Qfci, preparare apă caldă de consum Qfwi şi iluminat QfLi, calculată conform prezentei metodologii.

Energia primară se calculează, pe acelaşi interval de timp, pornind de la valoarea energiei consumată, astfel:

| Ep = Σ (Qf,i fp,i + ΣWh fp,i) - Σ (Qex,i fpex,i) | [kWh/an] | (III.5.2) |
| --- | --- | --- |

în care:

Qf,i consumul de energie utilizând energia i, (kWh/an);

Wh consumul auxiliar de energie pentru pentru asigurarea utilităţilor, (kWh/an);

fp,i factorul de conversie în energie primară, având valori tabelate pentru fiecare tip de energie utilizată (termică, electrică, etc.), conform tabel 1.1.12 din Metodologia Mc001-PI.1;

Qex,i pierderile de energie la nivelul sursei aferente energiei termice exportate, (kWh/an);

fpex,i factorul de conversie în energie primară, care poate avea valori identice cu fp,i.

Consumul de energie primară poate fi mai mic sau mai mare decât consumul final de energie după cum sunt sau nu utilizate surse regenerabile de energie.

III.6.CALCULUL EMISIILOR DE CO2

Emisia de CO2 se calculează similar cu energia primară utilizând un factor de transformare corespunzător:

| ECO2 = Σ (Qf,i × fCO2,i + ΣWh · × fCO2,i) - Σ (Qex,i × fCO2ex,i) | [kg/an] | (III.6.1) |
| --- | --- | --- |

unde fCO2, reprezintă factorul de emisie stabilit conform tabelelor I.1.13 şi I.1.14 din Metodologia Mc001-PI.1.

IV.SCHEME GENERALE DE APLICARE A METODOLOGIEI Mc001 ÎN VEDEREA ELABORĂRII CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRILE NOI ŞI EXISTENTE; AUDITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE

În acest capitol se descriu succint, pe baza unor scheme întocmite în conformitate cu partea a III-a a Metodologiei Mc001, etapele care urmează după efectuarea analizei energetice a clădirii/apartamentului şi instalaţiilor aferente.

IV.1.CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR/APARTAMENTELOR

Elaborarea certificatului de performanţă energetică al unei clădiri/apartament presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Determinarea consumurilor anuale specifice ale clădirii/apartamentului certificate reale, pentru fiecare tip de instalaţie în parte (q(C)înc, q(C)acc, q(C)clim, q(C)vm şi q(C)il), unde

2. Definirea clădirii de referinţă asociată clădirii reale şi evaluarea performanţei energetice a

3. În cazul apartamentelor nu se defineşte clădirea de referinţă;

4. Încadrarea în clasele de performanţă şi de mediu folosind referenţialele energetice adecvate categoriei de clădire (locuinţă individuală, bloc de apartamente, clădire de birouri, spital, centru comercial, hotel, clădire de învăţământ etc.);

5. Notarea energetică a clădirilor reală şi de referinţă folosind formula III.4.1 din Mc001, adică

6. Completarea certificatului de performanţă energetică al clădirii (CPE);

7. Completarea anexelor la certificatul de performanţă energetică al clădirii (anexa la CPE ş.a.).

Aceste etape sunt descrise de către schema de certificare energetică din figura IV.1. Notele de calcul privind consumurile anuale şi specifice de energie împreună cu calculul notelor energetice pentru clădirea reală şi cea de referinţă se înscriu în Raportul de Analiză şi Certificare Energetică a clădirii.

Notă: La momentul finalizării Breviarului de calcul nu existau referenţiale energetice (grile de eficienţă) decât pentru clădiri rezidenţiale (bloc de locuinţe sau case individuale). Până la apariţia celorlalte tipuri de grile energetice pentru toate categoriile de clădiri aflate sub incidenţa legii 372/2005, se vor utiliza referenţialele energetice existente.

Figura IV.1 Schema de întocmire a certificatului de performanţă energetică

IV.2.AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR EXISTENTE ŞI ANALIZA ECONOMICĂ A SOLUŢIILOR PROPUSE

În cadrul etapei de audit energetic propriu-zis se urmăreşte identificarea soluţiilor şi pachetelor de soluţii cele mai potrivite din punct de vedere tehnic şi economic pentru reabilitarea şi modernizarea energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia. Soluţiile de reabilitare care vor fi propuse de către auditorii energetici au la bază caracteristicile termotehnice şi energetice ale construcţiei şi instalaţiilor aferente, obţinute prin analiza energetică realizată în conformitate cu părţile I şi II ale Metodologiei Mc001.

Audit energetic pentru stabilirea soluţiilor de reabilitare ale unui obiectiv se face prin parcurgerea următoarelor etape, descrise în detaliu în partea a III-a (capitolul III.2) a Metodologiei Mc001:

1. analiza energetică pentru determinarea nivelului de protecţie termică a clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor şi pentru depistarea stării actuale a acestora, comparativ cu soluţia de proiect;

2. enunţarea concluziilor asupra evaluării energetice prin sintetizarea informaţiilor obţinute, interpretarea acestora şi indicarea deficienţelor privind pe de o parte protecţia termică a construcţiei iar pe de altă parte gradul de utilizare a energiei la nivelul instalaţiilor analizate;

3. enunţarea soluţiilor şi pachetelor de soluţii tehnice pentru creşterea performanţei energetice a construcţiei şi instalaţiilor aferente, inclusiv analiza tehnică prin determinarea influenţelor intervenţiilor asupra performanţei energetice a clădirii prin recalcularea (conform părţilor I şi a II-a ale Metodologiei Mc001) noilor consumuri energetice anuale specifice şi globale pentru fiecare tip de instalaţie în parte;

4. analiza economică a soluţiilor şi pachetelor tehnice de reabilitare energetică prin calcularea indicatorilor de eficienţă economică;

5. elaborarea raportului de audit energetic, inclusiv ierarhizarea soluţiilor/pachetelor de soluţii de reabilitare din punct de vedere tehnic şi economic precum şi recomandările expertului auditor.

Schema generală asociată etapei de audit energetic propriu-zis este prezentată în figura IV.2. Definiţiile mărimilor care intervin în schemă sunt cuprinse în capitolul III.2.1 iar semnificaţia notaţiilor este dată în tabelele I.1 şi I.2 ale aceluiaşi capitol din Metodologia Mc001-PIII.

Analiza economică a măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a unei clădiri existente se realizează prin evaluarea următorilor indicatorilor economici ai investiţiei:

▪ valoarea netă actualizată aferentă investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetică şi economiei de energie rezultată prin aplicarea proiectului menţionat, ΔVNAm [Euro];

▪ durata de recuperare a investiţiei suplimentare pentru aplicarea unui proiect de reabilitare/modernizare energetică, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării investiţiei în modernizarea energetică a unei clădiri şi momentul în care valoarea acesteia este egalată de valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor de modernizare energetică, adusă la momentul iniţial al investiţiei;

▪ costul unităţii de energie economisită, e [Euro/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea investiţiei suplimentare pentru aplicarea măsurii/pachetului de măsuri de reabilitare energetică şi economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investiţiei;

▪ rata lunară de rambursare a creditului, rc [Euro/lună], indicator utilizat în situaţia creditării într-o proporţie 1-ac a investiţiei în reabilitarea energetică (ac fiind avansul procentual din suma totală C(m) necesară pentru realizarea reabilitării energetice).

Figura IV.2 Schema generală de audit energetic

În funcţie de valorile indicatorilor economici menţionaţi mai sus, auditorul energetic va selecta acele măsuri de reabilitare caracterizate prin:

▪ valoare netă actualizată, ΔVNA(m), cu valori negative pentru durata de viaţă estimată pentru măsura/pachetul de măsuri de modernizare energetică analizate;

▪ durată de recuperare a investiţiei, NR, cât mai mică şi nu mai mare decât o perioadă de referinţă, impusă din considerente economico-financiare de către creditor/investitor sau tehnice (durată de viaţă estimată NS a soluţiei de modernizare energetică);

▪ costul unităţii de energie economisită, e, cât mai mic şi nu mai mare decât proiecţia la momentul investiţiei a costului actualizat al unităţii de energie ck [Euro/kWh];

▪ rată lunară rc de rambursare a creditului necesar pentru punerea în operă a măsurii/pachetului de măsuri de reabilitare analizate, mai mică decât cca. 33% din veniturile medii lunare (VML) ale beneficiarului creditat.

În figura IV.3 este detaliată procedura de determinare a indicatorilor economici şi de selectare a măsurilor şi pachetelor de măsuri de reabilitare eficiente din punct de vedere economic. Schema logică se va aplica pentru fiecare măsură sau pachet de măsuri de reabilitare în parte.

Notă: Coeficientul m subunitar reprezintă gradul admisibil de îndatorare a beneficiarului sau frontiera de admisibilitate a pachetului de măsuri de modernizare energetică; depinde de capacitatea de rambursare în termenul stabilit a creditului bancar angajat de beneficiarul lucrărilor de reabilitare.

Ierarhizarea din punct de vedere tehnic a măsurilor/pachetelor de măsuri de reabilitare energetică se va face în ordinea crescătoare a consumurilor anuale globale de energie, respectiv în ordine descrescătoare a duratei de viaţă estimată NS). Cele mai bune soluţii/pachete vor fi cele caracterizate de valori minime ale consumurilor, respectiv valori maxime ale duratei estimate de viaţă.

Din punct de vedere economic, cele mai bune soluţii sau pachete de soluţii analizate vor fi acelea pentru care ΔVNA(m), NR, e şi eventual rc prezintă valorile cele mai mici.

Figura IV.3 Procedura de determinare a indicatorilor economici şi de selectare a măsurilor/pachetelor de măsuri de reabilitare eficiente economic

V.CONCLUZII

Această reglementare stabileşte o procedură simplificată de aplicare a Metodologiei de calcul Mc001, indiferent de tipul clădirii şi instalaţiilor aferente: clădiri existente sau noi, clădiri rezidenţiale (clădiri de locuit individuale, apartamente, case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex, blocuri de locuit cu mai multe apartamente) sau nerezidenţiale (birouri, creşe, grădiniţe, cămine, internate, clădiri de învăţământ, spitale, policlinici, hoteluri şi restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerţ, clădiri industriale cu regim normal de exploatare ş.a.).

În BREVIARUL DE CALCUL se prezintă succint, sub forma unor scheme graduale, etapele de determinare simplificată a consumurilor energetice ale unui obiectiv ţinând cont de pierderile de energie la nivelul consumatorilor, la nivelul distribuţiei, a echipamentelor de stocare (dacă există) şi la nivelul echipamentelor de generare a energiei.

Schemele generale concepute pentru fiecare situaţie de calcul detaliată în Metodologia Mc001 pot fi utilizate atât la etapa de analiză energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente, cât şi pentru certificarea energetică, respectiv etapa de propuneri de măsuri de reabilitare pentru cazul clădirilor existente.

VI.EXEMPLU DE CALCUL

PRIVIND APLICAREA BREVIARULUI DE CALCUL PENTRU STABILIREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE ALE UNUI BLOC DE LOCUINŢE

1.Obiectul lucrării

Exemplul de calcul privind evaluarea termo-energetică pentru o clădire din Bucureşti de tip bloc de locuinţe, având S + P + 3 niveluri, este efectuat pe baza datelor şi observaţiilor obţinute în urma analizei in situ a clădirii şi instalaţiilor de încălzire, preparare a apei calde de consum şi iluminat. Evaluarea s-a realizat de asemenea pe baza documentaţiei tehnice.

Etapele de calcul urmează structura indicată în Breviarul de calcul.

Rezultatele obţinute pe baza evaluării energetice a clădirii şi instalaţiilor de încălzire, preparare a apei calde de consum şi iluminat aferente acesteia servesc la Certificarea energetică a clădirii, precum şi la întocmirea Raportului de audit energetic care cuprinde soluţiile tehnice de reabilitare/modernizare a elementelor de construcţie şi a instalaţiilor aferente.

2.Analiza energetică a clădirii

2.1.Caracteristici geometrice şi de alcătuire a clădirii

2.1.1.Descrierea arhitecturală a clădirii

Clădirea evaluată este de tip bloc de locuinţe fiind situată în Bucureşti şi administrată de Asociaţia de Proprietari.

Construcţia a fost executată în anul 1985 şi a fost proiectată de Institutul de Proiectare, Bucureşti.

Clădirea, de formă paralelipipedică, se compune din 2 tronsoane, fiecare având regim de înălţime S + P + 3. Dimensiunile în plan ale clădirii sunt 34.90 m × 13.00 m cu o suprafaţa totală construită de 1814.88 m2.

Blocul are 24 apartamente, câte 3 apartamente pe fiecare etaj, respectiv câte 12 apartamente pe fiecare scară.

Fiecare tronson de clădire are o scară interioară comună, cu o singură rampă şi podest de nivel şi nu este prevăzută cu ascensor.

Soluţia arhitecturală existentă pentru o scară grupează următoarele funcţiuni pe nivel:

• subsol: subsol tehnic

• parter: apartamente şi uscătorie

• etaj 13: apartamente de 2 şi 3 camere

Înălţimile de nivel sunt:

• subsol: 2.65 m

• parter: 2.65 m

• etajele 1.3: 2.65 m

Clădirea este alcătuită din două tipuri de tronsoane, numite în proiect scara A şi B, fiecare din ele regăsindu-se în poziţia de tronson de capăt.

Accesul principal în clădire are loc pe faţada SE, faţada NE fiind prevăzută cu o cale de acces secundară.

Accesul în subsol se face printr-o rampă amplasată în casa scării. Subsolul este destinat boxelor şi adăpostirii conductelor de distribuţie a apei reci, apei calde de consum şi a agentului termic pentru încălzire. Planşeul peste subsol este alcătuit dintr-o placă de beton neizolată, având un strat de şapă de egalizare şi un finisaj interior de tip pardoseală caldă sau rece.

Terasa clădirii prezintă degradări şi neetanşeităţi.

2.1.2.Descrierea alcătuirii elementelor de construcţie şi structurii de rezistenţă

Pereţii exteriori care alcătuiesc anvelopa clădirii sunt alcătuiţi astfel:

• tencuieli de cca. 2 cm grosime la interior;

• zidărie din blocuri de B.C.A. având grosimea de 35 cm;

• tencuieli de cca. 2 cm grosime la exterior;

Pereţii interiori sunt din zidărie de blocuri din B.C.A., iar cei în contact direct cu casa scării sunt din beton armat.

Tâmplăria exterioară a apartamentelor din clădire este parţial cu rama din lemn de răşinoase, de tip cuplată, cu 2 foi de geam simplu, prezentând elemente de degradare şi parţial din tâmplărie cu rama din PVC cu geamuri termoizolante duble montată de către locatari în ultimii ani.

Uşa de intrare în clădire şi uşa de serviciu sunt metalice, neetanşe, prezentând rosturi mari. Uşa de intrare în clădire nu este prevăzută cu sistem automat de închidere.

Structura de rezistenţă a blocului deasupra cotei 0,00 este alcătuită astfel:

• elemente verticale din beton armat monolit – stâlpi de rezistenţă;

• elemente orizontale – planşee prefabricate din beton armat şi grinzi realizate atât prefabricat cat şi monolit; scările sunt prefabricate.

Infrastructura este realizată după cum urmează:

• pereţi structurali din beton armat atât pe linia elementelor structurale ale suprastructurii cat şi suplimentari faţă de aceştia;

• planşeu peste subsol realizat din beton armat turnat monolit;

• fundaţii continue de tip talpă şi cuzinet din beton armat.

2.1.3.Descrierea tipurilor de instalaţii interioare şi alcătuirea acestora (încălzire, ventilare/climatizare, apă caldă menajeră, iluminat)

Încălzirea blocului analizat este asigurată prin alimentarea cu agent termic de la un punct termic învecinat. Conductele subtraversează carosabilul şi o zonă verde până la PT, printr-un canal termic care se deschide în subsolul clădirii expertizate. Ca urmare a uzurii avansate a conductelor de încălzire şi apă caldă şi a armăturilor cu care acestea sunt echipate, se constată pierderi mari de căldură şi umiditate atât pe canalul termic cât şi în subsolul blocului.

Corpurile de încălzire din apartamente sunt în marea lor majoritate cele iniţiale din fontă.

Casa scării nu este încălzită în mod direct.

Distribuţia agentului termic se realizează prin sistem bitubular cu distribuţie inferioară şi coloane verticale care străbat planşeele. Coloanele sunt aparente şi sunt racordate la partea superioară a clădirii la vasul de aerisire. În subsolul tehnic al clădirii conductele formează o reţea de distribuţie ramificată.

Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum urmează acelaşi traseu la subsol, ca şi instalaţia de alimentare cu căldură şi se ramifică pe verticală în coloane care alimentează bucătăriile şi băile din apartamente. Se constată degradarea şi lipsa pe arii extinse a termoizolaţiei aferente conductelor de alimentare cu apă caldă de consum.

Clădirea este alimentată cu apă rece de la reţeaua orăşenească. În blocul de locuinţe sunt montate 112 puncte de consum apă rece şi 80 de puncte de consum apă caldă.

Condiţiile convenţionale de calcul sunt fixate de valorile: θT = 80°C, θR = 60°C, θi = 20°C, θe = -15°C.

Sistemul de iluminat este echipat preponderent cu becuri incandescente atât în apartamente cât şi în spaţiile comune.

2.1.4.Regimul de ocupare al clădirii

Regimul de ocupare al clădirii este de 24 de ore pe zi, iar alimentarea cu căldură se consideră în regim continuu. Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiţionarea aerului.

2.1.5.Anvelopa clădirii şi volumul încălzit al clădirii

Anvelopa clădirii reprezintă totalitatea elementelor de construcţie care închid volumul încălzit, direct sau indirect.

2.2.Caracteristici termice

2.2.1.Calculul rezistenţelor termice unidirecţionale

| Tabel 2.2.1.1 PERETE EXTERIOR |
| --- |
| Nr. crt | Material | δ | λ | a | λ’ | R |
| [-] | [-] | [m] | [W/mK] | [-] | [W/mK] | [m2K/W] |
| 1 | Tencuială din mortar de var | 0,02 | 0.7 | 1.05 | 0.74 | 0.03 |
| 2 | Zidărie din blocuri B.C.A. | 0,35 | 0.22 | 1.15 | 0.25 | 1.38 |
| 3 | Tencuială din mortar var-ciment | 0,02 | 0.87 | 1.15 | 1.00 | 0.02 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1.43 |
|  | R0 = 1/αi + R + 1/αe |  |  |  |  | 1.60 |

| αi: coeficient de transfer termic superficial interior | 8 | [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| αe: coeficient de transfer termic superficial exterior | 24 | [W/m2K] |

a: coeficient de majorare a conductivităţii termice în funcţie de starea şi vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001-PI

λ: conductivitatea termică de calcul

λ’: conductivitatea termică corectată de calcul

| Tabel 2.2.1.2: PEREŢI ADIACENŢI CASEI SCĂRII (BETON ARMAT) |
| --- |
| Nr. crt | Material | δ | λ | a | λ’ | R |
| [-] | [-] | [m] | [W/mK] | [-] | [W/mK] | [m2K/W] |
| 1 | Tencuială din mortar de var | 0,02 | 0.7 | 1.05 | 0.74 | 0.03 |
| 2 | Beton armat | 0,15 | 2.03 | 1.05 | 2.13 | 0.07 |
| 3 | Tencuială din mortar var-ciment | 0,02 | 0.87 | 1.05 | 0.91 | 0.02 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.12 |
|  | R0 = 1/αi + R + 1/αe |  |  |  |  | 0.33 |

| αi: coeficient de transfer termic superficial interior | 8 | [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| αe: coeficient de transfer termic superficial exterior | 12 | [W/m2K] |

a: coeficient de majorare a conductivităţii termice în funcţie de starea şi vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001-PI

λ: conductivitatea termică de calcul

λ’: conductivitatea termică corectată de calcul

| Tabel 2.2.1.3: TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ |
| --- |
| Material | R |
| [-] | [m2K/W] |
| Tâmplărie termoizolantă | 0.55 |
| Tâmplărie din lemn cuplată | 0.39 |
| Tâmplărie din metal simplă | 0.17 |

| Tabel 2.2.1.4: PLANŞEU PESTE SUBSOL – PARDOSEALĂ RECE |
| --- |
| Nr. crt | Material | δ | λ | a | λ’ | R |
| [-] | [-] | [m] | [W/mK] | [-] | [W/mK] | [m2K/W] |
| 1 | Beton armat | 0,15 | 2.03 | 1.15 | 2.33 | 0.06 |
| 2 | Izolaţie termică | 0,02 | 0.042 | 1.15 | 0.05 | 0.41 |
| 3 | Şapă autonivelantă | 0,025 | 0.46 | 1.05 | 0.48 | 0.05 |
| 4 | Gresie şi cuartite | 0,015 | 2.03 | 1.05 | 2.13 | 0.01 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.54 |
|  | R0 = 1/αi + R + 1/αe |  |  |  |  | 0.79 |

| αi: coeficient de transfer termic superficial interior | 6 | [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| αe: coeficient de transfer termic superficial exterior | 12 | [W/m2K] |

a: coeficient de majorare a conductivităţii termice în funcţie de starea şi vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001-PI

λ: conductivitatea termică de calcul

λ’: conductivitatea termică corectată de calcul

| Tabel 2.2.1.5: PLANŞEU PESTE SUBSOL – PARDOSEALĂ CALDĂ |
| --- |
| Nr. crt | Material | δ | λ | a | λ’ | R |
| [-] | [-] | [m] | [W/mK] | [-] | [W/mK] | [m2K/W] |
| 1 | Beton armat | 0,15 | 2.03 | 1.15 | 2.33 | 0.06 |
| 2 | Izolaţie termică | 0,02 | 0.04 | 1.15 | 0.05 | 0.41 |
| 3 | Şapă autonivelantă | 0,025 | 0.46 | 1.05 | 0.48 | 0.05 |
| 4 | Covor PVC cu suport textil | 0,015 | 0.29 | 1.05 | 0.30 | 0.05 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.58 |
|  | R0 = 1/αi + R + 1/αe |  |  |  |  | 0.83 |

| αi: coeficient de transfer termic superficial interior | 6 | [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| αe: coeficient de transfer termic superficial exterior | 2 | [W/m2K] |

a: coeficient de majorare a conductivităţii termice în funcţie de starea şi vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001-PI

λ: conductivitatea termică de calcul

λ’: conductivitatea termică corectată de calcul

| Tabel 2.2.1.6: PLANŞEU PESTE ULTIMUL NIVEL (TERASĂ CIRCULABILĂ) |
| --- |
| Nr. crt | Material | δ | λ | a | λ’ | R |
| [-] | [-] | [m] | [W/mK] | [-] | [W/mK] | [m2K/W] |
| 1 | Tencuială din mortar de var | 0,02 | 0.7 | 1.05 | 0.74 | 0.03 |
| 2 | Beton armat | 0,15 | 2.03 | 1.05 | 2.13 | 0.07 |
| 3 | Beton de pantă | 0,15 | 0.93 | 1.05 | 0.98 | 0.15 |
| 4 | BCA | 0,20 | 0.22 | 1.05 | 0.23 | 0.87 |
| 5 | Mortar de ciment | 0,0125 | 0.87 | 1.15 | 1.00 | 0.01 |
| 6 | Hidroizolaţie bitum | 0,015 | 0.17 | 1.15 | 0.20 | 0.08 |
| 7 | Nisip | 0,02 | 0.70 | 1.05 | 0.74 | 0.05 |
| 8 | Dale din beton | 0,02 | 1.62 | 1.05 | 1.70 | 0.01 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1.27 |
|  | R0 = 1/αi + R + 1/αe |  |  |  |  | 1.44 |

| αi: coeficient de transfer termic superficial interior | 8 | [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| αe: coeficient de transfer termic superficial exterior | 24 | [W/m2K] |

a: coeficient de majorare a conductivităţii termice în funcţie de starea şi vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001-PI

λ: conductivitatea termică de calcul

λ’: conductivitatea termică corectată de calcul

2.2.2.Calculul rezistenţelor termice corectate

| Tabel 2.2.2.1: COEFICIENŢI SPECIFICI LINIARI DE TRANSFER TERMIC |
| --- |
| Elementul de construcţie | Detaliu | Tabel C107/3 | ψ [W/mK] | l [m] | ψxl [W/K] |
| Perete exterior | 1. Intersecţie pereţi cu stâlpişor | 1 | 0.1 | 763.2 | 76.32 |
| 2. Intersecţie pereţi fără stâlpişor | 1 | -0.04 | 318 | -12.72 |
| 3. Colţ pereţi cu stâlpişor | 3 | 0.16 | 360.4 | 57.66 |
| 4. Colţ pereţi fără stâlpişor | 3 | 0.09 | 127.2 | 11.45 |
| 5. Grindă B.A. (consola sus) 1 | 24 | 0.14 | 559.36 | 78.31 |
| 6. Grindă B.A. (consola sus) 2 | 24 | 0.04 | 559.36 | 22.37 |
| 7. Soclu subsol | 42 | 0.05 | 139.84 | 6.99 |
| 8. Tâmplărie cuplată (fără urechi) | 61 | 0.12 | 316 | 37.92 |
| 9. Buiandrug tâmplărie cuplată | 62 | 0.12 | 198.6 | 23.83 |
| 10. Solbanc tâmplărie cuplată | 53 | 0.12 | 198.6 | 23.83 |
| Total | 325.97 |
| Placa peste subsol | 11. Perete interior pe placa peste subsol | 46 | 0.09 | 173.00 | 15.57 |
| 12. Soclu subsol | 42 | 0.30 | 139.84 | 41.95 |
| Total | 57.52 |
| Placa peste ultimul etaj | 13. Atic terasa 1 | 31 | 0.32 | 139.84 | 44.75 |
| 14. Atic terasa 2 | 31 | 0.22 | 139.84 | 30.76 |
| Total | 75.51 |

• ψ = transmitanţa termică liniară a punţii termice liniare;

• l = lungimea punţilor termice liniare de acelaşi fel;

| Tabel 2.2.2.2: REZISTENŢE TERMICE CORECTATE |
| --- |
| Elementul de construcţie | A | R | Σ(ψxl) | [Σ(ψxl)]/A | 1/R’ | R’ | r |
| [m2] | [m2K/W] | [W/K] | [W/m2K] | [W/m2K] | [m2K/W] | [-] |
| Perete exterior | 1362.51 | 1.60 | 325.97 | 0.24 | 0.87 | 1.16 | 0.72 |
| Planşeu peste subsol | 453.72 | 0.83 | 57.52 | 0.13 | 1.34 | 0.75 | 0.91 |
| Planşeu peste ultimul etaj | 453.72 | 1.42 | 75.51 | 0.17 | 0.87 | 1.15 | 0.81 |

• A = aria elementelor anvelopei;

• R = rezistenţa termică specifică unidirecţională aferentă ariei A (Conform C107/1);

• R’ = rezistenţa termică corectată;

• r = coeficient de corecţie pentru punţile termice

2.3.Parametrii climatici

2.3.1.Temperatura convenţională exterioară de calcul

Pentru iarnă, temperatura convenţională de calcul a aerului exterior se consideră în funcţie de zona climatică în care se află localitatea Bucureşti (zona II), conform STAS 1907/1, astfel:

θe = -15°C

2.3.2.Intensitatea radiaţiei solare şi temperaturile exterioare medii lunare

Intensităţile medii lunare şi temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite în conformitate cu Mc001-PI, anexa A.9.6, respectiv SR4839, pentru localitatea Bucureşti.

| Tabel 2.3.2.1: Valori medii ale intensităţii radiaţiei solare |
| --- |
| Luna | Intensitatea radiaţiei solare [W/m2] |
| NV | SE | SV | NE |
| Ianuarie | 14.90 | 59.3 | 59.3 | 14.9 |
| Februarie | 28 | 87.3 | 87.3 | 28 |
| Martie | 38.9 | 91.4 | 91.4 | 38.9 |
| Aprilie | 52.8 | 91.6 | 91.6 | 52.8 |
| Mai | 70.4 | 86 | 86 | 70.4 |
| Iunie | 78.2 | 92.8 | 92.8 | 78.2 |
| Iulie | 71.1 | 89.9 | 89.9 | 71.1 |
| August | 75.8 | 123.8 | 123.8 | 75.8 |
| Septembrie | 60.1 | 119.1 | 119.1 | 60.1 |
| Octombrie | 36.3 | 104.1 | 104.1 | 36.3 |
| Noiembrie | 16.5 | 57.4 | 57.4 | 16.5 |
| Decembrie | 12.3 | 53 | 53 | 12.3 |

| Tabel 2.3.2.2: Valori medii ale temperaturii exterioare |
| --- |
| Luna | Temperatura medie [°C] |
| Ianuarie | -2.4 |
| Februarie | -0.1 |
| Martie | 4.8 |
| Aprilie | 11.3 |
| Mai | 16.7 |
| Iunie | 20.2 |
| Iulie | 22 |
| August | 21.2 |
| Septembrie | 16.9 |
| Octombrie | 10.8 |
| Noiembrie | 5.2 |
| Decembrie | 0.2 |

2.4.Temperaturi de calcul ale spaţiilor interioare

2.4.1.Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite

Conform Metodologiei Mc001-PI (I.9.1.1.1), temperatura predominantă pentru clădiri de locuit este:

θi = 20°C

2.4.2.Temperatura interioară a spaţiilor neîncălzite

Conform Metodologiei Mc001-PI (I.9.1.1.1), temperatura interioară a spaţiilor neîncălzite de tip subsol şi casa scărilor, se calculează pe bază de bilanţ termic.

• Temperatura subsolului fără instalaţie de încălzire, este:

θs = 8.73 [°C] pentru temperatura exterioară de calcul

• Temperatura casei scării fără instalaţie de încălzire, este:

θucs = 17.13 [°C] pentru temperatura exterioară de calcul

2.4.3.Temperatura interioară de calcul

Conform Metodologiei Mc001 – 2006/PII, dacă diferenţa de temperatură între volumul încălzit şi casa scărilor este mai mică de 4°C, întregii clădiri se aplică calculul monozonal. În acest caz, temperatura interioară de calcul a clădirii, este:

[°C]

• Aj = aria zonei j [m2];

• θij = temperatura interioară a zonei j [°C]

• θi = 19.67 [°C]

2.5.Calculul coeficienţilor de pierderi de căldură HT şi HV

a. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, H

b. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare, HV

▪ ρa = 1,2 – densitatea aerului (Mc001-P II-1, pag. 14);

▪ ca = 1,005 – căldura specifică a aerului;

▪ na = 0,6 [h-1] – numărul mediu de schimburi de aer (conform Mc001-PI);

| Numărul de schimburi de aer pe oră |
| --- |
| Categoria clădirii | Clasa de adăpostire | Clasa de permeabilitate |
| ridicată | medie | scăzută |
| Clădiri individuale | neadăpostite | 1.5 | 0.8 | 0.5 |
| moderat adăp. | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| adăpostite | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Clădiri cu mai multe apartamente, cămine, internate etc. | dublă expunere | neadăpostite | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| moderat adăp. | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| adăpostite | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| simplă expunere | neadăpostite | 1 | 0.6 | 0.5 |
| moderat adăp. | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| adăpostite | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

▪ V = 4252,19 [m3] – volumul încălzit.

c. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al clădirii, prin transimise, HT

◦ L = coeficient de cuplaj termic prin anvelopa exterioară a clădirii ;

▪ U’ j = transmitanţa termică corectată a părţii j din anvelopa clădirii ;

▪ Aj = aria pentru care se calculează U’ j. [m2]

| Tabel 2.5.1: Coeficienţi de cuplaj termic ai spaţiului încălzit |
| --- |
| Elementul de construcţie | R’j | U’j = 1/R’j | Aj | U’j × Aj |
| [m2K/W] | [W/m2K] | [m2] | [W/K] |
| Perete | Exterior | 1.16 | 0.87 | 1362.51 | 1179.00 |
| Planşeu | Terasa | 1.16 | 0.86 | 453.72 | 390.80 |
| Tâmplărie | Lemn | 0.39 | 2.56 | 75.01 | 192.33 |
| Termoizolant | 0.55 | 1.82 | 171.67 | 312.13 |
| Uşă | Metal | 0.17 | 5.88 | 10.08 | 59.29 |
| Uşă | Metal | 0.17 | 5.88 | 10.08 | 59.29 |

◦ HU – coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spaţii neîncălzite, (conform SR EN ISO 13789)

Hu = Hiu * b

▪ Hiu – coeficient de transfer de căldură de la spaţiile încălzite la spaţiile neîncălzite ;

Hiu = LT,iu + HV,iu

▪ LT,iu = 604,60 – coeficient de cuplaj termic al plăcii peste subsol

▪ HV,iu – coeficient de transfer de căldură prin ventilaţie de la spaţiile încălzite la spatiile neîncălzite

• nα = 0,6 h-1 – numărul de schimburi de aer al clădirii cu exteriorul [h-1].

Hiu = 1459.29

▪ Hue – coeficient de transfer de căldură de la spaţiile neîncălzite la mediul exterior .

▪ LT,ue = 133.11 – coeficient de cuplaj termic al elementelor de construcţie ale spaţiului neîncălzit în contact cu mediul exterior

▪ HV,ue – coeficient de transfer de căldură prin ventilaţie de la spaţiile neîncălzite la mediul exterior .

• na = 0,6 h-1 – numărul de schimburi de aer al clădirii [h-1].

Hue = 269.90

b = 0.23 [-]

Hu = 331.15

HT = 2524.00

Coeficientul de pierderi de căldura al clădirii este:

H=HV+HT= 3378.69

2.6.Stabilirea perioadei de încălzire preliminare

În prima faza a calculului consumurilor de energie se stabileşte perioada de încălzire preliminară, conform SR 4839. În acest caz temperatura convenţională de echilibru este θeo = 12°C.

| Tabel 2.6.: Determinarea perioadei de încălzire |
| --- |
|  | 24 septembrie–4 aprilie |
| Valori convenţionale |
| Luna | θeo | t | θe | θem |
| – | [°C] | [zile] | [°C] | [°C] |
| Iulie | 12 | 0 | 22 | 3,725 |
| August | 12 | 0 | 21,2 |
| Septembrie | 12 | 6 | 16,9 |
| Octombrie | 12 | 31 | 10,8 |
| Noiembrie | 12 | 30 | 5,2 |
| Decembrie | 12 | 31 | 0,2 |
| Ianuarie | 12 | 31 | -2,4 |
| Februarie | 12 | 28 | -0,1 |
| Martie | 12 | 31 | 4,8 |
| Aprilie | 12 | 4 | 11,3 |
| Mai | 12 | 0 | 16,7 |
| Iunie | 12 | 0 | 20,2 |
| 192 zile de încălzire |

Tempertura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile cu încălzire ale fiecărei luni.

2.6.1.Calculul pierderilor de căldura ale clădirii QL (calcul preliminar, pentru θeo = 12°C)

QL = H * (θi - θe) * t [kWh]

• – coeficient de pierderi de căldura al clădirii ;

• θi = 19.67 [°C] – temperatura interioară de calcul [°C];

• θe = 3.725 [°C] – temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire [°C];

• Dz = 192 zile – durata perioadei de încălzire preliminară determinată grafic [zile];

• t = 192 × 24 = 4608 [h] – număr de ore perioada de încălzire.

QL = 248215.03 [kWh/an]

Calculul aporturilor de căldură ale clădirii Qg (calcul preliminar, pentru θeo = 12°C)

Qg = Qi + Qs [kWh/an]

• Qi = degajări de căldură interne [kWh];

Qi = [φi,h + (1 - b) * φi,u] * t[kWh]

◦ φi,h = fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile încălzite [W];

φi,h = φi * Ainc = 6418.4 [W]

▪ φi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajărilor interne, cf. Mc001-PII, [W];

▪ Ainc = 1604.60 – aria totală a spaţiului încălzit, [m2];

◦ φi,u = 0 – fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile neîncălzite [W];

◦ Dz = 192 zile – durata perioadei de încălzire preliminară determinată grafic [zile];

◦ t = 192 × 24 = 4608 h – număr de ore perioada de încălzire.

Qi = 29575.98 [kWh]

• Qs = aporturi solare prin elementele vitrate, [kWh];

Qs = Σ [Isj * Σ Asnj] * t[kWh]

◦ Isj = radiaţia solară totală medie pe perioada de calcul pe o suprafaţă de 1 m2 având orientarea j ;

◦ Asnj = aria receptoare echivalentă a suprafeţei n având orientarea j[m2]

Asnj = A * Fs * FF * g[m2]

▪ A = aria totală a elementului vitrat n[m2];

▪ Fs = factorul de umbrire a suprafeţei n;

Fs = Fh * Fo * Ff

• Fh = factorul parţial de corecţie datorită orizontului;

• Fo = factorul parţial de corecţie pentru proeminenţe;

• Ff = factorul parţial de corecţie pentru aripioare.

• FF = factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;

▪ g = transmitanţa totală la energie solară a suprafeţei n;

g = Fwg┴

• FW = factor de transmisie solară;

• g┴ = transmitanţa totală la energia solară pentru radiaţiile perpendiculare pe vitraj;

Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw şi g┴ se găsesc în SR ISO 13790 anexa H.

| Tabel 2.6.1.1: Valori medii ale intensităţii radiaţiei solare pentru perioada de încălzire |
| --- |
| Luna | Zile | Intensitatea radiaţiei solare [W/m2] |
| NV | SE | SV | NE |
| Ianuarie | 31 | 14.90 | 26,17 | 59.3 | 77.03 | 59.3 | 77,03 | 14.9 | 26,17 |
| Februarie | 28 | 28 | 87.3 | 87.3 | 28 |
| Martie | 31 | 38.9 | 91.4 | 91.4 | 38.9 |
| Aprilie | 4 | 52.8 | 91.6 | 91.6 | 52.8 |
| Mai | 0 | 70.4 | 86 | 86 | 70.4 |
| Iunie | 0 | 78.2 | 92.8 | 92.8 | 78.2 |
| Iulie | 0 | 71.1 | 89.9 | 89.9 | 71.1 |
| August | 0 | 75.8 | 123.8 | 123.8 | 75.8 |
| Septembrie | 6 | 60.1 | 119.1 | 119.1 | 60.1 |
| Octombrie | 31 | 36.3 | 104.1 | 104.1 | 36.3 |
| Noiembrie | 30 | 16.5 | 57.4 | 57.4 | 16.5 |
| Decembrie | 31 | 12.3 | 53 | 53 | 12.3 |

Intensitatea radiaţiei solare medii pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a intensităţilor medii lunare, cu numărul de zile ale fiecărei luni.

| Tabel 2.6.1.2: Determinarea ariei receptoare echivalente a suprafeţei vitrate As |
| --- |
| Scara A |
| Tip | Nr. ferestre | Orientare | Lăţime | Înălţime | A | Fs | FF | g | As |
| – | – | – | [m] | [m] | [m2] | – | – | – | [m2] |
| F1 | 3 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.9506 | 0.83 | 0.60 | 2.06 |
| 1 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.931 | 0.83 | 0.60 | 0.67 |
| 2 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.8827 | 0.83 | 0.60 | 1.28 |
| 1 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.9506 | 0.83 | 0.60 | 0.69 |
| 1 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.931 | 0.83 | 0.60 | 0.67 |
| 3 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.6984 | 0.83 | 0.60 | 1.52 |
| 1 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.684 | 0.83 | 0.60 | 0.49 |
| 3 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.8455 | 0.83 | 0.60 | 1.84 |
| 1 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.9506 | 0.83 | 0.60 | 0.69 |
| F2 | 3 | SE | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 0.9506 | 0.86 | 0.60 | 1.92 |
| 1 | SE | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 0.931 | 0.86 | 0.60 | 1.88 |
| F3 | 7 | SE | 0.9 | 1.2 | 1.08 | 0.39 | 0.81 | 0.60 | 1.43 |

Analog, determinarea ariei receptoare echivalente a suprafeţelor vitrate se face pentru fiecare fereastră, în funcţie de orientare, pentru scara B a blocului, rezultând:

| Tabel 2.6.1.3: Aporturi solare pe orientări |
| --- |
| Orientare | ΣAsnj [m2] | Isj [W/m2] | Qsj [W] |
| NV | 30.34 | 26.17 | 794.11 |
| SE | 39.22 | 77.03 | 3020.98 |
| SV | 6.14 | 77.03 | 473.33 |
| NE | 11.08 | 26.17 | 289.953483 |
|  | TOTAL |  | 4578.37 |

◦ Dz = 192 zile – durata perioadei de încălzire preliminară determinată grafic [zile];

◦ t = 192 × 24 = 4608 h – număr de ore perioada de încălzire.

Qs = 21097.13 [kWh]

Qg = 50673.12 [kWh]

Fluxul aporturilor de căldură se calculează astfel:

[W]

2.6.2.Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ, care reprezintă raportul dintre aporturi, Qg şi pierderi, QL, astfel:

◦ Qg = 50673.12 – aporturi totale de căldura [kWh];

◦ QL = 248215.03 – pierderile de căldura ale clădirii [kWh];

γ = 0.20

Deoarece coeficient adimensional γ ≠ 1, atunci:

◦ γ = 0,20 – coeficient adimensional reprezentând raportul dintre aporturi şi pierderi;

◦ a = parametru numeric care depinde de constanta de timp τ;

▪ ao = 0,8 – parametru numeric (conform Metodologiei Mc 001-1);

▪ τo = 30 h (conform Metodologiei Mc 001-1);

▪ τ = constanta de timp care caracterizează inerţia termică interioară a spaţiului încălzit, [h];

▪ C = capacitatea termică interioară a clădirii

| Tabel 2.6.2.1: Determinarea capacităţii termice interioare a clădirii |
| --- |
| Elementul de construcţie | Componente | ρ | c | d | A | C |
| [kg/m3] | [J/kgK] | [m] | [m2] | [J/K] |
| Pereţi interiori | Tencuială | 1700 | 840 | 0,02 + 0,02 | 1545,48 | 88277817.60 |
| BCA | 1800 | 870 | 0,075 + 0,075 | 1545,48 | 363033252.00 |
| Pereţi interiori 2 | Tencuială | 1700 | 840 | 0,02 + 0,02 | 176,78 | 10097673.60 |
| Beton | 2600 | 840 | 0,075 + 0,075 | 176,78 | 57913128.00 |
| Pereţi exterior | Tencuială | 1700 | 840 | 0,02 | 1362.51 | 38913171.36 |
| BCA | 1800 | 870 | 0,08 | 1362.51 | 170694751.68 |
| Pardoseală caldă | Covor PVC | 1600 | 1460 | 0,015 | 1030.18 | 36097507.20 |
| Şapă suport | 1200 | 840 | 0,025 | 1030.18 | 25960536.00 |
| Placă beton | 2600 | 840 | 0,06 | 1030.18 | 134994787.20 |
| Pardoseală rece | Plăci gresie | 2400 | 920 | 0,015 | 607.48 | 20119737.60 |
| Şapă suport | 1200 | 840 | 0,025 | 607.48 | 15308496.00 |
| Placă beton | 2600 | 840 | 0,06 | 607.48 | 79604179.20 |
| Terasa | Tencuială | 1700 | 840 | 0,02 | 453.72 | 12958243.20 |
| Placă beton | 2600 | 840 | 0,08 | 453.72 | 79273958.40 |
| Tavan | Tencuială | 1700 | 840 | 0,01 | 1637.66 | 23385784.80 |
| Placă beton | 2600 | 840 | 0,09 | 1637.66 | 321898449.60 |

▪ ρ = densitatea materialului;

▪ c = capacitatea calorică masică a materialului;

▪ d = grosimea stratului;

▪ A = aria elementului;

C = 1478.53

▪ H = 3378.69 – coeficient de transfer de căldură ;

τ = 437605.14s = 121.56 [h]

a = 4.85

η1 = 0.9996

2.6.3.Determinarea temperaturii de echilibru şi perioada de încălzire reală a clădirii

• θed = temperatura de echilibru;

• θid = 19.67°C – temperatura interioară de calcul;

• η = 0,9996 factorul de utilizare al aporturilor;

• φa = 10996,77 W – aporturile solare şi interne medii pe perioada de încălzire [W];

• H = 3378.69 – coeficientul de pierderi termice ale clădirii ;

Temperatura de echilibru a clădirii este:

θed = 16.41°C

| Tabel 2.6.3.1: Determinarea perioadei de încălzire |
| --- |
|  | 2 Septembrie–29 Aprilie |
| Valori convenţionale |
| Luna | θed | t | θe | θem |
| – | [°C] | [zile] | [°C] | [°C] |
| Iulie | 16.41 | 0 | 22 | 5,7301 |
| August | 16.41 | 0 | 21.2 |
| Septembrie | 16.41 | 28 | 16.9 |
| Octombrie | 16.41 | 31 | 10.8 |
| Noiembrie | 16.41 | 30 | 5.2 |
| Decembrie | 16.41 | 31 | 0.2 |
| Ianuarie | 16.41 | 31 | -2.4 |
| Februarie | 16.41 | 28 | -0.1 |
| Martie | 16.41 | 31 | 4.8 |
| Aprilie | 16.41 | 29 | 11.3 |
| Mai | 16.41 | 0 | 16.7 |
| Iunie | 16.41 | 0 | 20.2 |
| 239 zile de încălzire |

Durata sezonului de încălzire reală este de 239 de zile, adică 5736 ore. Temperatura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

2.7.Programul de funcţionare şi regimul de furnizare a agentului termic

Clădirea de locuit are un program de funcţionare continuu, având un regim de furnizare a agentului termic continuu.

2.8.Calculul pierderilor de căldura ale clădirii

QL = H * (θi – θe) * t [kWh]

• – coeficient de pierderi de căldura ;

• θi = 19,67°C – temperatura interioară convenţională de calcul [°C];

• θe = 5,7301°C – temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire [°C];

• Dz = 239 zile – durata perioadei de încălzire determinată grafic [zile];

• t = 239 × 24 = 5736 h – număr de ore perioada de încălzire.

QL= 270116.36 [km]

2.9.Calculul aporturilor de căldură ale clădirii

Qg = Qi + Qs[kWh]

• Qi = degajări de căldură interne [kWh];

Qi = [φi,h + (1 - b) * φi,u] * t[kWh]

◦ φi,h = fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile încălzite [W];

φi,h = φi * Ainc = 6418.4 [W]

▪ φi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajărilor interne [W]

▪ Ainc = 1604.60 – aria totală a spaţiului încălzit [m2];

◦ φi,u = 0 – fluxul termic mediu al degajărilor interne în spatiile neîncălzite [W];

◦ Dz = 239 zile – durata perioadei de încălzire determinată grafic [zile];

◦ t = 239 × 24 = 5736 h – număr de ore perioada de încălzire.

Qi = 36815.94 [kWh]

• Qs = aporturi solare ale elementelor vitrate [kWh];

Qs = Σ [Isj * Σ Asnj] * t[kWh]

◦ Isj = radiaţia solară totală pe perioada de calcul pe o suprafaţa de 1 m2 având orientarea j ;

◦ Asnj = aria receptoare echivalentă a suprafeţei n având orientarea j [m2]

Asnj = A * Fs * Ff * g [m2]

▪ A = aria totală a elementului vitrat n [m2];

▪ Fs = factorul de umbrire a suprafeţei n;

Fs = Fh * Fo * Ff

• Fh = factorul parţial de corecţie datorită orizontului;

• Fo = factorul parţial de corecţie pentru proeminenţe;

• Ff = factorul parţial de corecţie pentru aripioare.

▪ FF = factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;

▪ g = transmitanţa totală la energie solară a suprafeţei n;

• Fw = factor de transmisie solară;

• g┴ = transmitanţa totală la energia solară pentru radiaţiile perpendiculare pe vitraj;

| Tabel 2.9.1: Valori medii ale intensităţii radiaţiei solare pentru perioada de încălzire |
| --- |
| Luna | Zile | Intensitatea radiaţiei solare [W/m2] |
| NV | SE | SV | NE |
| Ianuarie | 31 | 14.90 | 32,08 | 59.3 | 82,42 | 59.3 | 82,42 | 14.9 | 32,08 |
| Februarie | 28 | 28 | 87.3 | 87.3 | 28 |
| Martie | 31 | 38.9 | 91.4 | 91.4 | 38.9 |
| Aprilie | 29 | 52.8 | 91.6 | 91.6 | 52.8 |
| Mai | 0 | 70.4 | 86 | 86 | 70.4 |
| Iunie | 0 | 78.2 | 92.8 | 92.8 | 78.2 |
| Iulie | 0 | 71.1 | 89.9 | 89.9 | 71.1 |
| August | 0 | 75.8 | 123.8 | 123.8 | 75.8 |
| Septembrie | 28 | 60.1 | 119.1 | 119.1 | 60.1 |
| Octombrie | 31 | 36.3 | 104.1 | 104.1 | 36.3 |
| Noiembrie | 30 | 16.5 | 57.4 | 57.4 | 16.5 |
| Decembrie | 31 | 12.3 | 53 | 53 | 12.3 |

| Tabel 2.9.2: Aporturi solare pe orientări |
| --- |
| Orientare | ΣAsnj | Isj | Qsj |
| NV | 30.34 | 32.08 | 973.37 |
| SE | 39.22 | 82.42 | 3232.65 |
| SV | 6.14 | 82.42 | 506.49 |
| NE | 11.08 | 32.08 | 355.40 |
| TOTAL | 5067.93 |

◦ Dz = 239 zile – durata perioadei de încălzire determinată grafic [zile];

◦ t = 239 × 24 = 5736 [h] – număr de ore perioada de încălzire.

Qs = 29069.63 [kWh]

Qg = 65885.58 [kWh]

2.10.Necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii, Qh

Necesarul de căldură pentru încălzirea spaţiilor se obţine făcând diferenţa între pierderile de căldura ale clădirii, QL, şi aporturile totale de căldura Qg, cele din urma fiind corectate cu un factor de diminuare, η, astfel:

Qh = QL - η * Qg[kWh]

• QL = 270116.36 – pierderile de căldura ale clădirii [kWh];

• Qg = 65885.58 – aporturi totale de căldura [kWh];

• η = factor de utilizare;

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ, care reprezintă raportul dintre aporturi, Qg şi pierderi, QL, astfel:

Deoarece coeficient adimensional γ ≠ 1, atunci:

◦ γ = 0,24 – coeficient adimensional reprezentând raportul dintre aporturi şi pierderi;

◦ a = parametru numeric care depinde de constanta de timp;

▪ αo = 0,8 – parametru numeric (conform Metodologiei Mc 001/1);

▪ τo = 30 h (conform Metodologiei Mc 001/1);

▪ τ = 437605.14 [s] = 121.56 [h]

▪ a = 4.85

η = 0.9991

Qh = 204283.80

2.11.Consumul de energie pentru încălzire, Qfh

Qfh = Qh + Qth - Qrh,h - Qrwh

• Qh = 204283.80 [kWh] – necesarul de energie pentru încălzirea clădirii;

• Qth = totalul pierderilor de căldura datorate instalaţiei de încălzire, inclusiv pierderile de căldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de căldură suplimentare datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii în incinte şi reglarea imperfectă a temperaturii interioare, în cazul în care nu sunt luate deja în considerare la temperatura interioară convenţională;

Qth = Qem + Qd

◦ Qem = pierderi de căldura cauzate de un sistem non-ideal de transmisie a căldurii la consumator;

Qem = Qem,str + Qem,c[kWh]

▪ Qem,str = pierderi de căldura cauzate de distribuţia neuniformă a temperaturii;

• ηem = 0,93 – eficienţa sistemului de transmisie a căldurii în funcţie de tipul de corp de încălzire (MC II-1 Anexa II. Tab. 1B);

• Qh = 204283.80 – necesarul de energie pentru încălzirea clădirii;

Qem,str = 15376.20 [kWh]

▪ Qem,c = pierderi de căldura cauzate de dispozitivele de reglare a temperaturii interioare utilizând metoda bazată pe eficienţa sistemului de reglare ηc;

[kWh]

• ηec = 0,94 – eficienţa sistemului de reglare (MC II-1 Anexa II. Tab. 3B);

• Qh = 204283.80 – necesarul de energie pentru încălzirea clădirii;

Qem,c = 13039.39 [kWh]

Qem = 28415.59 [kWh]

◦ Qd = energia termică pierdută pe reţeaua de distribuţie;

▪ U’i = valoarea coeficientului de transfer de căldură;

• λiz = 0,0462 – coeficientul de conducţie a izolaţiei

• da = diamentrul exterior al conductei cu izolaţie [m];

• di = diamentrul conductei fără izolaţie [m];

• – coeficientul global de transfer termic

▪ θm = temperatura medie a agentului termic;

[°C]

▪ θai = temperatura aerului exterior conductelor [°C];

▪ Li = lungimea conductei [m];

▪ tH = t*24 = 5736 [h] numărul de ore în pasul de timp [h];

| Tabel 2.11.1: Pierderi ale sistemului de distribuţie a căldurii către consumatori |
| --- |
|  | di | da | Li | Lea | U’i | θm | θai | tH | Qd |
| [m] | [m] | [m] | [m] | [W/mK] | [°C] | [°C] | [h] | [kWh/an] |
| Subsol | 0.04 | 0.09 | 206.28 | 1.5 | 0.24 | 70 | 8.73 | 5736 | 17118.52 |
| Coloane | 0.025 | 0.029 | 254.4 | 1.5 | 0.25 | 70 | 20 | 5736 | 18025.72 |
| Racorduri | 0.015 | 0.019 | 960 | 4 | 0.16 | 70 | 20 | 5736 | 44348.56 |

▪ Lea = 4 [m] – lungimea echivalentă a armăturilor pentru conducte neizolate, cu diametrul < 100 mm şi Lea = 1,5 [m] – lungimea echivalentă a armăturilor pentru conducte izolate, cu diametrul < 100 mm.

Qd = 79492.81

Qth = 107908.40

• Qrh,h = căldura recuperată de la subsistemul de încălzire: coloane + racorduri;

Qrh,h = 62374.28

• Qrh,w = căldura recuperată de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada de încălzire (vezi paragraf 2.12);

Qrh,w = Qcoloane,acc + Qdistribuţie,acc = 25027.01

Qfh = 224790.91

2.12.Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum, Qacm

Qacm = Qac + Qac,c + Qac,d

• Qac = necesarul de căldura pentru prepararea apei calde de consum livrată;

◦ ρ = 983,2 – densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ c = 4,183 [kJ/kgK] – căldura specifica a apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ Vac = volumul necesar de apa caldă de consum pe perioada consumată ;

▪ a = 50 – necesarul specific de apa caldă de consum pentru o persoana în clădiri de locuit, conform cu MC001/2;

▪ Nu = 62 [persoane] – număr de persoane;

Vac = 1131.5

◦ θac = 60 [°C] – temperatura apei calde de consum;

◦ θar = 10 [°C] – temperatura medie a apei reci care intra în sistemul de preparare a apei calde de consum.

Qac = 64632.62

• Qac,c = Pierderi de căldură aferente pierderilor şi risipei de apa caldă de consum;

Qac,c = Σ ρ * c * Vac,c * (θac,c - θar)

◦ ρ = 983,2 – densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ c = 4,183 [kJ/kgK] – căldura specifică a apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ Vac,c = volumul corespunzător pierderilor şi risipei de apa caldă de consum pe perioada considerată ;

Vac,c = Vac * f1*f2-Vac

▪ Vac = 1131,5 – volumul necesar de apa caldă de consum pe perioada consumată

▪ f1 = 1,3 – pentru obiective alimentate în sistem centralizat, fără recirculare;

▪ f2= 1,1 – pentru instalaţii echipate cu baterii clasice;

Vac,c= 486.55

◦ θac,c = 50[°C] – temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum;

◦ θar = 10 [°C] – temperatura apei reci care intra în sistemul de preparare a apei calde de consum.

θac,c = 22233.62

• Qac,d = pierderi de căldura pe conductele de distribuţie a apei calde de consum;

Qac,d = Σ U’i * (θm - θai) * Li * tH

▪ U’i = valoarea coeficientului de transfer de căldură;

• λiz = 0,0462 – conductivitatea termică a izolaţiei;

• da = diamentrul exterior al conductei cu izolaţie [m];

• di = diamentrul exterior al conductei fără izolaţie [m];

• αa = – coeficientul de transfer termic;

▪ θm = temperatura medie a apei calde de consum livrate [°C];

[°C]

▪ θai = temperatura aerului din spaţiul unde se afla distribuţia [°C];

▪ Li = lungimea conductei [m];

▪ tH = t *24 = 8760 [h] numărul de ore în pasul de timp [h];

| Tabel 2.12.1: Pierderi ale sistemului de distribuţie a apei calde menajere către consumatori |
| --- |
|  | di | da | Li | U’i | θm | θai | tHan | Qac,d | tHszî | Qsezonî |
| [m] | [m] | [m] | [W/mK] | [°C] | [°C] | [h] | [kWh/an] | [h] | [kWh/an] |
| Subsol | 0.032 | 0.082 | 124.00 | 0.22 | 50 | 8.73 | 8760 | 9912.22 | 5736 | 6490.47 |
| Coloane | 0.025 | 0.065 | 148.4 | 0.20 | 50 | 20.00 | 8760 | 7946.61 | 5736 | 5203.40 |
| Racorduri | 0.015 | 0.019 | 576 | 0.20 | 50 | 20.00 | 8760 | 30274.56 | 5736 | 19823.61 |

Qac,d = 48133.41

Pierderile de căldură recuperate ale conductelor de apa caldă de consum calculate pentru perioada de încălzire:

Qrwh = Qcoloane,acc+ racorduri,acc = 25027.01

Qacm = 134999.65

2.13.Consumul de energie pentru iluminat

Calculul necesarului de energie pentru iluminat, în cazul clădirilor de locuit, se realizează conform Metodologiei Mc001 – PIV– tabelului 4 anexa II 4A1:

| Tabel 2.13.1: Calculul consumului de energie pentru iluminat |
| --- |
| Tip apart | S | Nr. Apart. | W’il [kWh/an] | Total/apart | W’il,total [kWh/an] |
| [m2] |
| 2 camere | 46.36 | 8 | 501.8 | 4014.8 | 15648,4 |
| 3 camere | 66.1 | 16 | 727.1 | 11633.6 |

Valoarea consumului total se corectează cu coeficienţi în funcţie de:

• raportul dintre suprafaţa vitrată a anvelopei şi suprafaţa pardoselii spaţiului încălzit:

= 0.27 < 0.3 => totalul se majorează cu 10%

• datorită faptului ca grupurile sanitare nu sunt prevăzute cu ferestre exterioare: => totalul se majorează cu 5%

Wil = 18073.87

2.14.Energia primară şi emisiile de CO2

2.14.1.Energia primară

Ep = Qf,h,l * fh,l + Af,w,l * fw,l + Wi,l * f,i,l [kWh/an]

• Qf,h,l = 224790.91 energia termică consumată pentru încălzire, produsă la sursa din combustibil gaz natural;

• Qf,w,i = 134999,65 energia termică consumată pentru prepararea apei calde de consum, produsă la sursa din combustibil gaz natural; Qf,w = Qacm

• Wi,l = 18073,87 energia electrică consumată pentru iluminat din S.E.N.

• fw,l = fh,l = 1/1 – factorul de conversie în energie primară pentru gaz natural;

• fi,l = 2,8 – factorul de conversie în energie primară pentru energie electrică

Ep = 446376,46 [kWh/an]

2.14.2.Emisia de CO2

• – factorul de emisie la arderea gazului natural;

se aplică energiei la sursa primară

• – factorul de emisie electricitate

= 75383.71

Indicele de emisie echivalent CO2

3.Certificarea energetică a blocului de locuinţe

Notarea energetică a clădirii se face în funcţie de consumurile specifice corespunzătoare utilităţilor din clădire şi penalităţilor stabilite corespunzător exploatării. Încadrarea în clasele energetice se face în funcţie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consumator în funcţie de scala energetică specifică.

3.1.Consumul anual specific de energie pentru încălzirea spaţiilor

Unde Qinc = Qf,n

Suprafaţa încălzită a clădirii este

Ainc = 1604,6 m2.

3.2.Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum

3.3.Consumul anual specific de energie pentru iluminat

3.4.Consumul total anual specific de energie

qtot = qinc + qacm + wil = 235.49

3.5.Penalizări acordate clădirii certificate

• p1 – coeficient de penalizare funcţie de starea subsolului tehnic

p1 = 1.05

• p2 – coeficient de penalizare funcţie de utilizarea uşii de intrare în clădire

p2 = 1.05

• p3 – coeficient de penalizare funcţie de starea elementelor de închidere mobilă din spaţiile comune

p3 = 1.02

• p4 – coeficient de penalizare funcţie de starea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice

p4 = 1.02

• p5 – coeficient de penalizare funcţie de spălarea/curăţirea instalaţiei de încălzire interioară

p5 = 1.05

• p6 – coeficient de penalizare funcţie de existenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire

p6 = 1.02

• p7 – coeficient de penalizare funcţie de existentă echipamentelor de măsura pentru decontarea consumurilor de căldură

p7 = 1.00

• p8 – coeficient de penalizare funcţie de starea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori

p8 = 1.05

• p9 – coeficient de penalizare funcţie de starea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de umiditate al acestora

p9 = 1.05

• p10 – coeficient de penalizare funcţie de starea acoperişului peste pod

p10 = 1.00

• p11 – coeficient de penalizare funcţie de starea coşului/coşurilor de evacuare a fumului

p11 = 1.00

• p12 – coeficient de penalizare care ţine seama de posibilitatea asigurării necesarului de aer proaspăt la valoarea de confort

p12 = 1.06

p0 = Π pi = 1,436

3.6.Nota energetică

Relaţia de calcul a notei energetice este următoarea:

| N = exp(– B1 * qtot * p0+ B2) | dacă qtot * p0 ≥ qTm |
| --- | --- |
| N = 100 | dacă qtot* p0 < qTm |

• B1 = 0.001053, B2 = 4.73667 – coeficienţi numerici determinaţi conform MC 001 – 2006;

• p0 – coeficient de panalizare a notei acordate clădirii;

• qTm – consumul specific anual normal de energie minim.

ptot * po = 341.20

3.7.Definirea clădirii de referinţă

Conform definiţiei clădirii de referinţa din MC001/PIII, se vor obţine următoarele valori caracteristice pentru clădirea de referinţa ataşată clădirii reale:

• Rezistenţele termice corectate conform cerinţelor minime sunt:

| Tabel 3.7.1: REZISTENTE TERMICE CORECTATE |
| --- |
| Elementul de construcţie | A | R’ real | R’ minim referinţa |
| [m2] | [m2K/W] | [m2K/W] |
| Perete exterior | 1362.51 | 1.16 | 1.40 |
| Placa peste subsol | 453.72 | 0.75 | 1.65 |
| Placa peste ultimul etaj | 453.72 | 1.16 | 3.00 |

• Coeficienţii de transfer de căldura ai clădirii de referinţa calculaţi conform metodologiei prezentate anterior:

HT= 1899.15

HV = 712.24

H = 2611.39

• Determinarea perioadei de încălzire a clădirii de referinţă:

θed = 15.45°C

| Tabel 3.7.2: Determinarea perioadei de încălzire |
| --- |
|  | 8 septembrie–23 aprilie |
| Valori convenţionale |
| Luna | teo | t | θe | θem |
| – | [°C] | [zile] | [°C] | [°C] |
| Iulie | 15.45 | 0 | 22 | 5,3385 |
| August | 15.45 | 0 | 21.2 |
| Septembrie | 15.45 | 23 | 16.9 |
| Octombrie | 15.45 | 31 | 10.8 |
| Noiembrie | 15.45 | 30 | 5.2 |
| Decembrie | 15.45 | 31 | 0.2 |
| Ianuarie | 15.45 | 31 | -2.4 |
| Februarie | 15.45 | 28 | -0.1 |
| Martie | 15.45 | 31 | 4.8 |
| Aprilie | 15.45 | 23 | 11.3 |
| Mai | 15.45 | 0 | 16.7 |
| Iunie | 15.45 | 0 | 20.2 |
|  |  | 228 | zile de încălzire |

• Pierderile de căldura ale clădirii de referinţă:

QL = 204759.12 [kWh]

• Aporturile de căldura ale clădirii de referinţă:

Qi = 35121.48 [kWh]

Qs = 27209.26 [kWh]

Qg = 62330.75 [kWh]

η = 0.9994

• Necesarul de căldura pentru încălzire clădirii de referinţă:

Qh = 142461.17 [kWh]

• Consumul de energie pentru încălzire, Qfh:

Qfh = 154732.83

• Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum, Qacm:

Calculul consumului specific de căldura pentru prepararea apei calde de consum la clădirea de referinţa, racordată la un sistem de încălzire districtual (punct termic central sau centrala termică de cartier), se face coform MC001/PIII, Anexa 9:

◦ iloc = 0,078 – indice mediu statistic de ocupare a locuinţelor (Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a II-a, Anexa II.3.C);

◦ Aloc = 916.7 – aria utila a camerelor de locuit;

◦ Ainc = 1604.60 – aria utila a spaţiului încălzit.

qacm = 87.25

Qacm = 140002.09

• Consumul de energie pentru iluminat, Wil:

Wil = 18073.87

• Energia primară şi emisiile de CO2:

Ep = 374815.26

Notarea energetică a clădirii de referinţa se realizează în funcţie de consumurile specifice aferente utilităţilor din clădire, utilizând scalele energetice corespunzătoare fiecărui consum, considerandu-se penalizările p0= 1, astfel:

• Consumul anual specific de energie pentru încălzirea spaţiilor:

• Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

• Consumul anual specific de energie pentru iluminat:

• Consumul anual specific de energie:

qtot = 194.95

Relaţia de determinare a notei energetice este următoarea:

N = exp(-B1 * qtot * p0 + B2) dacă qtot * p0 ≥ qTm

N = 100 dacă qtot * p0 < qTm

•

•

• B1 = 0.001053, B2 = – coeficienţi numerici determinaţi conform MC 001–2006;

• p0 – coeficient de panalizare a notei acordate clădirii;

• qTm – consumul specific anual normal de energie minim.

qtot * po = 194.95

4.Descrierea soluţiilor de reabilitare/modernizare termică

Auditul energetic s-a efectuat conform noii metodologii de auditare aprobate prin Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Construcţiilor, Transporturilor şi Turismului.

Soluţiile propuse corespund cerinţelor din Ordonanţa de Guvern OG 18/2009 care menţionează limitarea consumului specific de energie termică pentru încălzire la valoarea de 100 [kWh/m2an] şi valori sporite ale rezistenţelor termice corectate.

În cazul clădirii auditate s-au identificat următoarele soluţii posibile de reabilitare:

Soluţia 1 (S1) – Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologică de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecţia acestuia şi aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atenţie deosebita acoperirii punţilor termice existente.

Soluţia 2 (S2) – Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn şi metal de pe faţade, corespunzătoare celor doua scări, cu tâmplărie termoizolantă etanşa cu rama din PVC, având minim 5 camere şi geamuri duble, tratate low-e şi eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calităţii aerului interior şi evitarea creşterii umidităţii interioare tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

Soluţia 3 (S3) – Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologică de aplicare a OG 18/2009, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 10 cm grosime sau vată minerală. Stratul termoizolant se va cobora pe pereţii laterali ai subsolului pe o înălţime de 0,9 m pentru a „închide“ punţile termice. Termoizolaţia se va proteja cu o masă de şpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă.

Soluţia 4 (S4) – Sporirea rezistenţei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută de norma metodologică de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la hidroizolaţie şi montarea unui nou strat termoizolant, de calitate şi grosime corespunzătoare noilor cerinţe. Stratul termoizolant poate fi alcătuit din:

– plăci de polistiren expandat de înaltă densitate, cu grosime de 10 cm, protejate cu o şapă din mortar de ciment armată, sau

– plăci de polistiren extrudat cu grosime de 10 cm.

La exterior terasa se va proteja cu un strat hidroizolant alcătuit din cel puţin 2 membrane bituminoase multistrat, cea exterioară fiind cu ardezie.

Stratul termoizolant va „îmbrăca“ aticul şi se va racorda cu cel de pe faţadele clădirii.

Soluţiile propuse formează împreună un pachet de soluţii care răspunde cerinţelor OG 18/2009

• Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii

– refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie agent termic încălzire şi apă caldă de consum aflate în subsolul clădirii – montare robineţi cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire

– montare debitmetre la punctele de consum apă caldă şi apă rece

– montarea becurilor economice în locul celor incandescente

– asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faţade şi evacuare aer interior prin băi şi grupuri sanitare)

Pachetul 1, P1 -> S1 + S2 + S3 + S4 – Cuplarea soluţiei S1 cu soluţia S2, S3 şi S4 propune izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea tâmplăriei existente vechi cu tâmplărie termoizolantă etanşa din PVC, sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol şi sporirea rezistenţei termice a planşeului peste ultimul nivel.

Analiza energetică a soluţiilor de reabilitare

Aceasta analiza presupune reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii pentru fiecare soluţie în parte. În principal, este vorba de consumul anual de energie al clădirii care rezulta prin aplicarea fiecărei măsuri, mai redus decât cel aferent situaţiei actuale. Analiza s-a efectuat atât pentru soluţiile prezentate cat şi pentru pachetul de soluţii menţionat.

Rezultatele analizei sunt următoarele:

| Varianta | Necesar căldura al clădirii | Consum anual încălzire | Consum anual specific încălzire | Consum total specific | Consum total | Economia | anuală | Nota Energetică | Durata de încălzire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kWh/an) | (kWh/an) | (kWh/m2,an) | (kWh/m2,an) | (kWh/an) | (kWh/an) | (%) |  | [zile] |
| V0 (Cl.Reală) | 204283,81 | 224790,91 | 140,09 | 235,49 | 377864,4 | 0 | 0 | 79,64 | 239 |
| V1 (S1) | 129958,20 | 140589,97 | 87,62 | 183,01 | 293663,5 | 84200,93 | 22,28 | 88,54 | 225 |
| V2 (S2) | 179364,56 | 196537,79 | 122,48 | 217,88 | 349611,3 | 28253,11 | 9,62 | 85,11 | 235 |
| V3 (S3) | 197037,44 | 216536,58 | 134,95 | 230,34 | 369610,1 | 8254,32 | 2,18 | 81,62 | 239 |
| V4 (S4) | 184811,73 | 202676,47 | 126,31 | 221,71 | 355750,9 | 22114,44 | 5,85 | 81,33 | 237 |
| V5 (P1) | 89383,22 | 94768,14 | 59,06 | 154,46 | 247841,6 | 130022,76 | 34,41 | 95,34 | 213 |

Analiza economică a soluţiilor propuse

Aceasta analiza presupune evaluarea următorilor indicatori:

• costurilor de investiţie a variantelor de reabilitare;

• duratei de viaţă a variantelor de reabilitare;

• economiile energetice datorate adoptării variantelor de reabilitare.

Ţinând seama de costul specific al energiei termice se stabilesc următoarele:

• durata de recuperare a investiţiei pentru fiecare varianta de reabilitare;

• costul specific al energiei termice economisite;

• reducerea procentuală a facturii la utilităţile de energie termică.

În analiza economică a variantelor de reabilitare s-a avut în vedere un cost specific al agentului de încălzire de 0,5 lei/kWh. Aceasta valoare reprezintă preţul nesubvenţionat indicat de furnizorul de agent termic pentru încălzire în Bucureşti. Preţurile unitare aferente fiecărei soluţii reprezintă valori medii ale pieţei la momentul întocmirii auditului.

Rezultatele analizei economice:

| Varianta | Economia anuală | Cost aproximativ investiţie | Durata de viaţă | Durata recuperare investiţie | Costul specific al economiei energetice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kWh/an) | (lei) | (ani) | (ani) | (lei/kWh) |
| V1 (S1) | 84200,93 | 172902,01 | 20 | 4,11 | 0,103 |
| V2 (S2) | 28253,12 | 35993,07 | 15 | 2,55 | 0,085 |
| V3 (S3) | 8254,32 | 34546,24 | 15 | 8,37 | 0,279 |
| V4 (S4) | 22114,44 | 61415,53 | 10 | 5,55 | 0,278 |
| V5 (P1) | 130022,76 | 304856,86 | 10 | 4,69 | 0,156 |

5.Concluzii

Analizele energetice şi economice prezentate în tabelele 1 şi 2 pun în evidenţă performanţele diferitelor soluţii de reabilitare. Astfel:

• Varianta de reabilitare V1(S1) – implica un cost de cca. 172902 lei şi se recuperează în cca. 4.11 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.102 lei/kWh. Aceasta soluţie implica un cost relativ mare al investiţiei dar aduce o economie semnificativă de energie şi îmbunătăţeşte confortul termic interior. În acelaşi timp, soluţia aduce îmbunătăţiri performanţei energetice a anvelopei clădirii prin limitarea efectelor punţilor termice. Aceasta soluţie se va aplica conform detaliilor şi indicaţiilor date în proiectul de execuţie întocmit de un specialist în domeniul construcţiilor civile care va analiza starea clădirii din punct de vedere al rezistenţei.

• Varianta de reabilitare V2(S2) – implică un cost de cca. 35993 lei şi se recuperează în cca. 2.55 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.08 lei/kWh. Aceasta soluţie este cea mai performantă din punct de vedere tehnico-economic.

• Varianta de reabilitare V3(S3) – implică un cost de cca. 34546 lei şi se recuperează în cca. 8.37 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.27 lei/kWh. Aplicând soluţia de termoizolare a plăcii peste subsol printr-o costul investiţiei este relativ mare comparativ cu economia de energie însă îmbunătăţeşte semnificativ confortul termic din spatiile de la parter şi asigura închiderea punţilor termice pe ansamblul anvelopei.

• Varianta de reabilitare V4(S4) – implică un cost de cca. 61415.53 lei şi se recuperează în cca. 5.55 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0.27 lei/kWh. Aplicând soluţia de termoziolare a plăcii planşeului de pod ca şi în cazul termoizolării plăcii pe sol se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei clădirii şi se reduc pierderile de energie.

• Varianta de reabilitare V5(P1) – implică un cost de cca. 304856 lei şi se recuperează în cca. 4.69 ani, costul specific al economiei energetice fiind de 0,15 lei/kWh. Varianta de reabilitare este buna atât din punct de vedere energetic cat şi economic rezultând scăderea consumului anual specific pentru încălzire la valoarea de 59.06 kwh/m2an, respectând prevederile Ordonanţei de Guvern OG 18/2009.

În analiza şi decizia finala privind adoptarea anumitor soluţii şi pachete de soluţii în scopul reducerii consumurilor energetice trebuie avut în vedere faptul ca preţul specific al energiei termice va creste în următorii ani, astfel încât durata de recuperare a investiţiilor se va reduce corespunzător.

Centralizator al soluţiilor de reabilitare energetică a clădirii din Bucureşti

| Nr. Crt. | Soluţie/Pachet soluţii modernizare | Consum specific încălzire (kWh/m2,an) | Consum specific acm (kWh/m2,an) | Consum specific total (kWh/m2,an) | Econ. de energie, Δ E (kWh/an) | Econ. relat de energie (%) | Durata de viaţă, Ns (ani) | Costul investiţiei (LEI) | Durata de recup. a investiţiei, NR, (ani) | Costul energiei economisite, e (LEI/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1 (S1) | 87,62 | 84,13 | 183,01 | 84200,9 | 22,28 | 20 | 172902,01 | 4,11 | 0,102672 |
| 2 | V2 (S2) | 122,48 | 84,13 | 217,88 | 28253,1 | 9,62 | 15 | 35993,07 | 2,55 | 0,08493 |
| 3 | V3 (S3) | 134,95 | 84,13 | 230,34 | 8254,3 | 2,18 | 15 | 34546,24 | 8,37 | 0,279015 |
| 4 | V4 (S4) | 126,31 | 84,13 | 221,71 | 22114,4 | 5,85 | 10 | 61415,53 | 5,55 | 0,277717 |
| 5 | V5 (P1) | 59,06 | 84,13 | 154,46 | 130022,8 | 34,41 | 10 | 304856,86 | 4,69 | 0,156309 |

Bibliografie

Întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile noii Metodologii Mc 001/2006, privind calculul consumurilor de energie a clădirilor.

Alte documente conexe sunt:

• Legea 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

• O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

• O.G. 18/04.03.2009 – Ordonanţa de urgenţă privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe publicată în MO nr. 155/2009.

• Norma Metodologică din 17.03.2009 – Norma metodologică de aplicare a O.G. 18/04.03.2009

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

• NP 008-97 – Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă–vară.

• GT 032-2001 – Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

• SC 007-2002 – Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.

• C 107/1-2005 – Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit.

• C 107/3-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.

• C 107/5-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu solul.

• SR 4839-1997 – Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.

• SR 1907/1-1997 – Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.

• SR 1907/2-1997 – Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul.

• STAS 4908-85 – Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.

• STAS 11984-83 – Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire.

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII

□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

□ Performanţa energetică a clădirii de referinţă:

| Consum anual specific de energie [kWh/m2an] | Notare energetică |
| --- | --- |
| pentru: |  | 92,90 |
| Încălzire: | 96,43 |
| Apă caldă de consum: | 87,25 |
| Climatizare: | – |
| Ventilare mecanică: | – |
| Iluminat: | 11,26 |

□ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

P0 = 1.436 – după cum urmează.

| ▪ Subsol inundat/inundabil | p1 = 1,05 |
| --- | --- |
| ▪ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare | p2 = 1,05 |
| ▪ Ferestre/uşi în stare proastă, lipsă sau sparte | p3 = 1,02 |
| ▪ Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj dar unele nu funcţionează | p4 = 1.02 |
| ▪ Corpurile statice nu au fost demontate şi spălate/curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire | p5 = 1,05 |
| ▪ Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armaturi de separare şi golire a acestora, funcţionale | p6 = 1,02 |
| ▪ Există contor general de căldura pentru încălzire şi acm.m | p7 = 1,00 |
| ▪ Stare proastă a tencuielii exterioare | p8 = 1,05 |
| ▪ Pereţii exteriori umezi | p9 = 1,05 |
| ▪ Terasa degradată, dar în stare uscată | p10 = 1,00 |
| ▪ Nu prezintă coşuri de fum | p11 = 1,00 |
| ▪ Există sistem de ventilare naturală, stare de nefuncţionare | p12 = 1,06 |

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

□ Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:

▪ Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:

Soluţia 1 (S 1) – Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exterior peste valoarea de 2,5 m2k/W., prevăzută de norma metodologică de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecţia acestuia şi aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atenţie deosebita închiderii punţilor termice existente.

Soluţia 2 (S 2) – Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn şi metal de pe faţade, corespunzătoare celor doua scări, cu tâmplărie termoizolantă etansa din PVC, minim 3 camere şi geamuri duble cu strat de Argon. Pentru asigurarea calităţii aerului interior şi evitarea creşterii umidităţii interioare tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

Soluţia 3 (S 3) – Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologică de aplicare a OG 18/2009, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime sau vată minerală. Stratul termoizolant se va cobora pe pereţii laterali ai subsolului pe o înălţime de 0,9 m pentru a închide punţile termice. Termoizolaţia se va proteja cu un strat impermeabil rezistent.

Soluţia 4 (S 4) – Sporirea rezistenţei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută de norma metodologică de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pană la hidroizolaţia existentă şi montarea unui nou strat termoizolant, de calitate şi grozime corespunzătoare noilor cerinţe. Stratul termoizolant poate fi alcătuit din:

– placi de polistiren expandat cu grosime de 10 cm, armat cu plasa de sârmă şi protejat cu o sapă din mortar de ciment, sau

– placi de polistiren extrudat cu grosime de 10 cm, protejat cu o sapă din mortar de ciment,

La exterior terasa se va proteja cu un strat hidroizolant din membrană de bitum în doua straturi.

Soluţiile propuse formează împreună un pachet de soluţii care răspunde cerinţelor OG 18/2009

▪ Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii

• Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie agent termic încălzire şi apă caldă de consum aflate în subsolul clădirii

• Montare robineţi cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire

• Montare debitmetre la punctele de consum apă caldă şi apă rece

• Montarea becurilor economice în locul celor incandescente

• Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faţade şi evacuare aer interior prin băi şi grupurisanitare)

INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.

INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

VII.EXEMPLU DE CALCUL

PRIVIND APLICAREA BREVIARULUI DE CALCUL PENTRU STABILIREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE ALE UNUI APARTAMENT DE LOCUIT

1.Obiectul lucrării

Exemplul de calcul privind evaluarea energetică pentru un apartament din Bucureşti dintr-un bloc de locuinţe, având S+P+3 niveluri, este efectuat pe baza datelor şi observaţiilor obţinute în urma analizei apartamentului şi a instalaţiilor de încălzire, preparare a apei calde de consum şi iluminat. Apartamentul nu este dotat cu sistem de ventilare mecanica sau de climatizare. Evaluarea s-a realizat pe baza documentaţiei tehnice.

Rezultatele obţinute pe baza evaluării energetice a apartamentului şi instalaţiilor de încălzire, preparare a apei calde de consum şi iluminat aferente acesteia servesc la Certificarea energetică a apartamentului.

2.Analiza termică şi energetică a apartamentului

2.1.Caracteristici geometrice şi de alcătuire a apartamentului

2.1.1.Descrierea arhitecturală a apartamentului

Apartamentul evaluat este situat într-un bloc de locuinţe din Bucureşti, administrat de Asociaţia de Proprietari.

Construcţia a fost executată în anul 1985 şi a fost proiectată de Institutul de Proiectare, Bucureşti.

Apartamentul studiat este situat la etajul al doilea (apartament de mijloc), orientarea principală fiind Sud-Est. Apartamentul este decomandat. Dimensiunile în plan ale acestuia sunt 9,6 m × 6,5 m cu o suprafaţa totală construită de 62,22 m2.

Accesul în apartament se face pe o scară interioară comună, cu o singură rampă şi podest de nivel.

Soluţia de compartimenate arhitecturală existentă pentru apartament:

• cameră de zi

• dormitor

• dormitor

• bucătărie

• baie

• hol

Înălţimea libera de nivel este 2,65 m.

2.1.2.Descrierea alcătuirii elementelor de construcţie şi structurii de rezistenţă

Pereţii exteriori care alcătuiesc anvelopa apartamentului sunt alcătuiţi astfel:

• tencuieli de cca. 2 cm grosime la interior;

• zidărie din blocuri de B.C.A. având grosimea de 35 cm;

• tencuieli de cca. 2 cm grosime la exterior;

Pereţii interiori sunt din zidărie de blocuri din B.C.A., iar cei în contact direct cu casa scării sunt din beton armat.

Tâmplăria exterioară a apartamentului este din lemn de răşinoase, de tip cuplată, cu 2 foi de geam simplu, prezentând elemente de degradare.

Uşa de intrare în apartament şi uşa de la apartament sunt din lemn.

Finisajele interioare sunt obişnuite:

• tencuieli de cca. 2 cm grosime la interior, zugrăveli în culori de apă;

• pereţii băilor şi bucătăriilor au fost prevăzuţi cu faianţa pe toată suprafaţa pereţilor;

• tencuieli de cca. 2 cm la exterior, cu finisaj de praf de piatră;

• pardoseli, în camere, din parchet; pardoseli de gresie, în bucătării, băi şi spaţii comune;

Structura de rezistenţă a blocului deasupra cotei 0,00 este alcătuită astfel:

• elemente verticale din beton armat monolit – stâlpi de rezistenţă;

• elemente orizontale – planşee prefabricate din beton armat şi grinzi realizate atât prefabricat cat şi monolit; scările sunt prefabricate.

Infrastructura este realizată după cum urmează:

• pereţi structurali din beton armat atât pe linia elementelor structurale ale suprastructurii cat şi suplimentari faţă de aceştia;

• planşeul peste nivel realizat din beton armat turnat monolit;

• fundaţii continue de tip talpă şi cuzinet din beton armat.

2.1.3.Descrierea tipurilor de instalaţii interioare şi comune şi alcătuirea acestora (încălzire, ventilare/climatizare, apă caldă menajeră, iluminat)

Încălzirea apartamentului analizat este asigurată prin alimentarea cu agent termic de la un punct termic învecinat. Conductele subtraversează carosabilul şi o zonă verde până la PT, printr-un canal termic care se deschide în subsolul clădiri. Ca urmare a uzurii avansate a conductelor de încălzire şi apă caldă şi a armăturilor cu care acestea sunt echipate, se constată pierderi mari de căldură şi umiditate atât pe canalul termic cât şi în subsolul blocului.

Corpurile de încălzire din apartament sunt din fontă.

Casa scării nu este încălzită în mod direct.

Distribuţia agentului termic se realizează prin sistem bitubular cu distribuţie inferioară şi coloane verticale care străbat planşeele. Coloanele sunt aparente şi sunt racordate la partea superioară a apartamentului la vasul de aerisire. În subsolul tehnic al clădirii conductele formează o reţea de distribuţie ramificată.

Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum urmează acelaşi traseu la subsol, ca şi instalaţia de alimentare cu căldură şi se ramifică pe verticală în coloane care alimentează bucătăriile şi băile din apartament. Se constată degradarea şi lipsa pe arii extinse a termoizolaţiei aferente conductelor de alimentare cu apă caldă de consum.

Apartamentul este alimentat cu apă rece de la reţeaua orăşenească. În apartament sunt montate 4 puncte de consum apă rece şi 3 de puncte de consum apă caldă.

Condiţiile convenţionale de calcul sunt fixate de valorile: θT = 80°C, θR = 60°C, θi = 20°C, θe = -15°C.

Sistemul de iluminat este echipat cu becuri incandescente.

2.1.4.Regimul de ocupare al apartamentului

Regimul de ocupare al apartamentului este de 24 de ore pe zi, iar alimentarea cu căldură se consideră în regim continuu. Apartamentul nu este echipat cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiţionarea aerului.

2.1.5.Anvelopa apartamentului şi volumul încălzit al apartamentului

Anvelopa apartamentului reprezintă totalitatea elementelor de construcţie care închid volumul încălzit, direct sau indirect, al acestuia.

2.2.Caracteristici termice

2.2.1.Calculul rezistenţelor termice unidirecţionale

| Tabel 2.2.1.1 PERETE EXTERIOR |
| --- |
| Nr.crt | Material | δ | λ | a | λ′ | R |
| [-] | [-] | [m] | [W/mK] | [-] | [W/mK] | [m2K/W] |
| 1 | Tencuiala din mortar de var | 0,02 | 0.7 | 1.05 | 0.74 | 0.03 |
| 2 | Zidărie din blocuri B.C.A. | 0,35 | 0.22 | 1.15 | 0.25 | 1.38 |
| 3 | Tencuiala din mortar var – ciment | 0,02 | 0.87 | 1.15 | 1.00 | 0.02 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1.43 |
|  | R0 = 1/ai + R + 1/ae |  |  |  |  | 1.60 |

| ai: coeficient de transfer termic superficial interior | 8 | [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| ae: coeficient de transfer termic superficial exterior | 24 | [W/m2K] |

a: coeficient de majorare a conductivităţii termice în funcţie de starea şi vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001 - PI

λ: conductivitatea termică de calcul

λ′: conductivitatea termică corectată de calcul

| Tabel 2.2.1.2: PEREŢI ADIACENŢI CASEI SCĂRII (BETON ARMAT) |
| --- |
| Nr.crt | Material | δ | λ | a | λ′ | R |
| [-] | [-] | [m] | [W/mK] | [-] | [W/mK] | [m2K/W] |
| 1 | Tencuiala din mortar de var | 0,02 | 0.7 | 1.05 | 0.74 | 0.03 |
| 2 | Beton armat | 0,15 | 2.03 | 1.05 | 2.13 | 0.07 |
| 3 | Tencuiala din mortar var – ciment | 0,02 | 0.87 | 1.05 | 0.91 | 0.02 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.12 |
|  | R0 = 1/ai + R + 1/ae |  |  |  |  | 0.33 |

| ai: coeficient de transfer termic superficial interior | 8 | [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| ae: coeficient de transfer termic superficial exterior | 12 | [W/m2K] |

a: coeficient de majorare a conductivităţii termice în funcţie de starea şi vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001 - PI

λ: conductivitatea termică de calcul

λ′: conductivitatea termică corectată de calcul

| Tabel 2.2.1.3: TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ |
| --- |
| Material | R |
| [-] | [m2K/W] |
| Tâmplărie din lemn cuplată | 0.39 |

2.2.2.Calculul rezistenţelor termice corectate

| Tabel 2.2.2.1: COEFICIENŢI SPECIFICI LINIARI DE TRANSFER TERMIC |
| --- |
| Elementul de construcţie | Detaliu | Tabel C107/3 | ψ [W/mK] | / [m] | ψxl [W/K] |
| Perete exterior | 1. Intersecţie pereţi cu stalpisor | 1 | 0.1 | 56.77 | 5.677 |
| 2. Intersecţie pereţi fără stalpisor | 1 | -0.04 | 13.25 | -0.53 |
| 3. Colţ pereţi cu stalpisor | 3 | 0.16 | 15.1 | 2.416 |
| 4. Colţ pereţi fără stalpisor | 3 | 0.09 | 5.32 | 0.4788 |
| 5. Grinda B.A. (consola sus) 1 | 24 | 0.14 | 23.3 | 3.262 |
| 6. Grinda B.A. (consola sus) 2 | 24 | 0.04 | 23.3 | 0.932 |
| 7. Tâmplărie cuplată (fără urechi) | 61 | 0.12 | 12.8 | 1.536 |
| 8. Buiandrug tâmplărie cuplata | 62 | 0.12 | 8.2 | 0.984 |
| 9. Solbanc tâmplărie cuplata | 53 | 0.12 | 8.2 | 0.984 |
| Total | 15.74 |

• ψ = transmitanta termica liniară a punţii termice liniare;

• l = lungimea punţilor termice liniare de acelaşi fel;

| Tabel 2.2.2.2: REZISTENTE TERMICE CORECTATE |
| --- |
| Elementul de construcţie | A | R | ∑(ψxl) | [∑(ψxl)]/A | 1/R′ | R’ | r |
| [m2] | [m2K/W] | [W/K] | [W/m2K] | [W/m2K] | [m2K/W] | [-] |
| Perete exterior | 66.22 | 1.60 | 15.74 | 0.24 | 0.87 | 1.16 | 0.72 |

• A = aria elementelor anvelopei apartamentului;

• R = rezistenţa termică specifică unidirecţională aferentă ariei A (Conform C107/1);

• R′= rezistenţa termică corectată;

• r = coeficient de corecţie pentru punţile termice

2.3.Parametrii climatici

2.3.1.Temperatura convenţională exterioară de calcul

Pentru iarnă, temperatura convenţională de calcul a aerului exterior se consideră în funcţie de zona climatică în care se află localitatea Bucureşti (zona II), conform STAS 1907/1, astfel:

θe = -15°C

2.3.2.Intensitatea radiaţiei solare şi temperaturile exterioare medii lunare

Intensităţile medii lunare şi temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite în conformitate cu Mc001 – PI, anexa A.9.6, respectiv SR4839, pentru localitatea Bucureşti.

| Tabel 2.3.2.1: Valori medii ale intensităţii radiaţiei solare |
| --- |
| Luna | Intensitatea radiaţiei solare [W/m2] |
| NV | SE | SV | NE |
| Ianuarie | 14.90 | 59.3 | 59.3 | 14.9 |
| Februarie | 28 | 87.3 | 87.3 | 28 |
| Martie | 38.9 | 91.4 | 91.4 | 38.9 |
| Aprilie | 52.8 | 91.6 | 91.6 | 52.8 |
| Mai | 70.4 | 86 | 86 | 70.4 |
| Iunie | 78.2 | 92.8 | 92.8 | 78.2 |
| Iulie | 71.1 | 89.9 | 89.9 | 71.1 |
| August | 75.8 | 123.8 | 123.8 | 75.8 |
| Septembrie | 60.1 | 119.1 | 119.1 | 60.1 |
| Octombrie | 36.3 | 104.1 | 104.1 | 36.3 |
| Noiembrie | 16.5 | 57.4 | 57.4 | 16.5 |
| Decembrie | 12.3 | 53 | 53 | 12.3 |

| Tabel 2.3.2.2: Valori medii ale temperaturii exterioare |
| --- |
| Luna | Temperatura medie [°C] |
| Ianuarie | -2.4 |
| Februarie | -0.1 |
| Martie | 4.8 |
| Aprilie | 11.3 |
| Mai | 16.7 |
| Iunie | 20.2 |
| Iulie | 22 |
| August | 21.2 |
| Septembrie | 16.9 |
| Octombrie | 10.8 |
| Noiembrie | 5.2 |
| Decembrie | 0.2 |

2.4.Temperaturi de calcul ale spaţiilor interioare

2.4.1.Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite

Conform Metodologiei Mc001- PI (I.9.1.1.1), temperatura predominantă pentru clădiri de locuit este:

θi = 20°C

2.4.2.Temperatura interioară a spaţiilor neîncălzite

Conform Metodologiei Mc001- PI (I.9.1.1.1), temperatura interioară a spaţiilor neîncălzite de tip subsol şi casa scărilor, se calculează pe bază de bilanţ termic.

• Temperatura casei scării neîncălzită, este:

θucs = 17.13 [°C]

2.4.3.Temperatura interioară de calcul

Conform Metodologiei Mc001 – 2006/PII, dacă diferenţa de temperatură între volumul încălzit şi casa scărilor este mai mică de 4°C, întregii clădiri se aplică calculul monozonal. În acest caz, temperatura interioară de calcul a apartamentului, este:

Aj = aria zonei j [m2];

• θij = temperatura interioară a zonei j [°C]

θi = 19.67 [°C]

2.5.Calculul coeficienţilor de pierderi de căldură HT şi Hv

a. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al apartamentului, H

b. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al apartamentului, prin ventilare, Hv

▪ ρa = 1,2 kg/m3 – densitatea aerului (Mc001-P II-1, pag. 14);

▪ ca = 1,005 – căldura specifică a aerului;

▪ na = 0,6 [h-1] – numărul mediu de schimburi de aer (conform Mc001-PI);

| Numărul de schimburi de aer pe oră |
| --- |
| Categoria apartamentului | Clasa de adăpostire | Clasa de permeabilitate |
| ridicată | medie | scăzută |
| Clădiri individuale | neadăpostite | 1.5 | 0.8 | 0.5 |
| moderat adăp. | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| adăpostite | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Clădiri cu mai multe apartamente, cămine, internate etc. | dublă expunere | neadăpostite | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| moderat adăp. | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| adăpostite | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| simplă expunere | neadăpostite | 1 | 0.6 | 0.5 |
| moderat adăp. | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| adăpostite | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

▪ V = 168 [m3] – volumul încălzit, direct sau indirect, al apartamentului.

c. Calculul coeficientului de pierderi de căldură al apartamentului, prin transimise, HT

◦ L = coeficient de cuplaj termic prin anvelopa exterioară a apartamentului ;

▪ U′j = transmitanţa termică corectată a părţii j din anvelopa apartamentului ;

▪ Aj = aria pentru care se calculează U′j [m2].

| Tabel 2.5.1: Coeficienţi de cuplaj termic ai spaţiului încălzit al apartamentului |
| --- |
| Elementul de construcţie | R′j | U′j = 1/R1, | Aj | U′j × Aj |
| [m2K/W] | [W/m2K] | [m2] | [W/K] |
| Perete | Exterior | 1.16 | 0.87 | 56.77 | 49.35 |
| Tâmplărie | Lemn | 0.39 | 2.56 | 10.25 | 26.28 |

L = 75,64 [W/K]

◦ HU – coeficient de pierderi termice prin anvelopa apartamentului spre spaţii neîncălzite, (conform SR EN ISO 13789)

HU = 0 deoarece diferenţa dintre θi= 19.67 [°C] şi θucs = 17.13 [°C] este mai mică de 4°C.

HT = 75,64 [W/K].

Prin urmare coeficientul de pierderi de căldura al apartamentului este:

H = HT + HV = 109,91

2.6.Stabilirea perioadei de încălzire preliminare

În prima faza a calculului consumurilor de energie se stabileşte perioada de încălzire preliminară, conform SR 4839. În acest caz temperatura convenţională de echilibru este

θeo = 12°C.

| Tabel 2.6.1: Determinarea perioadei de încălzire |
| --- |
|  | 24 septembrie–4 aprilie |
| Valori convenţionale |
| Luna | θeo | t | θe | θem |
| – | [°C] | [zile] | [°C] | [°C] |
| Iulie | 12 | O | 22 | 3,725 |
| August | 12 | O | 21,2 |
| Septembrie | 12 | 6 | 16,9 |
| Octombrie | 12 | 31 | 10,8 |
| Noiembrie | 12 | 30 | 5,2 |
| Decembrie | 12 | 31 | 0,2 |
| Ianuarie | 12 | 31 | -2,4 |
| Februarie | 12 | 28 | -0,1 |
| Martie | 12 | 31 | 4,8 |
| Aprilie | 12 | 4 | 11,3 |
| Mai | 12 | 0 | 16,7 |
| Iunie | 12 | 0 | 20,2 |
|  | 192 | zile de încălzire |

Tempertura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

2.6.1.Calculul pierderilor de căldura ale apartamentului QL (calcul preliminar, pentru θeo = 12°C)

QL = H*(θi – θe)*t [kWh]

• H = 109,91 – coeficient de pierderi de căldura al clădirii ;

• θi = 19.67°C – temperatura interioară de calcul [°C];

• θe = 3,725°C – temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire [°C];

• Dz = 192 zile – durata perioadei de încălzire preliminară determinată grafic [zile];

• t = 192 × 24 = 4608 h – număr de ore perioada de încălzire.

QL = 7144,41 [kWh]

Calculul aporturilor de căldură ale apartamentului Qg (calcul preliminar, pentru θeo= 12°C)

Qg = Qi + Qs [kWh]

• Qi = degajări de căldură interne [kWh];

Qi = [øi,h + (1 – b) * øi,u]*t[kWh]

◦ øi,h = fluxul termic mediu al degajărilor interne în spatiile încălzite [W];

øi,h = øi*Ainc = 248.9 [W]

▪ øi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajărilor interne, cf. Mc001 – PII, [W];

▪ Ainc = 62,22 – aria totală a spaţiului încălzit, [m2],

◦ øi,u = 0 – fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile neincălzite [W];

◦ Dz = 192 zile – durata perioadei de încălzire preliminară determinată grafic [zile],

◦ t = 192 × 24 = 4608 h – număr de ore perioada de încălzire.

Qi = 1146.84 [kWh]

• Qs = aporturi solare prin elementele vitrate, [kWh];

QS = ∑[Isj * ∑Asnj]*t[kWh]

◦ Isj = radiaţia solară totală medie pe perioada de calcul pe o suprafaţa de 1 m2 având orientarea j ;

◦ Asnj = aria receptoare echivalentă a suprafeţei n având orientarea j [m2]

Asnj = A*Fs*FF*g[m2]

▪ A = aria totala a elementului vitrat n [m2];

▪ Fs = factorul de umbrire a suprafeţei n;

Fs = Fh * F0 * Ff

• Fh = factorul parţial de corecţie datorită orizontului;

• F0 = factorul parţial de corecţie pentru proeminente;

• Ff = factorul parţial de corecţie pentru aripioare.

• FF= factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;

▪ g = transmitanta totala la energie solară a suprafeţei n;

g = Fwg┴

• FW = factor de transmisie solară;

• g┴ = transmitanta totală la energia solară pentru radiaţiile perpendiculare pe vitraj;

Valorile factorilor Fh, Fo, Ff, Fw şi g┴ se găsesc în SR ISO 13790 anexa H.

| Tabel 2.6.1.1: Valori medii ale intensităţii radiaţiei solare pentru perioada de încălzire |
| --- |
| Luna | Zile | Intensitatea radiaţiei solare [W/m2] |
| NV | SE | SV | NE |
| Ianuarie | 31 | 14.90 | 26,17 | 59.3 | 77.03 | 59.3 | 77,03 | 14.9 | 26,17 |
| Februarie | 28 | 28 | 87.3 | 87.3 | 28 |
| Martie | 31 | 38.9 | 91.4 | 91.4 | 38.9 |
| Aprilie | 4 | 52.8 | 91.6 | 91.6 | 52.8 |
| Mai | 0 | 70.4 | 86 | 86 | 70.4 |
| Iunie | 0 | 78.2 | 92.8 | 92.8 | 78.2 |
| Iulie | 0 | 71.1 | 89.9 | 89.9 | 71.1 |
| August | 0 | 75.8 | 123.8 | 123.8 | 75.8 |
| Septembrie | 6 | 60.1 | 119.1 | 119.1 | 60.1 |
| Octombrie | 31 | 36.3 | 104.1 | 104.1 | 36.3 |
| Noiembrie | 30 | 16.5 | 57.4 | 57.4 | 16.5 |
| Decembrie | 31 | 12.3 | 53 | 53 | 12.3 |

Intensitatea radiaţiei solare medii pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a intensităţilor medii lunare, cu numărul de zile ale fiecărei luni.

| Tabel 2.6.1.2: Determinarea ariei receptoare echivalente a suprafeţei vitrate As |
| --- |
| Tip | Nr. ferestre | Orientare | Lăţime | Înălţime | A | Fs | FF | g | As |
| – | – | – | [m] | [m] | [m2] | – | – | – | [m2] |
| F1 | 3 | SE | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.9506 | 0.839 | 0.60 | 1.38 |
| F2 | 1 | SE | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 0.9506 | 0.839 | 0.60 | 1.03 |
| F3 | 1 | SE | 0.9 | 1.2 | 1.08 | 0.9506 | 0.839 | 0.60 | 0.52 |

Analog, determinarea ariei receptoare echivalente a suprafeţelor vitrate se face pentru fiecare fereastră, în funcţie de orientare, rezultând:

| Tabel 2.6.1.3: Aporturi solare pe orientări |
| --- |
| Orientare | ∑Asnj [m2] | Isj [W/m2] | Qsj [W] |
| SE | 2.93 | 77.03 | 225.68 |
|  | TOTAL |  | 225.68 |

◦ Dz = 192 zile – durata perioadei de încălzire preliminară determinată grafic [zile];

◦ t = 192 × 24 = 4608 h – număr de ore perioada de încălzire.

◦

Qs= 1039.93 [kWh]

Qg = 2186.77 [kWh]

Fluxul aporturilor de căldură se calculează astfel:

2.6.2.Determinarea factorului de utilizare preliminar, η1

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, y, care reprezintă raportul dintre aporturi, Qg şi pierderi, QL, astfel:

◦ Qg= 2186.77 – aporturi totale de căldura pentru apartament [kWh/an]

◦ QL= 10074.26 – pierderile de căldura ale apartamentului [kWh/an];

Deoarece coeficient adimensional y≠1, atunci:

◦ γ = 0,21 – coeficient adimensional reprezentând raportul dintre aporturi şi pierderi;

◦ a = parametru numeric care depinde de constanta de timp τ;

▪ a0 = 0,8 – parametru numeric (conform Metodologiei Mc 001- 1);

▪ τ0 = 30 h (conform Metodologiei Mc 001- 1);

▪ τ = constanta de timp care caracterizează inerţia termică interioară a spaţiului încălzit, h;

▪ C = capacitatea termică interioară a apartamentului

| Tabel 2.6.2.1: Determinarea capacităţii termice interioare a clădirii |
| --- |
| Elementul de construcţie | Componente | ρ | c | d | A | C |
| [kg/m3] | [J/kgK] | [m] | [m2] | [J/K] |
| Pereţi interiori 1 | Tencuiala | 1700 | 840 | 0.04 | 40 | 2284800 |
| BCA | 1800 | 870 | 0.15 | 40 | 9396000 |
| Pereţi interiori 2 | Tencuiala | 1700 | 840 | 0.04 | 8.4 | 479808 |
| Beton | 2600 | 840 | 0.15 | 8.4 | 2751840 |
| Pereţi exteriori | Tencuiala | 1700 | 840 | 0.02 | 56.77 | 1621351 |
| BCA | 1800 | 870 | 0.08 | 56.77 | 7112146 |
| Placa beton | 2600 | 840 | 0.06 | 26.22 | 3435869 |
| Tavan | Tencuiala | 1700 | 840 | 0.01 | 62.22 | 888502 |
| Placa beton | 2600 | 840 | 0.09 | 62.22 | 12229963 |

▪ ρ = densitatea materialului;

▪ c = capacitatea calorica masica a materialului;

▪ d = grosimea stratului;

▪ A = aria elementului;

C = 48,9 [MJ]

▪ H = 109,91 – coeficient de transfer de căldură ;

τ = 393837.87 s = 109.39 [h]

a = 4.45

η1 = 0.9991

2.6.3.Determinarea temperaturii de echilibru şi perioada de încălzire reală a apartamentului

• θed = temperatura de echilibru;

• θid = 19.67°C – temperatura interioară de calcul;

• η = 0,9991 factorul de utilizare al aporturilor;

• φa = 225.68 W – aporturile solare şi interne medii pe perioada de încălzire [W];

• H = 109,91 – coeficientul de pierderi termice ale clădirii ;

Temperatura de echilibru a apartamentului este:

θed = 15.21°C

| Tabel 2.6.3.1: Determinarea perioadei de încălzire |
| --- |
|  | 4 Septembrie–26 Aprilie |
| Valori convenţionale |
| Luna | θed | t | θe | θem |
| – | [°C] | [zile] | [°C] | [°C] |
| Iulie | 15.21 | 0 | 22 | 5,463 |
| August | 15.21 | 0 | 21.2 |
| Septembrie | 15.21 | 26 | 16.9 |
| Octombrie | 15.21 | 31 | 10.8 |
| Noiembrie | 15.21 | 30 | 5.2 |
| Decembrie | 15.21 | 31 | 0.2 |
| Ianuarie | 15.21 | 31 | -2.4 |
| Februarie | 15.21 | 28 | -0.1 |
| Martie | 15.21 | 31 | 4.8 |
| Aprilie | 15.21 | 26 | 11.3 |
| Mai | 15.21 | 0 | 16.7 |
| Iunie | 15.21 | 0 | 20.2 |
|  | 235 | zile de încălzire |

Durata sezonului de încălzire reala este de 235 de zile, adică 5640 ore. Temperatura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

2.7.Programul de funcţionare şi regimul de furnizare a agentului termic

Clădirea de locuit are un program de funcţionare continuu, având un regim de furnizare a agentului termic continuu.

2.8.Calculul pierderilor de căldura ale apartamentului

QL = H*(θi – θe)*t [kWh]

• H = 109,91 – coeficient de pierderi de căldura ;

• θi = 19,67°C – temperatura interioară convenţională de calcul [°C]

• θe = 5,463°C – temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire [°C];

• Dz = 235 zile – durata perioadei de încălzire determinată grafic [zile];

• t = 235 × 24 = 5640 h – număr de ore perioada de încălzire.

QL = 8806,61 [kWh]

2.9.Calculul aporturilor de căldură ale apartamentului

Qg = Qi + Qs[kWh]

• Qi = degajări de căldura interne [kWh];

Qi=[øi,h + (1 - b) * øi,u]*t[kWh]

◦ øi,h = fluxul termic mediu al degajărilor interne în spatiile încălzite [W];

øi,h = øi* Ainc = 248,9 [W]

▪ øi = 4 W/m2 fluxul termic mediu al degajărilor interne [W]

▪ Ainc = 62,22 – aria totală a spaţiului încălzit [m2]

◦ øi,u = 0 – fluxul termic mediu al degajărilor interne în spatiile neâncălzite [W];

◦ Dz = 235 zile – durata perioadei de încălzire determinată grafic [zile];

◦ t = 235 × 24 = 5640 h – număr de ore perioada de încălzire.

Qi = 1403.68 [kWh]

• Qs = aporturi solare ale elementelor vitrate [kWh];

Qs = ∑[Isj*∑Asnj] *t [kWh]

◦ Isj = radiaţia solară totală pe perioada de calcul pe o suprafaţa de 1 m2 având orientarea j ;

◦ Asnj = aria receptoare echivalentă a suprafeţei n având orientarea j [m2]

Asnj = A*Fs*Ff*g [m2]

▪ A = aria totală a elementului vitrat n [m2];

▪ Fs = factorul de umbrire a suprafeţei n;

Fs = Fh * Fo * Ff

• Fh = factorul parţial de corecţie datorită orizontului;

• Fo = factorul parţial de corecţie pentru proeminenţe;

• Ff = factorul parţial de corecţie pentru aripioare.

▪ FF = factorul de reducere pentru ramele vitrajelor;

▪ g = transmitanţa totală la energie solară a suprafeţei n;

• Fw = factor de transmisie solară;

• g┴ = transmitanţa totală la energia solară pentru radiaţiile perpendiculare pe vitraj;

| Tabel 2.9.1: Valori medii ale intensităţii radiaţiei solare pentru perioada de încălzire |
| --- |
| Luna | Zile | Intensitatea radiaţiei solare [W/m2] |
| NV | SE | SV | NE |
| Ianuarie | 31 | 14.90 | 32,08 | 59.3 | 82,42 | 59.3 | 82,42 | 14.9 | 32,08 |
| Februarie | 28 | 28 | 87.3 | 87.3 | 28 |
| Martie | 31 | 38.9 | 91.4 | 91.4 | 38.9 |
| Aprilie | 26 | 52.8 | 91.6 | 91.6 | 52.8 |
| Mai | 0 | 70.4 | 86 | 86 | 70.4 |
| Iunie | 0 | 78.2 | 92.8 | 92.8 | 78.2 |
| Iulie | 0 | 71.1 | 89.9 | 89.9 | 71.1 |
| August | 0 | 75.8 | 123.8 | 123.8 | 75.8 |
| Septembrie | 26 | 60.1 | 119.1 | 119.1 | 60.1 |
| Octombrie | 31 | 36.3 | 104.1 | 104.1 | 36.3 |
| Noiembrie | 30 | 16.5 | 57.4 | 57.4 | 16.5 |
| Decembrie | 31 | 12.3 | 53 | 53 | 12.3 |

| Tabel 2.9.2: Aporturi solare pe orientări |
| --- |
| Orientare | ΣAsnj [m2] | Isj [W/m2] | Qsj [W] |
| SE | 2.93 | 82,42 | 241.47 |
|  | TOTAL |  | 241.46 |

◦ Dz = 235 zile – durata perioadei de încălzire determinată grafic [zile];

◦ t = 235 × 24 = 5640 h – număr de ore perioada de încălzire.

Qs = 1361.89 [kWh]

Qg = 2765,57 [kWh]

2.10.Necesarul de căldură pentru încălzirea apartamentului, Qh

Necesarul de căldura pentru încălzirea spaţiilor se obţine făcând diferenţa între pierderile de căldura ale clădirii, QL, şi aporturrile totale de căldura Qg, cele din urma fiind corectate cu un factor de diminuare, η, astfel:

Qh = QL - η * Qg[kWh]

• QL = 8806,61 – pierderile de căldura ale clădirii [kWh];

• Qg = 2765,57 – aporturi totale de căldura [kWh];

• η = factor de utilizare;

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ, care reprezintă raportul dintre aporturi, Qg şi pierderi, QL, astfel:

Deoarece coeficient adimensional γ ≠ 1, atunci:

◦ γ = 0,31 – coeficient adimensional reprezentând raportul dintre aporturi şi pierderi;

◦ a = parametru numeric care depinde de constanta de timp;

▪ α0 = 0,8 – parametru numeric (conform Metodologiei Mc 001/1);

▪ τ0 = 30 h (conform Metodologiei Mc 001/1);

▪ τ = 393837.87 [s] = 109.39 [h]

a = 5.35

η = 0.9986

2.11.Consumul de energie pentru încălzire, Qfh

• Qh= 6069,69 [kWh] – necesarul de energie pentru încălzirea clădirii;

• Qth = totalul pierderilor de căldura datorate instalaţiei de încălzire, inclusiv pierderile de căldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de căldura suplimentare datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii în incinte şi reglarea imperfectă a temperaturii interioare, în cazul în care nu sunt luate deja în considerare la temperatura interioară convenţională;

◦ Qem = pierderi de căldura cauzate de un sistem non-ideal de transmisie a căldurii la consumator;

Qem = Qem,str + Qem,c[kWh]

▪ Qem,str = pierderi de căldura cauzate de distribuţia neuniformă a temperaturii;

[kWh]

• ηem = 0,93 – eficienţa sistemului de transmisie a căldurii în funcţie de tipul de corp de încălzire (MC II-1 Anexa II. Tab. 1B);

• Qh = 8171.02 – necesarul de energie pentru încălzirea clădirii;

Qem,str = 456.78 [kWh]

▪ Qem,c = pierderi de căldura cauzate de dispozitivele de reglare a temperaturii interioare utilizând metoda bazată pe eficienţa sistemului de reglare ηc;

[kWh]

• ηec = 0,94 – eficienţa sistemului de reglare (MC II-1 Anexa II. Tab. 3B);

• Qh = 204283.80 – necesarul de energie pentru încălzirea clădirii;

Qem,c = 387,36 [kWh/an]

Qem = 844,14 [kWh/an]

◦ Qd = energia termică pierdută pe reţeaua de distribuţie;

▪ U’i = valoarea coeficientului de transfer de căldură;

• λiz = 0,0462 – coeficientul de conducţie a izolaţiei ;

• da = diamentrul exterior al conductei cu izolaţie [m];

• di = diamentrul conductei fără izolaţie [m];

• – coeficientul global de transfer ;

▪ θm = temperatura medie a agentului termic;

[°C]

▪ θai = temperatura aerului exterior conductelor [°C];

▪ Li = lungimea conductei [m];

▪ tH = t * 24 = 5640 [h] numărul de ore în pasul de timp [h];

▪ Lea = 4 [m] – lungimea echivalentă a armăturilor pentru conducte neizolate, cu diametrul < 100 mm şi Lea = 1,5 [m] – lungimea echivalentă a armăturilor pentru conducte izolate, cu diametrul < 100 mm.

Qd = 2897,36 [kWh/an]

Qth = 3741,51 [kWh/an]

• Qrh,h = căldura recuperată de la subsistemul de încălzire: coloane + racorduri;

Qrh,h = 2273,35 [kWh/an]

• Qrh,w = căldura recuperată de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada de încălzire (vezi paragraf 2.12);

Qrwh = Qcoloane acc + Qdistribuţie acc = 911,96 [kWh/an]

Qfh = 6624,88 [kWh/an]

2.12.Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum, Qacm

Qacm = Qac + Qac,c +Qac,d

• Qac = necesarul de căldura pentru prepararea apei calde de consum livrată;

Qac = ρ * c * Vac * (θac - θar)

◦ ρ = 983,2 – densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ c = 4,183 [kJ/kgK] – căldura specifică a apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ Vac = volumul necesar de apă caldă de consum pe perioada consumată ;

▪ a = 75 – necesarul specific de apă caldă de consum pentru o persoana în clădiri de locuit multifamiliale, conform cu MC001/2

▪ Nu = 2 [persoane] – număr de persoane;

Vac = 54,75 [m3/an]

◦ θac = 60 [°C] – temperatura apei calde de consum;

◦ θar = 10 [°C] – temperatura medie a apei reci care intra în sistemul de preparare a apei calde de consum.

Qac = 3127,39 [kWh/an]

• Qac,c = Pierderi de căldura aferente pierderilor şi risipei de apă caldă de consum;

Qac,c = Σ ρ * c * Vac,c * (θac,c - θar)

◦ ρ = 983,2 – densitatea apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ c = 4,183 [kJ/kgK] – căldura specifica a apei calde de consum la temperatura de 60°C;

◦ Vac,c = volumul corespunzător pierderilor şi risipei de apă caldă de consum pe perioada considerată ;

◦ în cazul armăturilor într-o stare tehnică bună în proporţie de 30%, atunci se estimează pierderi de 5 l/om,zi × (nac/24), unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere (valoare medie anuală);

◦ în cazul armăturilor într-o stare tehnică precară (armături defecte) şi în cazul în care se constată că subsolul blocului/scării expertizate este umed, atunci se consideră pierderi de 30 l/om,zi × (nac/24), unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere (valoare medie anuală).

Vac,c = 5 * Nu/1000 [m3/an]

Vac,c = 3,65 [m3/an]

◦ θac,c = 50 [°C] – temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum;

◦ θar = 10 [°C] – temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum.

Qac,c = 166,79 [kWh/an]

• Qac,d = pierderi de căldură pe conductele de distribuţie a apei calde de consum;

Qac,d = Σ U’i * (θm - θai) * Li * tH

▪ U’i = valoarea coeficientului de transfer de căldura;

• λiz = 0,0462 – conductivitatea termică a izolaţiei;

• da = diamentrul exterior al conductei cu izolaţie [m];

• di = diamentrul exterior al conductei fără izolaţie [m];

• – coeficientul de transfer termic;

▪ θm = temperatura medie a apei calde de consum livrată;

θm = 50°C

▪ θai = temperatura aerului exterior conductelor [°C];

▪ Li = lungimea conductei [m];

▪ tH = t * 24 = 8760 [h] numărul de ore în pasul de timp [h];

Qac,d = 1866,42 [kWh/an]

Pierderile de căldura recuperate ale conductelor de apă caldă de consum calculate pentru perioada de încălzire:

Qrwh = Qcoloane acc + Qdistribuţie acc = 911,96 [kWh/an]

Qacm = 5160,60 [kWh/an]

2.13.Consumul de energie pentru iluminat

Calculul necesarului de energie pentru iluminat, în cazul clădirilor de locuit, se realizează conform Metodologiei Mc001 – PIV – tabelului 4 anexa II 4A1:

| Tabel 2.13.1: Calculul consumului de energie pentru iluminat |
| --- |
| Tip apart | S | Nr. Apart. | W’il [kWh/an] | Total/apart | W’il,total [kWh/an] |
| [m2] |
| 3 camere | 62,2 | 1 | 670,2 | 62,2 | 670,2 |

Valoarea consumului total se corectează cu anumiţi coeficienţi în funcţie de:

• raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii:

=> totalul se majorează cu 10%

• datorită faptului că grupurile sanitare nu sunt prevăzute cu ferestre exterioare:

=> totalul se majorează cu 5%

Wil = 770,73 [kWh/an]

2.14.Energia primară şi emisiile de CO2

2.14.1.Energia primară

| Ep = Qf,h,l * fh,l + Af,w,l * fw,l + Wi,l * fi,l | [kWh/an] |  |
| --- | --- | --- |

• Qf,h,l = 6624,88 energia consumată pentru încălzire, combustibil gaz natural;

• Qf,w,i = 5160,60 energia consumată pentru prepararea apei calde de consum, combustibil gaz natural; Qf,w = Qacm

• Wi,l = 770,73 energia consumată pentru iluminat, energie electrică;

• fw,l = fh,l = 1,1 – factorul de conversie în energie primară pentru gaz natural;

• fi,l = 2,8 – factorul de conversie în energie primară pentru energie electrică

| Ep = 15122,08 | [kWh/an] |  |
| --- | --- | --- |

2.14.2.Emisia de CO2

• – factorul de emisie gaz natural;

• – factorul de emisie electricitate

E co2 = 2485,39 [kg/an]

Indicele de emisie echivalent CO2

I co2 = E co2/A inc = 39,95 [kg CO2/m2an]

3.Certificarea energetică a apartamentului

Notarea energetică a apartamentului se face în funcţie de consumurile specifice corespunzătoare utilităţilor din clădire şi penalităţilor stabilite corespunzător exploatării. Încadrarea în clasele energetice se face în funcţie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consumator în funcţie de scala energetică specifică.

3.1.Consumul anual specific de energie pentru încălzirea spaţiilor

qinc = Qinc/Ainc = 106,48 [kWh/m2 an]

Unde Qinc = Qf,h

Suprafaţa încălzită a apartamentului este Ainc = 62,22 m2.

3.2.Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum

qacm = Qacm/Ainc = 82,94 [kWh/m2 an]

3.3.Consumul anual specific de energie pentru iluminat

wil = Wil/Ainc = 12,39 [kWh/m2 an]

3.4.Consumul total anual specific de energie

qtot = Qinc + qacm + wil = 201,80 [kWh/m2 an]

3.5.Penalizări acordate apartamentului certificat

• P1 – coeficient de penalizare funcţie de starea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice

P1 = 1.02

• P2 – coeficient de penalizare funcţie de spălarea/curăţirea instalaţiei de încălzire interioară

P2 = 1.05

• P3 – coeficient de penalizare funcţie de existenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire

P3 = 1.02

• P4 – coeficient de penalizare funcţie de existenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea consumurilor de căldură

P4 = 1.00

• P5 – coeficient de penalizare funcţie de starea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori

P5 = 1.05

• P6 – coeficient de penalizare funcţie de starea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de umiditate al acestora

P6 = 1.05

• P7 – coeficient de penalizare funcţie de starea acoperişului peste pod

P7 = 1.00

• P8 – coeficient de penalizare funcţie de starea coşului/coşurilor de evacuare a fumului

P8 = 1.00

• P9 – coeficient de penalizare care ţine seama de posibilitatea asigurării necesarului de aer proaspăt la valoarea de confort

P9 = 1.06

• P10 – coeficient de penalizare care ţine seama de starea tehnică a apartamentului

P10 = 1.02

p0 = Π pi = 1,367

3.6.Nota energetică

Relaţia de calcul a notei energetice este următoarea:

| N = exp(-B1 * qtot * p0 + B2) | dacă qtot * p0 ≥ qTm |
| --- | --- |
| N = 100 | dacă qtot * p0 < qTm |

• B1 = 0.001053, B2 = 4.73667 – coeficienţi numerici determinaţi conform MC001–2006;

• p0 – coeficient de panalizare a notei acordate clădirii;

• qTm – consumul specific anual normal de energie minim.

qtot * p0 = 275,92 [kWh/m2 an]

Bibliografie

Întocmirea raportului de audit energetic al apartamentului s-a efectuat în conformitate cu prevederile noii Metodologii Mc 001/2006, privind calculul consumurilor de energie a clădirilor.

Alte documente conexe sunt:

• Legea 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

• O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

• O.G. 18/04.03.2009 – Ordonanţa de urgenţă privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe publicată în MO nr. 155/2009.

• Norma Metodologică din 17.03.2009 – Norma metodologică de aplicare a O.G. 18/04.03.2009

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

• NP 008-97 – Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară.

• GT 032-2001 – Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

• SC 007-2002 – Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.

• C 107/1-2005 – Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit.

• C 107/3-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.

• C 107/5-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu solul.

• SR 4839-1997 – Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.

• SR 1907/1-1997 – Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.

• SR 1907/2-1997 – Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul.

• STAS 4908-85 – Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.

• STAS 11984-83 – Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire.

– verso –

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A APARTAMENTULUI

□ Grile de clasificare energetică funcţie de consumul de căldură anual specific:

□ Penalizări aplicate apartamentului şi motivarea acestora:

P0 = 1,302 – după cum urmează:

| • Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj dar unele nu funcţionează | p1 = 1,02 |
| --- | --- |
| • Corpurile statice nu au fost demontate şi spălate/curtate în totalitate după ultimul sezon de încălzire | p2 = 1,05 |
| • Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armaturi de separare şi golire a acestora, funcţionale | p3 = 1,02 |
| • Există contor general de căldura pentru încălzire şi a.c.c. | p4 = 1,00 |
| • Stare proastă a tencuielii exterioare | p5 = 1,05 |
| • Pereţii exteriori umezi | p6 = 1,05 |
| • Terasă degradată, dar în stare uscată | p7 = 1,00 |
| • Nu prezintă coşuri de fum | p8 = 1,00 |
| • Există sistem de ventilare naturală, stare de nefuncţionare | p9 = 1,06 |
| • Alte penalităţi funcţie de starea tehnică a apartamentului/blocului de locuinţe | p10 = 1,02 |

Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a apartamentului:

A.Soluţii recomandate la nivel de clădire

Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:

• Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

• Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

• Sporirea rezistenţei termice a terasei peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

• Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal aferentă spaţiilor comune, cu tâmplărie eficientă energetic.

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii:

• Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie agent termic încălzire şi apă caldă de consum aflate în subsolul clădirii.

• Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire din spaţiile comune.

• Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spaţiilor comune.

• Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a gicacalorimetrelor.

• Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă din spaţiile comune.

B.Soluţii recomandate la nivel de apartament

Soluţii recomandate pentru anvelopa apartamentului:

• Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal aferentă camerelor apartamentului, cu tâmplărie eficientă energetic. Pentru evitarea creşterii umidităţii interioare şi asigurarea calităţii aerului interior tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente apartamentului:

• Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire.

• Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum apă caldă şi apă rece.

• Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă.

• Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faţade şi evacuare aer interior prin băi şi grupurisanitare)

Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a apartamentului din blocul de locuinţe:

– măsuri generale de organizare:

• informarea administraţiei şi a locatarilor despre economisirea energiei;

• înţelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu cât şi la nivel de detaliu;

• desemnarea unui reprezentant al utilizatorilor pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică;

• încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie;

• înregistrarea regulată a consumului de energie (electricitate, apă caldă, căldură – dacă există repartitoare de cost);

• analiza facturilor de energie şi a contractelor de furnizare a energiei şi modificarea contractelor, dacă este cazul;

• utilzarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);

– măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:

• schimbarea coloanelor de încălzire şi a racordurilor la corpurile de încălzire;

• demontarea şi spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor;

• îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

• introducerea între perete şi radiator a unei suprafeţe reflectante care să reflecteze căldura radiantă către cameră;

• echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, reţelei de distribuţie în general;

• executarea unui coş comun pentru fiecare coloană de apartamente, pentru evacuarea gazelor de ardere emise de centralele murale;

– măsuri asupra instalaţiilor de apă caldă de consum:

• schimbarea coloanelor colmatate de a.c.c. şi a racordurilor cu pierderi la obiectele sanitare;

• înlocuirea obiectelor sanitare vechi/ineficiente;

• utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c.;

• utilizarea de dispersoare de duş economice;

• înlocuirea garniturilor la robineţi şi repararea armăturilor defecte;

• echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum.

INFORMAŢII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT

Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.

INFORMAŢII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT

VIII.

PROCEDURĂ PRIVIND VALIDAREA PROGRAMELOR DE CALCULATOR UTILIZABILE PENTRU CALCULUL PERFORMANŢEI ENERGETICE ŞI ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTĂ ENERGETICĂ PENTRU APARTAMENTE DIN BLOCURI DE LOCUINŢE

1.Dispoziţii generale

Auditorii energetici pentru clădiri pot utiliza programe de calculator pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumite în continuare aplicaţii software, în condiţiile în care acestea sunt validate conform prezentei proceduri.

Persoanele juridice/fizice autorizate, în calitate de elaboratori şi/sau administratori de programe de calcul informatizat pentru elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumiţi în continuare solicitanţi, pot solicita validarea acestora, adresându-se în acest scop Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN–INCERC“ din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sucursala ÎNCERC Bucureşti, denumit în continuare INCD URBAN–INCERC.

INCD URBAN-INCERC, pe baza cercetărilor în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a algoritmului de calcul prezentat în reglementările tehnice specifice în vigoare, elaborează documentaţia de referinţă utilizată în vederea validării aplicaţiilor software.

2.Comisia de validare a programelor de calculator

Comisia de validare a programelor, denumită în continuare comisie, se constituie din 15 membri, numiţi prin decizie a directorului general al INCD URBAN–INCERC, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Din comisie fac parte cadre universitare, cercetători ştiinţifici şi alţi specialişti cu activitate în domeniul construcţiilor, auditori energetici pentru clădiri atestaţi gradul I, reprezentând facultăţile de profil – construcţii, instalaţii pentru construcţii, arhitectură –, INCD URBAN–INCERC şi asociaţiile profesionale reprezentative în domeniu, astfel:

– 3 reprezentanţi ai INCD URBAN–ÎNCERC;

– un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

– 8 reprezentanţi ai facultăţilor de construcţii/instalaţii pentru construcţii/catedrelor de construcţii civile şi instalaţii pentru construcţii, după caz, din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi centrele universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara;

– un reprezentant al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti;

– 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale reprezentative în domeniul performanţei energetice a clădirilor.

Preşedinţia comisiei, precum şi secretariatul tehnic al acesteia, denumit în continuare secretariat, se asigură de către INCD URBAN–INCERC – Sucursala INCERC Bucureşti.

Pentru eficientizarea activităţii comisiei, secretariatul asigură informarea, în format electronic, a membrilor comisiei cu privire la acţiuni, puncte de vedere, decizii, după caz.

3.Procedura de validare a programelor de calculator

Pentru validarea aplicaţiei software, solicitantul se adresează în scris INCD URBAN–INCERC – sucursala INCERC Bucureşti, anexând următoarele documente:

– memoriu de prezentare a aplicaţiei;

– manual de utilizare;

– scurtă prezentare a solicitantului;

– versiunea demo a aplicaţiei software.

Documentaţia va fi redactată în limba română, care este limba de lucru a oricărei aplicaţii software.

Comisia, la solicitarea secretariatului, elaborează fişe de testare specifice, care cuprind date de intrare pentru apartamente cu diferite caracteristici geometrice, funcţionale, de amplasare în blocurile de locuinţe şi de dotare cu instalaţii şi echipamente de încălzire, producere/furnizare a apei calde de consum şi iluminat interior.

Membrii comisiei adoptă prin consens atât propunerile de fişe de testare a aplicaţiei software pentru care se solicită validarea, cât şi rezolvările de referinţă, răspunzând solidar pentru corectitudinea rezultatelor.

În termen de până la 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, prin secretariatul comisiei, se transmit solicitantului fişele de testare adoptate de comisie, în vederea prelucrării acestora de către solicitant cu aplicaţia software.

În termen de până la 5 zile lucrătoare de la primirea fişelor de testare de către solicitant, rezultatele generate de aplicaţia software se transmit pe adresa de e-mail a comisiei, aşa cum sunt ele redate de aplicaţia software, în format .pdf.

Aplicaţia software furnizează obligatoriu ca documente de ieşire în format .pdf şi printate următoarele informaţii:

– rezistenţa termică corectată a fiecărui element de construcţie perimetral „N“ prin care se produce transfer de căldura, RN, J [m2K/W];

– rezistenţa termică corectată medie pe apartament şi caz, [m2k/W];

– performanţa energetică pe apartament, pe fiecare utilitate şi caz, qCALCUL, J, K [kWh/m2 an];

– performanţa energetică totală pe apartament şi caz, qCALCUL, J [kWh/m2 an].

Nu se admit fişiere Excel sau mesaje care nu reprezintă documentul de ieşire produs de aplicaţia software supusă validării.

În termen de până la 10 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor, comisia, în baza documentelor primite şi a propriei analize, stabileşte, prin consens, emiterea avizului de validare a aplicaţiei software; în lipsa întrunirii consensului, hotărârea de emitere a avizului se ia cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor comisiei.

Pentru emiterea avizului trebuie îndeplinite simultan următoarele:

a) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a rezistenţei termice corectate medii a elementelor perimetrale opace şi transparente ale apartamentului, calculată cu aplicaţia software, cu referire la suprafeţele de transfer de căldură către medii naturale/construite adiacente, în raport cu rezistenţa termică corectată medie de referinţă a elementelor perimetrale de construcţie, este de 5%. În cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

în care:

ERR – valoarea absolută a erorii relative [%];

– valoarea medie a rezistenţei termice corectate [m2K/W],

indicii:

CALCUL – cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF – cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J – indicele studiului de caz din fişa tehnică.

b) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a performanţei energetice calculată cu aplicaţia software, pentru fiecare utilitate şi pe ansamblul cazurilor, este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale performanţelor energetice proprii tuturor utilităţilor şi tuturor cazurilor. În cazul depăşirii valorii de 5% pentru o singură utilitate, într-un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

în care:

ERC – valoarea absolută a erorii relative [%];

q – indicatorul performanţei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL – cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF – cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J – indicele studiului de caz din fişa tehnică;

K – indicele utilităţii (încălzire – 1, apă caldă de consum – 2, iluminat – 3).

c) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative pe ansamblul utilităţilor este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale tuturor cazurilor. În cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

în care:

ERC – valoarea absolută a erorii relative [%];

q – indicatorul performanţei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL – cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF – cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J – indicele studiului de caz din fişa tehnică.

Criteriile de acordare a avizului comisiei pentru aplicaţia software sunt:

1. eligibilitatea;

2. conformitatea;

3. transparenţa – claritatea şi utilitatea programului de calcul supus avizării şi a rezultatelor furnizate. (Documentul de prezentare va furniza informaţii despre modul de operare, etapele de calcul, rezultatele obţinute, securizarea informaţiei etc.)

4.Documentele de lucru ale comisiei

a) Lista persoanelor care fac parte din comisie, cu date de identificare

b) Convenţia de confidenţialitate prin care fiecare membru al comisiei se obligă să nu facă publice rezultate şi informaţii privind procesul de avizare

c) Declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru din comisie că nu se află în situaţie de conflict de interese (nu solicită aviz în nume propriu sau al persoanei juridice pe care o reprezintă)

d) Fişele de testare

e) Fişele cu rezultatele de referinţă corespunzătoare fişelor de testare

f) Procesul-verbal intern al comisiei prin care este stabilită structura fişelor de testare şi a fişelor cu rezultatele de referinţă

g) Procesul-verbal intern al comisiei privind rezultatul analizei rezultatelor primite ale aplicaţiilor software

h) Hotărârea comisiei privind acordarea avizului i) Registrul cu indicatorii alfanumerici de identificare a aplicaţiei software care obţine avizul comisiei

5.Dispoziţii finale

Avizul, în baza prezentei proceduri, este emis pentru o perioadă de până la 2 ani.

Aplicaţia software primeşte, la avizarea favorabilă, cod de identificare alcătuit din indicatori alfanumerici.

Secretariatul completează/actualizează registrul avizelor cuprinzând deţinătorul aplicaţiei software, denumirea şi codul alfanumeric ale acesteia, precum şi data emiterii şi durata de valabilitate a avizului emis de comisie.

Datele înscrise în registrul avizelor se postează pe pagina de internet a INCD URBAN–INCERC şi se comunică în scris Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

În cazul în care solicitantul NU a primit aviz favorabil, are dreptul de a depune o contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării, confirmată prin data emiterii înştiinţării prin fax sau, în cazul în care se trimite prin poştă, confirmată prin data înscrisă pe plic, care se ataşează contestaţiei.

Contestaţiile, în cazul neacordării avizului, se iau în considerare numai în situaţia în care se constată vicii de procedură (material recepţionat, dar neprocesat, înregistrări defectuoase ale corespondenţei, pierderea documentelor etc.).

Nu se iau în considerare contestaţiile care vizează rezultatele numerice, precum şi cele care se referă la documente de informare cu aviz favorabil trimise altor solicitanţi.

Comisia analizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare contestaţiile primite în termen legal.

La expirarea termenul legal de analiză a contestaţiilor, comisia emite răspunsul final sub forma: „se acordă“ sau „nu se acordă aviz“. Documentul este semnat de către preşedintele comisiei şi este trimis prin fax/poştă pe adresa solicitantului, prin grija secretariatului.

Solicitanţii cărora nu li s-a acordat aviz pot reveni, o singură dată, cu o nouă solicitare, nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data comunicării neacordării avizului.

Orice modificare făcută asupra aplicaţiei software care deţine aviz va fi notificată în scris comisiei, care procedează automat la suspendarea avizului. În acest caz se poate solicita un nou aviz pentru aplicaţia software valabilă la data solicitării.

Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita periodic efectuarea unor teste de conformitate a unei aplicaţii software aflate în uz, pe baza unor noi fişe tehnice, altele decât cele utilizate la acordarea avizului. Rezultatele acestor teste NU condiţionează menţinerea în valabilitate a avizului acordat. Refuzul de a participa la testele de conformitate al posesorilor de aviz atrage retragerea acestuia.

Taxa pentru obţinerea avizului de validare a unei aplicaţii software se stabileşte şi se actualizează de INCD URBAN–INCERC, luându-se în considerare activităţile specifice membrilor comisie şi secretariatului în aplicarea prezentei proceduri.

Anexa nr. 5

METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

PARTEA a IV-a – MODEL CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ AL APARTAMENTULUI

Indicativ Mc 001/5–2009

– verso –

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A APARTAMENTULUI

□ Grile de clasificare energetică funcţie de consumul de căldură anual specific:

□ Penalizări aplicate apartamentului şi motivarea acestora:

P0 = 1,302 – după cum urmează:

| • Corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj dar unele nu funcţionează | p1 = 1,02 |
| --- | --- |
| • Corpurile statice nu au fost demontate şi spălate/curtate în totalitate după ultimul sezon de încălzire | p2 = 1,05 |
| • Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armaturi de separare şi golire a acestora, funcţionale | p3 = 1,02 |
| • Există contor general de căldura pentru încălzire şi a.c.c. | p4 = 1,00 |
| • Stare proastă a tencuielii exterioare | p5 = 1,05 |
| • Pereţii exteriori umezi | p6 = 1,05 |
| • Terasă degradată, dar în stare uscată | p7 = 1,00 |
| • Nu prezintă coşuri de fum | p8 = 1,00 |
| • Există sistem de ventilare naturală, stare de nefuncţionare | p9 = 1,06 |
| • Alte penalităţi funcţie de starea tehnică a apartamentului/blocului de locuinţe | p10 = 1,02 |

Recomandări pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbunătăţirea performanţei energetice a apartamentului*):

A.Soluţii recomandate la nivelul clădirii

Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii:

• Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

• Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol peste peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

• Sporirea rezistenţei termice a terasei peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.

• Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal aferentă spaţiilor comune, cu tâmplărie eficientă energetic.

• Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal aferentă camerelor apartamentului, cu tâmplărie eficientă energetic – aceaşi tip pentru întreaga clădire. Pentru evitarea creşterii umidităţii interioare şi asigurarea calităţii aerului interior tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii:

• Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie agent termic încălzire şi apă caldă de consum aflate în subsolul clădirii.

• Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire din spaţiile comune.

• Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spaţiilor comune.

• Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a gicacalorimetrelor.

• Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă din spaţiile comune.

B.Soluţii recomandate la nivel de apartament

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente apartamentului:

• Montarea robineţilor cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire.

• Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum apă caldă şi apă rece.

• Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescenţă.

• Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe faţade şi evacuare aer interior prin băi şi grupurisanitare)

Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a apartamentului din blocul de locuinţe:

– măsuri generale de organizare:

• informarea administraţiei şi a locatarilor despre economisirea energiei;

• înţelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu cât şi la nivel de detaliu;

• desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul reabilitării energetice a clădirii;

• încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie;

• înregistrarea regulată a consumului de energie;

• analiza facturilor de energie şi a contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor, dacă este cazul;

• asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);

– măsuri asupra instalaţiilor de încălzire:

• schimbarea coloanelor de încălzire şi a racordurilor la corpurile de încălzire;

• demontarea şi spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor;

• îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

• introducerea între perete şi radiator a unei suprafeţe reflectante care să reflecteze căldura radiantă către cameră;

• echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, reţelei de distribuţie în general;

• executarea unui coş comun pentru fiecare coloană de apartamente, pentru evacuarea gazelor de ardere emise de centralele murale;

– măsuri asupra instalaţiilor de apă caldă de consum:

• schimbarea coloanelor de a.c.c. şi a racordurilor la obiectele sanitare;

• înlocuirea obiectelor sanitare;

• utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c.;

• utilizarea de dispersoare de duş economice;

• înlocuirea garniturilor la robineţi şi repararea armăturilor defecte;

• echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum.

INFORMAŢII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT**)

Anexa la Certificatul de performanţă energetică al apartamentului nr.

INFORMAŢII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT

*)

Se anexează la certificatul de performanţă energetică al apartamentului

**)

Se anexează la certificatul de performanţă energetică al apartamentului

Toate drepturile rezervate. © 2010 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck